UDC

GB

中华人民共和国国家标准

P　　　　　　　　　　　　　　　　　               GB GB50243—20xx

通风与空调工程施工质量验收规范

## Code of acceptance for construction quality of

ventilation and air conditioning works

（征求意见稿）

2013—**—**发布　　　　     　　            2013—**—**实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

联合发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中华人民共和国国家标准

通风与空调工程施工质量验收规范

## Code of acceptance for construction quality of

ventilation and air conditioning works

GB50243—20xx

主编部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：2 0 xx年  xx 月 xx 日

中 国 计 划 出 版

20xx  北京

前       言

本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发〈二○一二年度工程建设国家标准规范制定计划〉的通知》（建标[2012]5号）的要求，由上海市安装工程集团有限公司会同有关单位在原国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002的基础上修订而成的。

本规范在修订过程中，编制组开展了比较广泛、深入的调查研究，总结了多年来通风与空调项目工程施工质量检验和工程验收的经验，尤其总结了自《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243－2002十多年实施以来空调工程四新技术的应用经验、结合建筑工程节能和国外相关的专业标准，依照国家住房和城乡建设部施行工程施工与质量验收规范分离的要求，对原规范进行了修订。在修订的过程中，还以多种方式广泛征求了全国有关施工、监理、业主单位、质监部门和行业专家的意见，对质量检验评定方法和质量指标进行了多次探讨和论证，对稿件进行了反复修改，最后经审定定稿。

本规范共分11章和6个附录，主要技术内容是：总则、术语、基本规定、风管制作、风管部件制作、风管系统安装、风机与空气处理设备安装、空调冷热源及辅助设备安装、空调水系统管道与设备安装、防腐与绝热、系统调试、竣工验收、综合效能的测定与调整。

本规范修订的主要内容是：

1 补充和完善了通风与空调工程四新技术的验收条款；

2 根据系统可独立运行与进行功能验证的原则，对本分部工程的子分部进行了重新划分；

3 引入并推荐应用现行国家标准《计数抽样检验程序 第11部分：小总体声称质量水平的评定程序》GB/T 2828.11-2008的工程质量验收批的抽样检验评定方法；

4 根据对《洁净室及相关及相关受控环境》GB/T25915.1-6及ISO14644的规定对原附录B的工程验收激测试方法进行了修订。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由上海市安装工程集团有限公司负责具体技术内容的解释。为了提高规范质量，请各单位在执行本标准的过程中，注意总结经验，积累资料，随时将有关的意见和建议反馈给上海市安装工程集团有限公司（上海市塘沽路390号，邮编：200080，E-mail：kj@chinasiec.com ），以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位和主要起草人：

本规范主编单位：上海市安装工程集团有限公司

本规范参编单位：同济大学

上海建筑设计研究院有限公司

陕西建工集团设备安装工程有限公司

四川省工业设备安装公司

中国电子工程设计院

广州市机电安装有限公司

北京市设备安装工程集团有限公司

中国建筑科学研究院空气调节研究所

福建省建设工程质量安全监督总站

中国电子系统工程第二建设有限公司

北京城建安装工程有限公司

本规范主要起草人  张耀良  刘传聚  寿炜炜  胡春林  黄  海  秦学礼  陈晓文

何伟斌  李红霞  叶善强  宋  波  龙  军  王志伟  夏  晋

目         次

- 总则

- 术语

- 基本规定

- 风管制作

4.1  一般规定

4.2  主控项目

4.3  一般项目

- 风管部件制作

5.1  一般规定

5.2  主控项目

5.3  一般项目

- 风管系统安装

6.1  一般规定

6.2  主控项目

6.3  一般项目

- 风机与空气处理设备安装

7.1  一般规定

7.2  主控项目

7.3  一般项目

- 空调冷热源及辅助设备安装

8.1  一般规定

8.2  主控项目

8.3  一般项目

- 空调水系统管道与设备安装

9.1  一般规定

9.2  主控项目

9.3  一般项目

- 防腐与绝热

10.1  一般规定

10.2  主控项目

10.3  一般项目

- 系统调试

11.1  一般规定

11.2  主控项目

11.3  一般项目

- 竣工验收

- 综合效能的测定与调整

13.1  一般规定

13.2  工程综合性能的测定与调整

13.3  工程节能性能测定

附录A  风管强度及严密性测试

附录B  洁净室（区）工程验收及测试

附录C  工程质量验收记录用表

附录D  系统调试基本规定

附录E  抽样检验程序

附录F  本规范用词说明

本规范用词说明

引用标准名录

附：条文说明

Contents

1   General Provisions

2   Terms

3   Basic Requirements

4   Duct Making

4.1 General Regulations

4.2 Dominant Item

4.3 General Item

5   Duct Components Making

5.1 General Regulations

5.2 Dominant Item

5.3 General Item

6   Dust System Installation

6.1 General Regulations

6.2 Dominant Item

6.3 General Item

7    Fan and Air Handling Equipment Installation

7.1 General Regulations

7.2 Dominant Item

7.3 General Item

8   Cold/Heat Source and Auxiliary Equipment Installation

8.1 General Regulations

8.2 Dominant Item

8.3 General Item

9   Installation of Pipeline and Equipment of Air Conditioning Water System

9.1 General Regulations

9.2 Dominant Item

9.3 General Item

10   Anticorrosion and Thermal Insulation

10.1 General Regulations

10.2 Dominant Item

10.3 General Item

11   System Commissioning

11.1 General Regulations

11.2 Dominant Item

11.3 General Item

12   Final Acceptance

13   Comprehensive Efficiency Measurement and Adjustment

13.1 General Regulations

13.2 Comprehensive Efficiency Measurement and Adjustment of Project

13.3 Energy-saving Property Testing of Project

Annex A   Dust Strength and Leakage Test

Annex B   Clean Rooms (areas) Engineering Inspection and Testing

Annex C   Recording Table for Acceptance of Project Quality

Annex D   Basic Requirements of System Commissioning

Annex E   Sampling Procedures for Inspection

Annex F   Explanation of Wording in This Code

Addition   Explanation of Provisions

1  总     则

1.0.1  为了加强建筑工程质量管理，统一通风与空调工程施工质量的检验和验收方法，确保工程质量，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于工业与民用建筑通风与空调工程施工质量的检验和评定。

1.0.3  本规范应与现行国家标准《通风与空调工程施工规范》GB50738及《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。

1.0.4  通风与空调工程中采纳的工程技术文件，承包合同等，对工程施工质量的要求不得低于本规范的规定。

1.0.5  通风与空调工程施工质量的验收除应符合本规范的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术         语

2.0.1  风管   duct

采用金属、非金属薄板或其它材料制作而成，用于空气流通的管道。

2.0.2  风道    air channel

采用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成，用于空气流通的通道。

2.0.3  非金属材料风管nonmetallic duct

采用硬聚氯乙烯、有机玻璃钢、无机玻璃钢等非金属无机材料制成的风管。

2.0.4  复合材料风管 foil-insulant composite duct

采用不燃材料面层，复合难燃C级以上绝热材料板制成的风管。

2.0.5  防火风管 refractory duct

采用不燃和耐火绝热材料组合制成，能满足设计与消防耐火极限时间的风管。

2.0.6  排烟防火风管 fire protection exhaust duct

用于防止排烟系统高温引发电气线缆及其他易燃物二次火灾的风管。

2.0.7  正压送风防火风管 positive pressure air supply fire protection duct

用于避难空间与安全通道送风系统，能满足设计与消防耐火极限时间的风管。

2.0.8  风管配件    duct fittings

指风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等构件。

2.0.9  风管部件   duct accessory

风管系统中的各类风口、阀门、风罩、风帽、消声器、过滤器、检查门和测定孔等功能件。

2.0.10  通风工程    ventilation works

送风、排风、防排烟、除尘、气力输送系统工程的总称。

2.0.11  空调工程    air conditioning works

空气调节、洁净室空气净化及空调系统工程的总称。

2.0.12  固定支架   fixed support

不允许管道与其有相对位移的管道支架。

2.0.13  滑动支架   sliding support

允许管道与其有相对位移的管道支架。

2.0.14  防晃支架 jiggle protection support

能防止管道晃动位移的支、吊架。

2.0.15  咬口    seam

金属薄板边缘弯曲成一定形状，用于相互连接、固定的构造。

2.0.16  漏风量   air leakage rate

风管系统中，在某一静压下通过风管本体结构及其接口，单位时间内泄出或渗入的空气体积流量。

2.0.17  系统风管允许漏风量  air system permissible leakage rate

按风管系统类别所规定平均单位面积、单位时间内的最大允许漏风量[m3/（h·m2）]。

2.0.18 漏风率  air system leakage ratio

系统风管、空调设备、除尘器等，在工作压力下空气渗入或泄漏量与其额定风量的百分比比值。

2.0.19  强度试验   strength test

在规定的压力和保压时间内，对管路、容器、阀门、附件等进行耐压能力的检验。

2.0.20  严密性试验   leakage test

在规定的压力和保压时间内，对管路、容器、阀门、附件等进行的抗渗漏性能的检验。

2.0.21 净化空调系统     air cleaning system

指能满足一定洁净度等级的空气调节、空气净化系统。

2.0.22 压缩式制冷设备   compression refrigeration device

采用对制冷剂进行压缩冷却相变、然后实施蒸发制冷的制冷设备。

2.0.23 吸收式制冷设备   absorption refrigeration device

以水（氨）为制冷剂，溴化锂（水）为吸收剂的制冷设备。

2.0.24 风管系统的工作压力   design working pressure

指系统风管总风管处设计的最大的工作压力（Pa）。

2.0.25空气洁净度等级   air cleanliness class

洁净空间单位体积空气中，以大于或等于被考虑粒径的粒子最大浓度限值进行划分的等级标准。

2.0.26 角件  corner pieces

用于金属薄钢板法兰风管四角连接的直角型专用构件。

2.0.27  风机过滤器单元（FFU、FMU）  fan filter(module) unit

由风机箱和高效过滤器等组成用于洁净空间的单元式送风机组。

2.0.28  空态  as-built

洁净室的设施已经建成，所有动力接通并运行，但无生产设备、材料及人员在场。

2.0.29  静态  at-rest

洁净室的设施已经建成，生产设备已经安装，并按业主及供应商同意的方式运行，但无生产人员。

2.0.30  动态  operational

洁净室的设施以规定的方式运行及规定的人员数量在场，生产设备按业主及供应商双方商定的状态下进行工作。

2.0.23 防、排烟工程  smoke protection and exhaustion works

用于建筑内火灾时，防火排烟、正压送风和排烟补风系统的总称

2.0.24  声称质量水平   declared quality level

被查总体中允许的不合格品数的上限值

3  基  本  规  定

3.0.1  通风与空调工程施工质量的验收，除应符合本规范的规定外，还应按照被批准的设计图纸、合同约定和国家现行相关技术标准的规定进行。施工图纸修改必须有设计单位的设计变更通知书或技术核定签证。

3.0.2  承担通风与空调工程项目的施工企业，应具有相应工程施工承包的资质及质量管理体系。

3.0.3  承担通风与空调工程项目的监理单位，应具有相应工程监理的资质、质量管理体系及专业技术人员。

3.0.4  施工企业承担通风与空调工程施工图深化设计及施工时，还应具有相应的设计资质及质量管理体系，并应得到原设计单位的书面签证认可。

3.0.5  通风与空调工程施工现场的质量管理应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300的有关规定。

3.0.6  通风与空调工程所用材料的材质、规格及设备性能应符合设计图纸和本规范的规定，并均为有标产品，不得采用国家明令禁止使用或淘汰的材料与设备。工程所使用的主要原材料、成品、半成品和设备的进场应执行下列规定：

1  应对其进行质量验收；合格验收应经监理工程师认可，并形成相应的书面记录。

2  进口材料与设备，应有齐全并有效的商检合格证明、中文质量证明等文件。

3.0.7  通风与空调工程采用的新技术、新设备、新材料与新工艺，均应提供通过专项技术鉴定或验收合格的证明文件。

3.0.8  通风与空调工程的施工应按规定的程序进行，并与土建及其它专业工种互相配合；与通风与空调系统有关的土建工程施工完毕后，应由建设（或总承包）、监理、设计及施工单位共同会检。会检的组织宜由建设、监理、或总承包单位负责。

3.0.9   通风与空调工程中的隐蔽工程，在隐蔽前必须经监理人员验收及认可签证，必需时应留下音像资料。对安装在隐蔽空间内的设备及阀门必须设置检修（操作）口，并应满足日常使用维修的需要。

3.0.10  通风与空调分部工程施工质量的验收，应根据工程的实际情况按本规范表3.0.10所列的子分部工程及所包含的分项工程进行验收。分部工程合格验收的前提条件为工程所属子分部工程的验收应全数合格。当通风与空调工程作为单位工程或子单位工程独立验收时，其分部工程上升为单位工程或子单位工程，子分部工程上升为分部工程，分项工程的划分仍按本规范表3.0.10的规定执行。

3.0.11  通风与空调工程子分部工程施工质量的验收，应根据工程实际情况按本规范表3.0.10所列的分项工程及所包含的验收批进行验收。子分部工程合格验收的前提条件为所属分项工程的验收，应全数合格。

3.0.12  通风与空调工程分项工程施工质量的验收，应按本规范对应分项工程具体条文的规定执行。各个分项可根据施工工程的实际情况，采用一次或多次验收，其检验验收批的批次、样本数量可视工程的实物量与分布情况而定，但应覆盖整个分项工程。当分项工程中包含多种材质、施工工艺的风管或管道系统时，检验验收批宜按材质分列。

表3.0.10         通风与空调分部工程的子分部与分项工程划分

| 序号 | 子分部工程 | 分项工程 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通用项 | 专用项 |
| 1 | 送风系统 | 风管与配件制作，部件制作，风管系统安装，风机与空气处理设备安装，风管与设备防腐，系统调试 |  |
| 2 | 排风系统 |  | ，吸风罩及其他空气处理设备安装（淋洗塔等） |
| 3 | 防排烟系统 |  | 排烟风阀（口）、常闭正压风口，排烟防火风管安装， |
| 4 | 除尘系统 |  | 除尘器与排污设备安装，吸尘罩安装，高温风管绝热， |
| 5 | 空调（送、回、新）风系统 |  | 组合式空调机组安装，其它设备（消声器，静电除尘器、换热器、紫外线灭菌设备）与末端设备（风机盘管，VAV与地板送风口，射流喷口）安装，风管与设备绝热 |
| 6 | 净化空调系统 |  | 净化空调机组与其它设备（消声器，静电除尘器、换热器、紫外线灭菌设备）安装，末端设备《中、高效过滤器及风机过滤器单元（FFU）清洗与安装，洁净度测试 |
| 7 | 地下人防通风系统 |  | 风机与空气处理设备安装，专用设备（过滤吸收器与防爆波活门及防爆超压排气活门）安装 |
| 8 | 真空吸尘系统 | 管道安装；快速接口安装；风机与滤尘设备安装，系统调试 |  |
| 9 | 冷凝水系统 | 管道系统及部件（支吊架、分、集水缸、阀门、补接水箱、软接管、补偿器）安装，水泵及附属设备安装，管道与设备的防腐与绝热，系统压力试验，管道冲洗与管内防腐，系统调试 | 系统渗漏试验 |
| 10 | 空调(冷、热)水系统 |  | 板式热交换器安装，辐射板及地埋管，热泵（空气与水源）机组安装 |
| 11 | 冷却水系统 |  | 冷却塔与水处理设备安装，防冻伴热设备安装 |
| 12 | 土壤源热泵换热器系统 |  | 地埋换热管与管网连接安装 |
| 13 | 水源热泵换热器系统 |  | 地表水源（江、湖、海与污）换热管及管网安装 |
| 14 | 蓄冷（水、冰）系统 |  | 蓄水罐与蓄冰（换热器）槽安装 |
| 15 | 压缩式制冷（热）设备系统 | 制冷机组及附属设备安装，系统压力试验，管道及设备的防腐与绝热，系统调试 | 制冷剂管道及部件安装，制冷剂灌注 |
| 16 | 吸收式制冷机系统 |  | 系统真空试验，溴化锂溶液加灌，蒸汽管道系统安装，燃气或燃油设备安装 |
| 17 | 多联机（热泵）空调系统 | 室外机组安装；室内机组安装；制冷剂管路连接及控制开关安装，风管安装、冷凝水管道安装；系统压力试验，制冷剂灌注，系统调试 |  |
| 18 | 太阳能空调系统 | 太阳能集热系统：太阳能集热器安装，其他辅助能源/换热设备安装，蓄能水箱、管道及配件安装，系统水压试验及调试，防腐，绝热等，低温热水地板辐射采暖系统施工安装等 |  |
| 19 | 空调系统节能专项 | 空气与水能量回收装置及系统应用，供暖节能，通风与空调设备节能，空调与供暖系统管网节能，监控系统节能，控制系统节能，电气动力节能（配电）可再生能源（太阳能空调及热水系统，地源热泵系统） |  |

注：1 风管系统的末端设备有：风机盘管、变风量末端VAV、排烟风阀（口）与地板送风口、中、高效过滤器、风机过滤器单元（FFU），其它设备有消声器，静电除尘器、加热器、紫外线灭菌设备安装，新风热回收器等；

2 水系统末端设备有：辐射板及排管、风机盘管、诱导器；

3设备监控系统系统包括各类温度、压力与流量等传感器安装；执行机构安装调试；系统智能控制软件输入与调试，防排烟系统联动测试等。

3.0.13  检验批的质量核定，应按下列规定执行：

1 当受检方通过自检，检验批的质量已达到合同要求，或主控项目的产品合格率达到100%，一般项目的产品合格率达到85%以上，方可进行工程施工质量的检验批质量的评定。

2 工程施工质量检验批的质量评定，执行国家标准《计数抽样检验程序 第11部分：小总体声称质量水平的评定程序》 GB/T2828.11-2008的规定。检验批质量评定可采用第0检验水平（L=0），抽样不合格品限定为0与第一检验水平（L=1），抽样不合格品限定为1的抽样方案。本工程推荐应用第一检验水平方案，并按不同的产品合格率要求，规定相应的抽样检验评价方案应符合本规范附录 E的有关规定。

3 当检索出的抽样方案所需的样本量n超过核查总体量（批量N），应对该核查总体中所有的单位产品进行检验。

4 强制性条款的检验，应采用全数检验方案。

5 凡本规范条文中没有指定抽样数量规定的，均按本条文的第1款规定执行。

3.0.14  分项工程检验批验收合格质量应符合下列规定：

1. 具有施工单位相应的分项合格质量的验收记录，并符合本规范第3.0.13-1条的规定。

2. 当采用全数检验方案检验时，主控项目的质量检验结果应是全数合格；一般项目的质量检验结果，除有特殊情况外，计数合格率不应小于85%，且不得有严重缺陷。

3. 当采用抽样程序核查检验批的质量水平时，主控项目的质量检验应采用结果不小于95%时“核查通过”的第1抽样检验评价方案；一般项目的质量检验应采用结果不小于85%时“核查通过”的第2抽样检验评价方案。

4 如在抽样检验结果不符合合格要求时，受检方应将抽样检验样本中的不合格品修复或更换为合格品，然后重新进行复检，直至合格。

5 检验批质量合格时，其中的不合格品必须修复或更换为合格品。

3.0.15  通风与空调工程施工质量的保修期限，自竣工验收合格日起计算为二个采暖期、供冷期。在保修期内发生施工质量问题的，施工企业应履行保修职责，责任方承担相应的经济责任。

3.0.16  净化空调系统洁净室（区）的洁净度等级应符合设计的要求，其空气中悬浮粒子的最大允许浓度限值（Cn），应符合本规范附表B.4.6-1的规定。洁净室（区）洁净度等级的检测，应按本规范附录B第B.4条的规定执行。

4   风管及配件制作.

4.1一般规定

4.1.1  本章适用于建筑工程通风与空调工程中，使用的金属、非金属风管与复合材料风管或风道及风管配件的加工和制作的质量检验与验收。

4.1.2  对风管质量的验收，应按其材料、工艺、系统工作压力和输送介质的不同分别进行，主要包括风管的材质、规格、强度、严密性与成品外观质量等项内容。

4.1.3  风管制作质量的验收，应按设计图纸与本规范的规定执行。风管制作与安装所用板材、型材以及其它主要成品材料，应符合设计及相关产品国家现行标准的规定，并有出厂检验合格证明。材料进场时应按国家现行有关标准进行验收。工程中所选用的外购风管，还必须提供相应的产品合格证书或进行强度和严密性的验证，符合要求的方准使用。

4.1.4  金属风管规格以外径或外边长为准，非金属风管和风道规格以内径或内边长为准。风管的规格宜按照表4.1.4-1和表4.1.4-2的规定加工。圆形风管应优先采用基本系列，非规则椭圆型风管参照矩型风管，并以长径平面边长尺寸为准。

表4.1.4-1                   圆形风管规格                 (mm)

| 风管直径（D） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本系列 | 辅助系列 | 基本系列 | 辅助系列 |
| 100 | 80 | 500 | 480 |
|  | 90 | 560 | 530 |
| 120 | 110 | 630 | 600 |
| 140 | 130 | 700 | 670 |
| 160 | 150 | 800 | 750 |
| 180 | 170 | 900 | 850 |
| 200 | 190 | 1000 | 950 |
| 220 | 210 | 1120 | 1060 |
| 250 | 240 | 1250 | 1180 |
| 280 | 260 | 1400 | 1320 |
| 320 | 300 | 1600 | 1500 |
| 360 | 340 | 1800 | 1700 |
| 400 | 380 | 2000 | 1900 |
| 450 | 420 | -- | -- |

表4.1.4-2               矩形风管规格                         (mm)

| 风管边长 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 320 | 800 | 2000 | 4000 |
| 160 | 400 | 1000 | 2500 | -- |
| 200 | 500 | 1250 | 3000 | -- |
| 250 | 630 | 1600 | 3500 | -- |

4.1.5  风管按其工作压力划分为四个等级类别，其划分应按表4.1.5的规定。

表4.1.5            风管压力等级划分

| 等级 类别 | 风管工作压力 （Pa） |  | 密封要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 正压 | 负压 |  |
| 微压 | P≤100 | P≤-100 | 接缝及接管连接处严密 |
| 低压 | 100＜P≤500 | -500≤P＜-100 | 接缝及接管连接处应严密，密封面宜设在风管的正压测 |
| 中压 | 500＜P≤1500 | -1000≤P＜-500 | 接缝及接管连接处增加密封措施 |
| 高压 | P＞1500 | -1500≤P＜-1000 | 所有的拼接缝及接管连接处，均应采取密封措施 |

4.1.6  镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板，应采用咬口连接或铆接，不得采用影响其保护层防腐性能的焊接连接方法。

4.1.7  风管的密封，应以板材连接的密封为主，可采用密封胶嵌缝和其他方法密封。密封胶性能应符合使用环境要求，密封面宜设在风管的正压测。

4.1.8   净化空调系统风管的材质应符合下列规定：

1  按工程设计要求选择，工程设计无要求时，宜采用镀锌钢板，且镀锌层应在100号及以上。

2  当生产工艺要求或环境条件必须采用非金属风管时，应采用不燃材料或难燃材料，

且表面应光滑、平整、不产尘、不易霉变。

3  不得采用易产尘的复合材料风管。

4.2 主控项目

4.2.1   风管应通过工艺性的检测或验证，其强度和严密性要求应符合设计或下列规定：

1   风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下，至少保持5min接缝处无开裂与永久性的损伤；

2   矩形风管的允许漏风量应符合以下规定：

低压         Ql≤0.1056 P0.65

中压         Qm≤0.0352 P0.65

高压         Qh≤0.0117 P0.65

式中： Ql、Qm、Qh——系统风管在相应工作压力下，单位面积风管的允许漏风量 (m3/[h·㎡] )；

P —— 系统风管的工作压力（Pa）。

3  低压、中压圆形风管金属、复合材料风管以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量，应为矩形风管规定值的50%；

4  砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形低压风管规定值的1.5倍。

5  排烟、除尘、低温送风系统按照中压风管的规定执行，N1～N5级净化空调系统按高压系统风管的规定执行。

6  工作压力小于等于±100Pa的风管在外观和制造工艺检验合格的基础上，可以不进行漏风量测试。

检查数量：。按本规范第1抽样检验评价方案进行抽查和评定（以下简称按1方案）。

检查方法：检查产品合格证和测试报告，或进行风管强度和漏风量测试（参照附录A）。

4.2.2  防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料，其耐火等级应满足系统防火设计的要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：检查材料质量合格证明文件和性能检测报告，观察检查与点燃试验。

4.2.3   金属风管的制作与产成品应符合下列的规定：

1  金属风管的材料品种、规格、性能与厚度，应符合设计和现行国家产品标准的规定。当设计无规定时，应按本规范执行。 钢板或镀锌钢板的厚度不得小于表4.2.3-1的规定；不锈钢板的厚度不得小于表4.2.3-2的规定；铝板的厚度不得小于表4.2.3-3的规定。

表4.2.3-1             钢板风管板材厚度                     (mm)

| 类 别 风管直径或 长边尺寸 （b） | 圆形风管 | 矩形风管 |  | 除尘系统风管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中、低压系统 | 高压系统 |  |
| b≤320 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1.5 |
| 320＜b≤450 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 1.5 |
| 450＜b≤630 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 2.0 |
| 630＜b≤1000 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 2.0 |
| 1000＜b≤1250 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1250＜b≤2000 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 按设计 |
| 2000＜b≤4000 | 按设计 | 1.2 | 按设计 | 按设计 |

注:  1 螺旋风管的钢板厚度可按照圆形风管减少10%-15%。

2 排烟系统风管钢板厚度可按高压系统。

3 特殊除尘系统风管钢板厚度应符合设计要求。

4 不适用于地下人防与防火隔墙的预埋管。

表4.2.3-2     高 、中、低压系统不锈钢板风管板材厚度           (mm)

| 风管直径或长边尺寸（b） | 不锈钢板厚度 |
| --- | --- |
| b≤500 | 0.5 |
| 500＜b≤1120 | 0.75 |
| 1120＜b≤2000 | 1.0 |
| 2000＜b≤4000 | 1.2 |

表4.2.3-3       中、低压系统铝板风管板材厚度              (mm)

| 风管直径或长边尺寸(b) | 铝板厚度 |
| --- | --- |
| b≤320 | 1.0 |
| 320＜b≤630 | 1.5 |
| 630＜b≤2000 | 2.0 |
| 2000＜b≤4000 | 按设计 |

2  金属风管的连接应符合下列规定：

1） 风管板材拼接的咬口缝应错开，不得有十字型拼接缝；

2） 金属风管法兰材料规格应不小于表4.2.3-4或表4.2.3-5的规定。中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm；高压系统风管不得大于100mm。矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。

3）当采用加固方法提高了风管法兰部位的强度时，其法兰材料规格相应的使用条件可适当放宽，但不大于1.3倍。无法兰风管的薄钢板法兰高度应参照金属法兰风管的规定执行。

表4.2.3-4         金属圆形风管法兰及螺栓规格             （mm）

| 风管直径 （D） | 法兰材料规格 |  | 螺栓规格 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 扁钢 | 角钢 |  |
| D≤140 | 20×4 |  | M6 |
| 140＜D≤280 | 25×4 |  |  |
| 280＜D≤630 |  | 25×3 |  |
| 630＜D≤1250 |  | 30×4 | M8 |
| 1250＜D≤2000 |  | 40×4 |  |

表4.2.3-5       金属矩形风管法兰及螺栓规格               （mm）

| 风管长边尺寸（b） | 法兰材料规格（角钢） | 螺栓规格 |
| --- | --- | --- |
| b≤630 | 25×3 | M6 |
| 630＜b≤1500 | 30×3 | M8 |
| 1500＜b≤2500 | 40×4 |  |
| 2500＜b≤4000 | 50×5 | M10 |

3  金属风管的加固应符合下列规定：

1）  圆形风管直径大于等于800㎜，螺旋风管直径大于等于1000㎜，且其管段长度大于1250㎜或总表面积大于4㎡，应采取加固措施；

2） 低压矩形风管边长大于630㎜或矩形保温风管边长大于800㎜，管段长度大于1250㎜或单边面积大于1.2㎡，中、高压风管单边面积大于1.0㎡，应采取加固措施。

3）非规则椭圆风管的加固参照矩形风管执行。

检查数量：按1方案。

检查方法：尺量、观察检查。

4.2.4   非金属风管的加工制作与产成品的验收应符合下列的规定：

1  非金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。当设计无规定时，应按本规范执行。用于高压风管系统的非金属风管厚度必须按设计规定。

2  硬聚氯乙烯风管应符合下列规定：

1）板材的厚度，不得小于表4.2.4-1或表4.2.4-2的规定。

2）法兰的规格应分别符合表4.2.4-3、4.2.4-4的规定，其螺栓孔的间距不得大于120mm。矩形风管法兰的四角处，应设有螺孔。

3）风管的加固，当风管的直径或边长大于500mm时，其风管与法兰的连接处应设加强板，且间距不得大于450 mm。

表4.2.4-1       中、低压系统硬聚氯乙烯圆形风管板材厚度     (mm)

| 风管直径（D） | 板材厚度 |
| --- | --- |
| D≤320 | 3.0 |
| 320＜D≤630 | 4.0 |
| 630＜D≤1000 | 5.0 |
| 1000＜D≤2000 | 6.0 |

表4.2.4-2     中、低压系统硬聚氯乙烯矩形风管板材厚度      (mm)

| 风管长边尺寸(b) | 板材厚度 |
| --- | --- |
| b≤320 | 3.0 |
| 320＜b≤500 | 4.0 |
| 500＜b≤800 | 5.0 |
| 800＜b≤1250 | 6.0 |
| 1250＜b≤2000 | 8.0 |

表4.2.4-3         硬聚氯乙烯圆形风管法兰规格            （mm）

| 风管直径（D） | 材料规格（宽×厚） | 连接螺栓 |
| --- | --- | --- |
| D ≤180 | 35×6 | M6 |
| 180＜D ≤400 | 35×8 | M8 |
| 400＜D ≤500 | 35×10 |  |
| 500＜D ≤800 | 40×10 |  |
| 800＜D ≤1400 | 45×12 | M10 |
| 1400＜D ≤1600 | 50×15 |  |
| 1600＜D ≤2000 | 60×15 |  |
| D＞2000 | 按设计 |  |

表4.2.4－4        硬聚氯乙烯矩形风管法兰规格           （mm）

| 风管边长（b） | 材料规格（宽×厚） | 连接螺栓 |
| --- | --- | --- |
| b ≤160 | 35×6 | M6 |
| 160＜b ≤400 | 35×8 | M8 |
| 400＜b ≤500 | 35×10 |  |
| 500＜b ≤800 | 40×10 | M10 |
| 800＜b≤1250 | 45×12 |  |
| 1250＜b ≤1600 | 50×15 |  |
| 1600＜b ≤2000 | 60×18 |  |
| b＞2000 | 按设计 |  |

3  玻璃钢风管应符合下列的规定：

1）中、低压系统玻璃钢风管板材的厚度，不得小于表4.2.4-5的规定；无机玻璃钢风管板材的厚度应符合表4.2.4-6的规定，相应的玻璃布层数不应少于表4.2.4-7的规定，其表面不得出现泛卤或严重泛霜。

表4.2.4-5        中、低压系统玻璃钢风管板材的厚度        (mm)

| 圆形风管直径(D)或矩形风管长边尺寸(b) | 壁厚 |
| --- | --- |
| D(b)≤200 | 2.5 |
| 200＜D(b)≤400 | 3.2 |
| 400＜D(b)≤630 | 4.0 |
| 630＜D(b)≤1000 | 4.8 |
| 1000＜D(b)≤2000 | 6.2 |

表4.2.4-6       中、低压系统无机玻璃钢风管板材厚度       (mm)

| 圆形风管直径(D)或矩形风管长边尺寸(b) | 壁厚 |
| --- | --- |
| D(b) ≤300 | 2.5～3.5 |
| 300＜D(b)≤500 | 3.5～4.5 |
| 500＜D(b)≤1000 | 4.5～5.5 |
| 1000＜D(b)≤1500 | 5.5～6.5 |
| 1500＜D(b)≤2000 | 6.5～7.5 |
| D(b)＞2000 | 7.5～8.5 |

表4.2.4-7  中、低压系统无机玻璃钢风管玻璃纤维布厚度与层数   （㎜）

| 圆形风管直径（D） 或矩形风管长边b | 风管管体玻璃纤维布厚度 |  | 风管法兰玻璃纤维布厚度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
|  | 玻璃布层数 |  |  |  |
| D(b)≤300 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| 300＜D(b)≤500 | 7 | 5 | 10 | 8 |
| 500＜D(b)≤1000 | 8 | 6 | 13 | 9 |
| 1000＜D(b)≤1500 | 9 | 7 | 14 | 10 |
| 1500＜D(b)≤2000 | 12 | 8 | 16 | 14 |
| D(b)＞2000 | 14 | 9 | 20 | 16 |

2）玻璃钢风管法兰的规格应分别符合表4.2.4-8的规定，其螺栓孔的间距不得大于120mm。矩形风管法兰的四角处，应设有螺孔。

表4.2.4-8          玻璃钢风管法兰规格               （mm）

| 风管直径 （D）或风管边长（b） | 材料规格（宽×厚） | 连接螺栓 |
| --- | --- | --- |
| D（b）≤400 | 30×4 | M8 |
| 400＜D（b）≤1000 | 40×6 |  |
| 1000＜D（b）≤2000 | 50×8 | M10 |

3）当采用套管连接时，套管厚度不得小于风管板材厚度；

4）玻璃钢风管的加固，应为本体材料或防腐性能相同的材料，并与风管成一整体。

4  砖、混凝土建筑风道的伸缩缝，应符合设计要求，不应有渗水和漏风。

5  纤维布袋式风管为专业的产品，必须具有相应的技术质量标准和工程使用消防认可的证明。

检查数量：按1方案。

检查方法：查验材料质量证明书、产品合格证。按批观察检查与尺量板材厚度。

4.2.5   复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料，内部的绝热材料应为不燃或难燃且对人体无害的材料。复合风管粘结应采用与风管材质相匹配的环保阻燃型粘接剂，适用温度不应小于80℃。

检查数量：按1方案。

检查方法：查验材料质量合格证明文件、性能检测报告，观察检查与点燃试验。

4.2.6   复合材料风管制作应符合下列规定：

1  复合风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。复合板材与内外覆面层应粘贴牢固，表面应平整无破损，内部绝热材料不得外露。

2  铝箔复合材料风管的制作应符合下列规定：

1）风管连接形式可采用直接粘结与专用连接件连接的方法，直接粘结的风管边长不应大于500mm；金属专用连接件的厚度不应小于1.2㎜，塑料专用连接件的厚度不应小于1.5㎜。

2）风管内角缝应全部密封处理；

3）玻璃纤维复合风管的连接，可采用铝箔胶带封贴，封贴宽度每边不应小于25mm。不得采用铝箔胶带直接与玻璃纤维断面相粘结的方法。

4）当采用法兰连接时，法兰与风管板材的连接应可靠，其绝热层不应外露，不得采用降低板材强度和绝热性能的连接方法。中压风管边长大于1500mm时，风管法兰应用铝合金等金属材料。

3  夹芯彩钢（金属）板复合材料风管做回风道或排烟风管时，必须采用符合防火要求的夹芯材料（如岩棉、石膏板、玻镁板？等）

检查数量：按1方案。

检查方法：尺量、观察检查。

4.2.7   净化空调系统的风管还应符合下列要求：

1  风管内表面平整、光滑，管内不得设加固框或加固筋；

2  风管不得有横向拼接缝，矩形风管底边宽度小于或等于900mm时，其底面不得有

拼接缝，大于900mm且小于等于1800mm时，不得多于1条拼接缝，大于1800mm且小于等于2700（2600）mm时，不得多于2条拼接缝；

3  风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相适应，不产生电化学腐蚀的材料；

4  风管法兰的螺栓及铆钉孔的间距，当空气洁净度等级为N1～N5级时，不应大于

80mm；N6～N9级时，不应大于120mm；不得采用抽芯铆钉；

5  矩形风管不得使用S型插条、直角型插条及立联合角型插条等连接形式；边长大于

1000mm的风管，不得使用薄钢板法兰的连接型式；

6  空气洁净度等级为N1～N5级净化空调系统的风管，不得采用按扣式咬口；

7  风管制作完毕后，应进行清洗。使用的清洗剂不应对人体、材质和生产产品具有危

害或影响；

8  洁净室夹芯彩钢板风道的结构，必须满足风压的强度要求。

检查数量：按1方案。

检查方法：查阅材料质量合格证明文件和观察检查，白绸布檫试。

4.3一般项目

4.3.1  金属风管的制作应符合下列规定：

1  金属法兰风管的制作应符合下列规定：

1）风管与配件的咬口缝应紧密、宽度应一致；折角应平直，圆弧应均匀；两端面平行。风管无明显扭曲与翘角；表面应平整，凹凸不大于10mm；

2）矩形风管外径或外边长的允许偏差：当小于或等于300㎜时，为±2㎜；当大于300㎜时，为±3㎜。管口平面度的允许偏差为2㎜，矩形风管两条对角线长度之差不应大于3㎜；圆形法兰任意两直径之差不应大于2㎜。

3）焊接风管的焊缝饱满、平整，不应有凸瘤、穿透的夹渣、气孔、裂缝等其他缺陷，焊接后板材的变形应矫正，并将焊渣及飞溅物清除干净。

4）风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满，无假焊和孔洞；法兰外径或外边长及平面度的允许偏差为2㎜，同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致，并具有互换性；

5）风管与法兰采用铆接连接时，铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆现象；翻边应平整、紧贴法兰，其宽度应一致，且不小于6mm；咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。

风管与法兰采用焊接连接时，风管距法兰接口平面不小于5mm。除尘系统风管宜采用内侧满焊，外侧间断焊形式。当风管与法兰采用点焊固定连接时，焊点应融合良好，间距应不大于100㎜；法兰与风管应紧贴，不应有穿透的缝隙或孔洞。

6）当不锈钢板和铝板风管的法兰采用碳素钢材时，材料规格应符合本规范的规定，并应根据设计要求作防腐处理；铆钉应采用与风管材质相同或不产生电化学腐蚀的材料。

2  金属无法兰连接风管应符合下列规定：

1） 矩形风管无法兰连接的接口及连接件，应符合本规范表4.3.1-1及表 4.3.1-2 的规定。圆形风管的芯管连接应符合本规范表4.3.1-3 的规定；

2） 矩形薄钢板法兰风管的接口及接口附件，其尺寸应准确，形状应规则，接口处应严密；风管薄钢板法兰的高度应大于或等于同规格风管的角钢法兰宽度，折边平直，弯曲度不大于5/1000；弹性插条或弹簧夹应与薄钢板法兰相匹配，弹簧夹厚度应大于等于1.2㎜；角件与风管薄钢板法兰四角接口的固定应稳固、紧贴、端面应平整，相连处不应有缝隙大于2㎜的连续通缝。当工程采用弹簧夹连接的薄钢板法兰风管时，风管边长不应大于1500mm。

3）矩形风管采用C、S型插条连接时，风管长边尺寸不应大于630mm；插条与风管加工插口的宽度应匹配一致，其允许偏差为2㎜；连接应平整、严密，插条两端压倒长度应不小于20㎜；

4） 矩形风管采用立咬口、包边立咬口连接时，立筋的高度应大于或等于同规格风管的角钢法兰宽度。同一规格风管的立咬口、包边立咬口的高度应一致，折角应倾角、弯曲度允许偏差为5/1000；咬口连接铆钉的间距不大于150㎜，间隔应均匀；立咬口四角连接处的铆固，应紧密、无孔洞。

5） 圆形风管的口径应符合设计的规定，外径的允许偏差等应符合表4.3.1-3的规定；

6）非规则椭圆风管可采用法兰与无法兰连接形式，其质量要求应符合相应连接形式的规定。

表4.3.1-1       圆形风管无法兰连接形式

| 无法兰连接形式 |  | 附件板厚(mm) | 接口要求 | 使用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承插连接 |  |  | 插入深度≥30mm,有密封要求 | 低压风管 直径<700mm |
| 带加强筋承插 |  |  | 插入深度≥20mm, 有密封要求 | 中低压风管 |
| 角钢加固承插 |  |  | 插入深度≥20mm, 有密封要求 | 中低压风管 |
| 芯管连接 |  | ≥管板厚 | 插入深度≥20mm, 有密封要求 | 中低压风管 |
| 立筋抱箍连接 |  | ≥管板厚 | 扳边与楞筋匹配一致，紧固严密 | 中低压风管 |
| 抱箍连接 |  | ≥管板厚 | 对口尽量靠近不重叠，抱箍应居中 | 中低压风管宽度≥100mm |

表4.3.1-2         矩形风管无法兰连接形式

| 无法兰连接形式 |  | 附件板厚(mm) | 使用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| S型插条 |  | ≥0.7 | 低压风管 单独使用连接处必须有固定措施 |
| c型插条 |  | ≥0.7 | 中、低压风管` |
| 立咬口 |  | ≥0.7 | 中、低压风管 |
| 包边立咬口 |  | ≥0.7 | 中、低压风管 |
| 薄钢板法兰插条 |  | ≥1.0 | 中、低压风管 |
| 薄钢板法兰弹簧夹 |  | ≥1.2 | 中、低压风管 |
| 直角型平插条 |  | ≥0.7 | 低压风管 |

表4.3.1-3           圆形风管的芯管连接

| 风管直径 D(mm) | 芯管长度 l(mm) | 自攻螺丝或抽芯铆钉数量(个) | 外径允许偏差 (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 圆管 | 芯管 |
| 120 | 120 | 3×2 | -1～0 | -3～-4 |
| 300 | 160 | 4×2 |  |  |
| 400 | 200 | 4×2 | -2～0 | -4～-5 |
| 700 | 200 | 6×2 |  |  |
| 900 | 200 | 8×2 |  |  |
| 1000 | 200 | 8×2 |  |  |

3  金属风管的加固

1）  风管的加固（图4.3.1）可采用角钢（内、外加固）、楞筋、立筋、扁钢、加固筋和管内支撑等形式, 。

角钢加固   立咬口加固   楞筋加固        扁钢加固   螺杆内支撑   钢管内支撑

图4.3.1  风管的加固形式

2） 楞筋（线）的排列应规则、间隔应均匀、最大间距为320㎜，板面应无明显的变形。

3） 角钢、加固筋的高度应小于或等于风管的法兰宽度，加固排列应整齐、均匀对称。角钢、加固筋与风管的铆接应牢固、最大间隔不大于220㎜；加箍筋与加箍筋或法兰，相交处应连接固定。

4） 管内支撑与风管的固定应牢固，各支撑点之间或与风管的边沿或法兰的间距应均匀，不应大于950㎜。

5） 中压和高压系统风管的管段，其长度大于1250㎜时，应采用加固框补强。高压系统风管的单咬口缝，还应有防止咬口缝涨裂的加固或补强措施。

检验数量：按本规范第2抽样检验评价方案进行抽查和评定（以下简称按2方案）。 检验方法：查验测试记录，进行装配试验，观察和尺量检查。

4.3.2   非金属风管的制作还应符合下列的规定：

1  硬聚氯乙烯风管还应符合下列规定：

1）风管的两端面应平行，无明显扭曲，外径或外边长的允许偏差为2㎜；表面平整、圆弧均匀，凹凸不大于5㎜。

2）焊缝的坡口形式、角度及适用范围应符合表4.3.2－1的规定。

表4.3.2－1          硬聚氯乙烯板焊缝形式、坡口尺寸及使用范围

| 焊缝形式 | 图示 | 焊缝高度 （mm） | 板材厚度 （mm） | 坡口角度 （αº） | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V形对接焊缝 | αº | 2～3 | 3～5 | 70～90 | 单面焊的风管 |
| X形对接焊缝 |  | 2～3 | ≥5 | 70～90 | 风管法兰及厚板的拼接 |
| 搭接焊缝 |  | ≥最小板厚 | 3～10 | - | 风管和配件的加固 |
| 角焊缝（无坡口） |  | 2～3 | 6～18 | - |  |
|  |  | ≥最小板厚 | ≥3 | - | 风管配件的角焊 |
| V形单面角焊缝 |  | 2～3 | 3～8 | 70～90 | 风管角部焊接 |
| V形双面角焊缝 |  | 2～3 | 6～15 | 70～90 | 厚壁风管角部焊接 |

3）焊缝应饱满、排列应整齐，无焦黄断裂现象。

4）矩形风管的四角可采用煨角或焊接连接的方法。当采用煨角时，纵向焊缝距煨角处宜大于80mm。

2  玻璃钢风管应符合下列规定：

1） 风管不应有明显扭曲、内表面应平整光滑，外表面应整齐美观，厚度应均匀，且边缘无毛刺，并无气泡、分层现象。

2）法兰应与风管成一整体，并应有过渡圆弧，并与风管轴线成直角，管口平面度

的允许偏差为3㎜，螺孔的排列应均匀，至管口的距离应一致允许偏差为2㎜。

3）风管的外径或外边长尺寸的允许偏差为3㎜，圆形风管的任意正交两直径之差不大于5㎜；矩形风管的两对角线之差不大于5㎜。

4） 矩形玻璃钢风管的边长大于900㎜，且管段长度大于1250㎜时，应加固。加固筋的分布应均匀、整齐。

3  无机玻璃钢风管还应符合下列规定：

1）  风管的表面应光洁、无裂纹、无明显泛霜和分层现象。

2）  风管的外形尺寸的允许偏差应符合表4.3.2－2的规定。

3）  风管法兰的规定与玻璃钢法兰相同。

表4.3.2－2            无机玻璃钢风管外形尺寸        (㎜）

| 直径（D）或大边长（b） | 矩形风管表面不平度 | 矩形风管管口对角线之差 | 法兰平面的不平度 | 圆形风管两直径之差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D(b)≤300 | ≤3 | ≤3 | ≤2 | ≤3 |
| 300<D(b)≤500 | ≤3 | ≤4 | ≤2 | ≤3 |
| 500<D(b)≤1000 | ≤4 | ≤5 | ≤2 | ≤4 |
| 1000<D(b)≤1500 | ≤4 | ≤6 | ≤3 | ≤5 |
| 1500<D(b)≤2000 | ≤5 | ≤7 | ≤3 | ≤5 |
| D(b)＞2000 | ≤6 | ≤8 | ≤3 | ≤5 |

4   砖砌与混凝土建筑风道内表面的水泥砂浆涂抹应平整、无贯穿裂缝与孔洞；其内径与内边长的允许偏差为20㎜，两对角线之差不应大于30㎜。

检验数量：按2方案。

检验方法：查验测试记录，进行装配试验，观察和尺量检查。

4.3.3   复合风管及法兰制作应符合下列的规定：

1  复合风管及法兰制作的允许偏差应符合表4.3.3-1 的规定：

表4.3.3-1       复合风管及法兰制作的允许偏差          （mm）

| 风管长边尺寸b或直径D | 允许偏差 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 边长或直径偏差 | 矩形风管表面平面度 | 矩形风管端口对角线之差 | 法兰或端口端面平 面度 | 圆形法兰任意正交两直径 |
| b（D）≤320 | ±2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 320＜b（D）≤2000 | ±3 | 5 | 4 | 4 | 5 |

2   双面铝箔复合绝热材料风管应符合下列规定：

1）风管的折角应平直，两端面应平行；允许偏差应符合本条文第1款的规定；

2）板材的拼接应平整，凹凸不大于5㎜；无明显变形、起泡与铝箔破损；

3）风管长边尺寸大于1600mm时，板材拼接需采用H形PVC或铝合金加固条；

4）长边大于320mm的矩形风管采用插接连接时，在其四角处应粘贴直角垫片，插接连接件与风管粘接应牢固，插接连接件互相垂直所形成的间隙不应大于2㎜；

5）风管采用法兰连接时，风管与法兰的连接应牢固；

6）矩形弯管的圆弧面采用机械压弯成型制作时，轧压深度不宜超过5mm。圆弧面成型后，应对轧压处的铝箔划痕密封处理；

7）聚氨酯铝箔复合风管(或酚醛铝箔复合风管)内支撑加固的镀锌螺杆直径不应小于8mm，内支撑件穿管壁处应密封处理。内支撑的横向加固点数和纵向加固间距应符合表4.3.3－2的规定。

表4.3.3－2     复合风管横向加固点数及纵向加固间距

| 类 别 |  | 系统工作压力 （Pa） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤300 | 301～500 | 501～750 | 751～1000 |
|  |  | 横向加固点数 |  |  |  |
| 风管 内边 长（b） (mm) | 410＜b≤600 | — | — | — | 1 |
|  | 600＜b≤800 | — | 1 | 1 | 1 |
|  | 800＜b≤1200 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1200＜b≤1500 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | 1500＜b≤2000 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 纵向加固间距（mm） |  |  |  |  |  |
| 聚氨酯复合风管 |  | ≤1000 | ≤800 | ≤600 |  |
| 酚醛复合风管 |  | ≤800 |  |  |  |

3  铝箔玻璃纤维板风管还应符合下列规定：

1）风管的离心玻璃纤维板材应干燥、平整；板外表面的铝箔隔气保护层应与内芯玻璃纤维材料粘合牢固；内表面应有防纤维脱落的保护层，并不得释放有害物质。

2） 风管采用承插阶梯接口形式连接时，承接口应在风管外侧，插接口应在风管内侧，承、插口均应整齐，长度为风管板材厚度；插接口应预留宽度为板材厚度的覆面层材料。

3） 风管采用外套角钢法兰连接时，角钢法兰规格应为同尺寸金属风管的法兰规格或小一档规格；槽形连接件应为1.0mm厚度的镀锌钢板。角钢外法兰与槽形连接件的连接，应为不小于M6的镀锌螺栓（图4.3.3），间距不应大于120mm。法兰与板材间及螺栓孔的周边应涂胶密封。

图4.3.3      玻璃纤维复合风管角钢连接示意

1-角钢外法兰   2-槽形连接件   3-风管   4-M6 镀锌螺栓

4）铝箔玻璃纤维复合风管内支撑加固的镀锌螺杆直径不应小于6mm，穿管壁处应有密封处理。风管长边尺寸大于或等于1000mm时，应增设外加固框，并应与内支撑固定。负压风管加固时，加固框应设在风管的内侧，按压力负荷下其支撑的镀锌螺杆不得有弯曲变形。风管的内支撑横向加固点数及加固框纵向间距应符合表4.3.3-3 的规定。

表4.3.3-3  玻璃纤维复合风管内支撑横向加固点数及加固框纵向间距

| 类别 |  | 系统工作压力（Pa） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤100 | 101～250 |  | 251～500 |
|  |  | 内支撑横向加固点数 |  |  |  |
| 风 管 边 长 （b） （mm） | 300＜b≤400 | — |  | — | — |
|  | 400＜b≤500 | — |  | — | 1 |
|  | 500＜b≤600 | — |  | 1 | 1 |
|  | 600＜b≤800 | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 800＜b≤1000 | 1 |  | 1 | 2 |
|  | 1000＜b≤1200 | 1 |  | 2 | 2 |
|  | 1200＜b≤1400 | 2 |  | 2 | 3 |
|  | 1400＜b≤1600 | 2 |  | 3 | 3 |
|  | 1600＜b≤1800 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | 1800＜b≤2000 | 3 |  | 3 | 4 |
| 金属加固框纵向间距（㎜） |  | ≤600 |  |  | ≤400 |

4  玻镁复合风管除符合本规范第4.3.3条第1、2款外，还应符合下列规定：

1）矩形弯管曲率半径（以中心线计）和最少分节数应符合表4.3.3-5的规定；

表4.3.3 -5                 弯头曲率半径和最少分节

| 弯头边长B （mm） | 曲率半径R | 弯头角度和最少分节数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 90° |  | 60° |  | 45° |  | 30° |  |
|  |  | 中节 | 端节 | 中节 | 端节 | 中节 | 端节 | 中节 | 端节 |
| B≤600 | ≥1.5B | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | — | 2 |
| 600＜B≤1200 | （1.0～1.5）B | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | 2 |
| 1200＜B≤2000 | （1.0～1.5）B | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |

2） 风管板材采用对接粘接时，在对接缝的两面应分别粘贴3层及以上宽度不小于50mm的玻璃纤维布增强；

3）粘接剂应与本产品相匹配，并不散发有毒、有害的气体；

4）风管内支撑加固的镀锌螺杆直径不应小于10mm，穿管壁处应密封。负压系统风管的内支撑高度大于800mm时，内支撑应为镀锌钢管。风管内支撑横向加固数量应符合表4.3.3－4的规定，风管加固的纵向间距应小于或等于1250mm。距风机5m内的风管，应按中压系统规定的内支撑数量加固。

表4.3.3－4       风管内支撑横向加固数量

| 风管长边尺寸 （b）（mm） | 系统设计工作压力（Pa） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 低压系统 P≤500 |  |  |  | 中压系统 500＜P≤1000 |  |  |  |
|  | 复合板厚度（mm） |  |  |  | 复合板厚度（mm） |  |  |  |
|  | 18 | 25 | 31 | 43 | 18 | 25 | 31 | 43 |
| 1250≤b＜1600 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 1600≤b＜2300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |

检查数量：按第2方案。

检查方法：查阅测试资料、尺量、观察检查。

4.3.4   净化空调系统的风管的制作应符合下列的规定：

1  咬口缝应涂密封胶，宜在正压侧实施；

2  风管的咬口缝、折边和铆接等处有损伤时，应进行防腐处理；

3  镀锌钢板风管不得有镀锌层严重损坏的现象，如表层大面积白花、镀层粉化等；

4  风管经清洗且达到清洁要求后应及时对风管端部进行密闭封堵，并存放在清洁的房

间内；

5  净化空调系统静压箱本体、箱内固定高效过滤器的框架及固定件应作镀锌、镀镍等防腐处理。

检查数量：按2方案。

检验方法：观察检查。

4.3.5   圆形弯管的曲率半径（以中心线计）和最少分节数量应符合表4.3.5的规定。圆形弯管的弯曲角度及圆形三通、四通支管与总管夹角的制作偏差不应大于3º。

表4.3.5                圆形弯管曲率半径和最少节数

| 弯管直径 D(mm) | 曲率半径R | 弯管角度和最少节数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 90度 |  | 60度 |  | 45度 |  | 30度 |  |
|  |  | 中节 | 端节 | 中节 | 端节 | 中节 | 端节 | 中节 | 端节 |
| 80～220 | ≥1.5D | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | _ | 2 |
| 240～450 | D～1.5D | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | _ | 2 |
| 480～800 | D～1.5D | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 850～1400 | D | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 1500～2000 | D | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |

检验数量：按2方案。

检验方法：观察和尺量检查。

4.3.6  矩形风管的弯头可采用直角、弧形或内斜线性，宜采用内外同心弧形，曲率半径宜为一个平面边长。当采用其他形式的弯管时，平面边长大于500㎜的，必须设有弯管导流片，应采用螺栓或铆钉与风管固定牢固。

检验数量：按2方案。

检验方法：观察和尺量检查。

4.3.7  风管变径管单面变径的夹角宜小于等于30°，双面变径的夹角宜小于60°。圆形风管三通、四通、支管与总管夹角宜为15°~60°，允许偏差为30。

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量及观察检查。

5 风管部件制作

5.1 一般规定

5.1.1   本章适用于风管系统中阀门、风罩、风帽、风口、消声器、过滤器等及其它风管部件的制作和外购产成品质量的验收。

5.1.2   外购产成品风管部件应具有合格质量证明文件和相应的产品技术文件。

5.1.3   本章除特别说明外，风管部件的线性尺寸公差应符合现行国家标准《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》GB/T1804中所规定的c级公差等级。

5.2  主控项目

5.2.1   制作风管部件的材料的品种、规格和性能应符合设计及现行国家标准的规定。

检查数量：按1方案。

检查方法：观察检查、尺量检查、检查产品合格证明文件

5.2.2   外购风管部件成品的性能参数应符合设计及相关技术文件的要求。

检查数量：按1方案。

检查方法：观察检查、检查产品技术文件

5.2.3   风阀的制作与外购产成品应符合下列的规定：

1  风阀应设置调节开度指示装置，调节开度指示应能准确反映叶片开度；

2  手动风量调节阀的手轮或手柄，应以顺时针方向转动为关闭；

3  电动、气动调节阀的驱动装置，动作应可靠，在最大工作压力下工作正常；

4  净化空调系统的风阀，其活动件、固定件以及紧固件均应采取恰当的防腐措施，风阀不得有与外界直接相通的缝隙；

5  工作压力大于1000Pa的调节风阀，生产厂应提供（在1.5倍工作压力下能自由开关）强度测试合格的证书（或试验报告）；

6  新风风阀应能严密关闭，300Pa压力下，漏风量不应大于500m3/（h·㎡）。

检查数量：按1方案。

检查方法：观察检查、手动操作、尺量检查、检查测试报告

5.2.4  防火阀和排烟阀（排烟口）必须符合现行有关消防产品技术标准的规定。并应进行阀门动作试验，试验结果应符合产品说明书的要求。

检查数量：全数检查

检查方法：观察检查、检查产品质量证明文件、尺量检查、手动操作

5.2.5  防爆系统的风阀的制作材料必须符合设计规定，不得自行替换。

检查数量：全数检查

检查方法：观察检查、尺量检查、检查材料质量证明文件

5.2.6   消声器、消声弯管的制作与外购产成品应符合下列的规定：

1  消声器的消声性能应符合产品技术文件的规定；

2  消声弯管平面边长大于800mm时，应加设吸声导流片；

3  消声器内消声材料的织物覆面层不得破损，搭接应顺气流，且应拉紧，界面无毛边；

4  消声器内的织物覆面层应有保护层，保护层应采用不易锈蚀的材料，不得使用普通铁丝网；

5  净化空调系统消声器内的覆面材料应为不易产尘（如尼龙布）的材料；

6  微穿孔消声器的孔径、穿孔率及板材厚度应符合产品设计的规定，其综合消声量应符合产品技术文件的规定。

检查数量：按1方案。

检查方法：观察检查、尺量检查、检查产品质量证明文件

5.2.7   用于防排烟系统的柔性短管必须为不燃材料，耐火温度应大于等于350℃。

检查数量：全数检查

检查方法：观察检查、检查材料燃烧性能检测报告

5.3  一般项目

5.3.1  风管部件的动作机构应动作灵活，制动和定位装置可靠。风管部件的法兰规格应与所在系统风管法兰规格相匹配。

检查数量：按2方案。

检查方法：观察检查、手动操作、尺量检查

5.3.2  风阀的制作应符合下列规定：

1  风阀的结构应牢固，启闭灵活、关闭应严密；风阀叶片的搭接应贴合一致，与阀体间隙应小于2mm；截面积大于1.2㎡的风阀应实施分组调节；

2  止回阀阀片的强度应保证在最大负荷压力下不弯曲变形，启闭灵活、关闭应严密；叶片的转轴、铰链应为不易锈蚀材料；水平安装的应有可靠的平衡调节机构；

3  三通调节风阀的阀板调节应方便，不与风管相碰擦；拉杆或手柄转轴与风管（阀体）的结合处应严密；拉杆可在操控范围内固定，手柄位置应与叶片位置相一致；

4  插板风阀的阀体应严密，内壁应作防腐处理；插板应平整，启闭灵活，有定位固定装置；斜插板风阀的上、下接管应成直线；

5  定风量阀应符合产品技术文件的规定；

6  风阀的法兰尺寸允许偏差，应符合表 5.3.2的规定。

表5.3.2                风阀的法兰尺寸允许偏差

| 风阀长边尺寸b或直径D（mm） | 允许偏差（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 边长或直径偏差 | 矩形风阀端口对角线之差 | 法兰或端口端面平面度 | 圆形风阀法兰任意正交两直径之差 |
| b（D）≤320 | ±2 | ±3 | 0~2 | ±2 |
| 320＜b（D）≤2000 | ±3 | ±3 | 0~2 | ±2 |

检查数量：按2方案。

检查方法：观察检查、手动操作、尺量检查

5.3.3   风罩的制作应符合下列规定：

1  风罩的结构应牢固，形状规则，表面平整光滑，转角处应弧度均匀，其外壳不得有尖锐边角；

2  与风管接口的法兰尺寸允许偏差应符合本规范中对相同材质的风管法兰尺寸允许偏差的规定；

3  厨房排烟罩下部集水槽应严密不漏水，并坡向排放口；罩内安装的过滤器应便于拆卸和清洗；

4  槽边侧吸罩、条缝抽风罩尺寸应正确，吸入口平整，罩口加强板分隔间距应一致。

检查数量：按2方案。

检查方法：观察检查、手动操作、尺量检查

5.3.4   风帽的制作应符合下列规定：

1  风帽的结构应牢固，形状规则，表面应平整；

2  与风管接口的法兰尺寸允许偏差应符合本规范中对相同材质的风管法兰的允许偏差的规定；

3  伞形风帽伞盖的边缘应有加固措施，支撑高度尺寸应一致；

4  锥形风帽内外锥体的中心应同心，锥体组合的连接缝应顺水，下部排水应畅通；

5  筒形风帽外筒体的上下沿口应有加固，其不圆度不应大于直径的2%。伞盖边缘与

外筒体的距离应一致，挡风圈的位置应正确；

6  旋流型屋顶自然通风器的转动应平稳流畅，无噪音。

检查数量：按2方案。

检查方法：观察检查、手动操作、尺量检查

5.3.5   风口的制作应符合下列规定：

1  风口的结构应牢固，形状规则，外表装饰面应平整；

2  风口的叶片或扩散环的分布应匀称；

3  风口各部位的颜色应一致、无明显的划伤和压痕。调节机构应转动灵活、定位可靠。

4  风口以颈部的外径或外边长尺寸为准，风口颈部的尺寸允许偏差应符合表5.3.5的规定。

表5.3.5              风口颈部的尺寸允许偏差

| 圆形风口 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径（mm） | ≤250 |  | ＞250 |  |
| 允许偏差（mm） | -2～0 |  | -3～0 |  |
| 矩形风口 |  |  |  |  |
| 大边长（mm） |  | ＜300 | 300～800 | ＞800 |
| 允许偏差（mm） |  | -1～0 | -2～0 | -3～0 |
| 对角线长度（mm） |  | ＜300 | 300～500 | ＞500 |
| 对角线长度之差（mm） |  | 0～1 | 0～2 | 0～3 |

检查数量：按2方案。

检查方法：观察检查、手动操作、尺量检查

5.3.6   消声器和消声静压箱的制作应符合下列规定：

1  所选用的消声材料的材质与容重应符合设计的规定，外壳应牢固、严密，其漏风量应符合本规范第4.2.6条的规定；

2  充填的消声材料，应按规定的密度均匀铺设，并应有防止下沉的措施；

3  现场组装的消声片结构与固定应牢固，消声片数量及间距符合设计与产品的要求；

4  消声器隔板与壁板结合处应紧贴、严密；穿孔板应平整、无毛刺，其孔径和穿孔率应符合设计与产品要求；

5  消声器与静压箱的接口尺寸的允许偏差应符合本规范中对金属法兰风管的允许偏差规定。

检查数量：按2方案。

检查方法：观察检查、尺量检查、查验材质证明书

5.3.7   柔性短管的制作应符合下列规定：

1  柔性短管的外径或外边长的尺寸允许偏差应符合金属法兰风管的允许偏差规定；

2  制作柔性短管的材料应是防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料；

3  用于净化空调系统的柔性短管应是内壁光滑、不易产生尘埃的材料；

4  柔性短管的长度宜为200mm左右，缝制或粘接应严密、牢固可靠，不应有开裂、扭曲等现象；

5  柔性短管不宜作为异径连接管；

6  柔性短管与法兰组装宜采用压板铆接连接，铆钉间距宜为60～80mm。

检查数量：按2方案。

检查方法：观察检查、尺量检查

5.3.8   过滤器的框架与过滤材料应连接紧密、牢固，并应标注气流方向。

检查数量：按2方案。

检查方法：观察检查、手动操作

5.3.9   风管内电加热器外框与加热管应连接牢固可靠，绝缘良好，保护接地可靠。

检查数量：按2方案。

检查方法：观察检查、手动操作

5.3.10   检查门应平整、启闭灵活、关闭严密，其与风管或空气处理室的连接处应采取密封措施，无明显渗漏。

净化空调系统风管检查门的密封垫料，宜成型密封胶带或软橡胶条。

检查数量：按2方案。

检查方法：观察检查、手动操作

6  风管系统安装

6.1  一般规定

6.1.1  本章适用于通风与空调工程中的金属、非金属及复合材料风管系统安装质量的检验和验收。

6.1.2  风管系统安装后，必须进行严密性检验，合格后方能交付下道工序。风管系统严密性检验以主、干管为主，详见附录A。

6.1.3  风管系统吊、支架采用膨胀螺栓等胀锚方法固定时，必须符合其相应技术文件的规定。

6.1.4  净化空调系统风管及其附件的安装，应在该区域的土建地面施工完成，室内具有防尘措施的条件下进行。

6.2  主控项目

6.2.1  风管支、吊架的安装应符合下列规定：

1  预埋件位置应正确、牢固可靠，埋入部分应除锈、除油污，并不得涂漆。

2  风管支、吊架应按国家现行规范与国标图集，选用强度和刚度相适应的形式和规格；

3  直径大于2000mm或边长大于2500mm超宽、超重风管的支、吊架应按设计规定。

检查数量：按1方案。

检查方法：尺量、观察检查。

6.2.2  在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设钢制预埋管或防护套管，风管与防护套管之间，应用不燃柔性材料封堵严密。

检查数量：全数检查。

检查方法：尺量、观察检查。

6.2.3  风管安装必须符合下列规定：

1  风管内严禁其他管线穿越；

2  输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地，通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密，并不得设置接口；

3  室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上；

4  与电加热器、防火阀连接的风管必须采用不燃材料。

检查数量：全数检查。

检查方法：手扳、尺量、观察检查。

6.2.4  输送空气温度高于60℃的风管，应按设计规定采取防护措施。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查。

6.2.5  净化空调系统风管的安装还应符合下列规定：

1  风管、静压箱及其他部件，必须擦拭干净，做到无油污和浮尘，当施工停顿或完毕时，端口应封堵；

2  法兰垫料应为不产尘、不易老化和具有一定强度和弹性的材料，厚度为5mm ~ 8mm，不得采用乳胶海绵；法兰垫片宜减少拼接，并不允许直缝对接连接，严禁在垫料表面涂涂料；

3  风管穿过洁净室（区）吊顶、隔墙等围护结构时，应采取可靠的密封措施；

检查数量：按1方案。

检查方法:观察、用白绸布擦拭。

6.2.6  集中式真空吸尘系统的安装应符合下列规定：

1  系统管材内壁应光滑，并应采用与其所在洁净室（区）具有相容性的材质；

2  安装在洁净室（区）内的真空吸尘系统的接口，应牢固装设在墙或地板上，并设有盖帽；

3  真空吸尘系统弯管的曲率半径不应小于4倍管径，不得采用褶皱弯管；

4  真空吸尘系统三通的夹角不得大于45°；四通制作应采用两个斜三通的做法；

5  吸尘管道的敷设坡度宜大于0.5%，并坡向立管或吸尘点或集尘器。

6  集中式真空吸尘机组安装，除应按现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231有关规定执行外，尚应符合产品标准的要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：尺量、观察检查。

6.2.7  风管部件安装必须符合下列规定：

1  各类风管部件及操作机构的安装，应能保证其正常的使用功能，并便于操作；

2  斜插板风阀安装时，阀板必须为向上拉启；水平安装时，还应顺气流方向插入；

3  止回阀、定风量阀的安装方向应正确；

4  防爆波活门、防爆超压排气活门的安装，其穿墙管的法兰和在轴线视线上的杠杆必须铅垂，活门开启应朝向排气方向，在设计的超压下能自动启闭，关闭后阀盘与密封圈贴合应严密。

5  防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面不应大于200mm。

检查数量：按1方案。

检查方法：手扳、尺量、观察检查。

6.2.8  风口安装位置应符合设计的要求，风口与风管的连接应严密、牢固，无明显缝隙；风口与装饰面贴合应紧密。

位于X射线发射房间的送、排风口应有防止射线外泄的措施。

检查数量：按1方案。

检查方法：观察检查。

6.2.9  风管系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验，漏风量应符合设计与本规范第4.1.8条的规定。风管系统的严密性检验,应符合下列规定：

1  对系统压力在100 Pa及以下的微压风管，采用按工艺质量要求实行观察检验；

2  低压系统风管的严密性检验应采用抽检，抽检率为5%，且不得少于1个系统；

3  中压系统风管的严密性检验，抽检率为20%，且不得少于1 个系统；

4  高压系统风管的严密性检验，为全数进行漏风量测试；

5  系统风管严密性检验的被抽检系统，应全数合格，则视为通过；如有不合格时，则应再加倍抽检，直至全数合格；

6 净化空调系统风管的严密性检验，N1～N5级的系统按高压系统风管的规定执行，劣于N5级，工作压力小于等于1500 Pa的，均按中压系统风管的规定执行。

检查数量：按条文中的规定。

检查方法：按本规范附录A的规定进行严密性测试。

6.2.10夹芯彩钢板复合材料风管应符合下列的规定：

1  洁净室内采用夹芯彩钢板做回风道或排烟风管时必须采用满足防火要求的夹芯材料（如岩棉、石膏板等）；

2  夹芯彩钢板风道的结构必须满足风压的强度要求。

检查数量：按1方案。

检查方法：查验材料质量合格证明文件、性能检测报告，尺量、观察检查。

6.2.11  人防工程染毒区的风管应采用焊接连接，与密闭阀门的连接应采用带密封槽的钢板法兰和无接口的密封垫圈，连接后应严密无渗漏。

检查数量：全数检查。

检查方法：查验材料质量合格证明文件、性能检测报告，尺量、观察检查。

6.3  一般项目

6.3.1   风管支、吊架安装应符合下列的规定：

1  风管水平安装，直径或边长小于等于400㎜，间距不应大于4m；大于400㎜，不应大于3m。螺旋风管的支、吊架的间距可分别延长至5m与3.75m；对于薄钢板法兰的风管，其支、吊架的间距不应大于3m。风管垂直安装，支架间距不大于4m，单根直管至少有2个固定点；

2  支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，离风口或插接管的距离不宜小于200mm；

3  水平悬吊的主、干风管，应设置防止摆动的固定点，每个系统不应少于1个；

4  抱箍支架，折角应平直，抱箍应紧贴并紧箍风管。安装在支架上的圆形风管应设托座和抱箍，其圆弧应均匀，且与风管外径相一致；

5  风管或空调设备使用的可调隔振支、吊架，应按设计的要求，对其拉伸或压缩量进行调整；

6  不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的横担接触处，应有隔绝或防腐绝缘措施；

7  边长（直径）大于1250mm的弯头、三通等应设置单独的支、吊架。

检查数量：按2方案。

检查方法:尺量、观察检查。

6.3.2   风管的安装应符合下列规定：

1  风管安装前，应清除管内、外杂物,并做好清洁和保护工作；

2  风管安装的位置、标高、走向，应符合设计要求。现场风管接口的配置，不得缩小其有效截面；

3  连接法兰的螺栓应均匀拧紧，其螺母宜在同一侧；

4  风管接口的连接应严密、牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求，厚度不应小于3mm。垫片不应凸入管内，亦不宜突出法兰外；垫片接口交叉长度不应小于30㎜；

5  风管与砖、混凝土风道的连接接口，应顺着气流方向插入，并应采取密封措施。风管穿出屋面处应设有防雨装置；

6  外保温风管穿越需要封闭的墙体时应加设套管。

7  风管的连接应平直、不扭曲。明装风管水平安装，水平度的允许偏差为3/1000，总偏差不应大于20mm。明装风管垂直安装，垂直度的允许偏差为2/1000，总偏差不应大于20mm。

暗装风管的安装，位置应正确、无明显偏差。

8  金属无法兰连接风管的安装还应符合下列规定：

1） 风管的连接处，应完整无缺损、表面应平整,无明显扭曲；

2） 承插式风管的四周缝隙应一致，无明显的弯曲或褶皱；内涂的密封胶应完整，外粘的密封胶带，应粘贴牢固、完整无缺损；

3）  薄钢板法兰形式风管的连接，弹性插条、弹簧夹或紧固螺栓的间隔不应大于150mm，且分布均匀，无松动现象；弹簧夹宜采用正反交叉固定方式；

4） 插条连接的矩形风管,连接后的板面应平整、无明显弯曲。

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量、观察检查。

6.3.3  除尘系统风管，宜垂直或倾斜敷设，与水平夹角宜大于或等于45°，小坡度和水平管应尽量短。对含有凝结水或其他液体的风管，坡度应符合设计要求，并在最低处设排液装置。

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量、观察检查。

6.3.4  集中式真空吸尘系统的安装应符合下列规定:

1  吸尘管道的坡度宜为5/1000，并坡向立管或吸尘点；

2  吸尘嘴与管道的连接，应牢固、严密。

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量、观察检查。

6.3.5   柔性短管的安装，应松紧适度，无明显扭曲；可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2m或4倍直径长，宜设置独立支架，并不应有死弯或塌凹；

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量、观察检查。

6.3.6  非金属风管的安装还应符合下列的规定:

1  风管连接两法兰端面应平行、严密,法兰螺栓两侧应加镀锌垫圈；

2  风管垂直安装,支架间距不应大于3m；

3  硬聚氯乙烯风管应符合下列规定：

1）圆形风管可采用套管连接或承插连接的形式。

2） 直径小于或等于200mm的圆形风管采用承插连接时，插口深度宜为40～80mm。粘接处应严密和牢固。采用套管连接时，套管长度宜为150～250mm，其厚度不应小于风管壁厚。

3） 法兰垫片宜采用3～5mm软聚氯乙烯板或耐酸橡胶板，连接法兰的螺栓应加钢制垫圈。

4）直管连续长度大于20m，应按设计设置伸缩节，支管的重量不得由干管承受。

5） 风管所用的金属附件和部件应作防腐处理。

4  玻璃钢风管的支、吊架应与风管系统的防腐要求相一致。

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量、观察检查。

6.3.7  复合材料风管的安装还应符合下列规定：

1  复合材料风管的连接处,接缝应牢固,无孔洞和开裂。当采用插接连接时,接口应匹配、无松动,端口缝隙不应大于5mm；

2  采用法兰连接时,应有防冷桥的措施；

3  酚醛铝箔复合板风管与聚氨酯铝箔复合板风管安装还应符合下列规定：

1） 插条法兰条的长度宜小于风管内边1～2mm，插条法兰的不平整度宜小于或等于2mm。

2） 中压风管的插接法兰之间应加密封垫或采取其他密封措施；

3） 插接法兰四角的插条端头应涂抹密封胶后再插护角；

4  玻璃纤维复合板风管安装应符合下列规定：

1） 风管的铝箔复合面与树脂涂层不得有损坏;

2） 榫连接风管的连接应在榫口处涂胶粘剂，连接后在外接缝处应采用扒钉加固，间距不宜大于50mm，并宜采用宽度大于50mm的热敏胶带粘贴密封;

3）采用槽形插接等连接构件时，风管端切口应采用铝箔胶带或刷密封胶封堵;

4）采用槽型钢制法兰或插条式构件连接的风管垂直固定处应在风管外壁用角钢或槽形钢抱箍、风管内壁衬镀锌金属内套，并用镀锌螺栓穿过管壁把抱箍与内套固定。螺孔间距不应大于120mm，螺母应位于风管外侧。螺栓穿过的管壁处应进行密封处理;

5） 风管垂直安装宜采用“井”字形固定。

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量、观察检查。

6.3.8  各类风阀应安装在便于操作及检修的部位，安装后的手动或电动操作装置应灵活、可靠，阀板关闭应保持严密；

1  直径或长边尺寸大于等于630mm的防火阀,应设独立支、吊架；

2  排烟阀(排烟口)及手控装置(包括预埋套管)的位置应符合设计要求。预埋套管不得有死弯及瘪陷；安装完毕后操控自如，无阻涩等现象；

3  除尘系统吸入管段的调节阀，宜安装在垂直管段上。

4  防爆波活门、防爆超压排气活门的安装，坐标的允许偏差为10㎜，标高为5㎜，垂直度为5㎜。

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量、观察检查。

6.3.9  排风口、吸风罩（柜）的安装应排列整齐，牢固可靠；安装位置和标高偏差不应大于10mm、，水平度的偏差不应大于3/1000，最大不大于20㎜。

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量、观察检查。

6.3.10  风帽安装必须牢固，连接风管与屋面或墙面的交接处不应渗水。

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量、观察检查。

6.3.11  消声器及静压箱安装应符合下列规定:

1  安装时，应单独设置支、吊架，固定应牢固。

2  回风箱作为静压箱时，回风口应设置过滤网。

检查数量：按2方案。

检查方法：观察检查。

6.3.12  风管内安装过滤器的种类、规格应满足设计要求，并应符合下列规定：

1  过滤器的安装应便于拆卸和更换；

2  过滤器与框架及框架与风管或机组壳体之间应严密；

3  静电空气过滤器的安装应能保证金属外壳接地良好。

检查数量：按2方案。

检查方法：观察检查。

6.3.13  风口的安装应符合下列的规定：

1  风口与风管的连接应严密、牢固，与装饰面应紧贴，风口表面平整、不变形，调节灵活、可靠。同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致，排列应整齐。

2  明装无吊顶的风口，安装位置和标高偏差不应大于10mm。

3  风口水平安装，水平度的偏差不应大于3/1000。

4  风口垂直安装，垂直度的偏差不应大于2/1000。

检查数量：按2方案和2个房间的风口。

检查方法：尺量、观察检查。

6.3.14  洁净室（区）内风口安装，还应符合下列要求：

1  安装前应擦拭干净，不得有油污、浮尘等；

2  其边框与建筑顶棚或墙壁装饰面应紧贴，接缝处应采取可靠的密封措施；

3  带高效空气过滤器的送风口，在四角均应设置可调节高度的吊杆。

检查数量：按2方案。不得少于2个房间的风口。

检查方法：查验材料质量合格证明文件、性能检测报告，观察检查、尺量。

6.3.15  洁净室（区）夹芯彩钢板风道的安装，还应符合下列要求：

1  洁净室内夹芯彩钢板风道表面应光滑、不产尘、易清洁；（原讨论删除）

2  夹芯彩钢板风道由夹芯彩钢板和金属型材组装而成，所有接缝处应打胶密封，满足气密性要求；(原讨论删除)

检查数量：按2方案。

检查方法：查验材料质量合格证明文件、性能检测报告，观察检查、尺量。

7   风机与空气处理设备安装

- 7.1   一般规定

- 7.1.1  本章适用于工作压力不大于5kPa的风机与空气处理设备安装质量的检验与验收。

- 7.1.2  风机与空气处理设备应附带装箱清单、设备说明书、产品质量合格证书和性能检测报告等随机文件，进口设备还应具有商检合格的证明文件。

- 7.1.3  设备安装前，应进行开箱检查验收，并形成书面的验收记录。参加人员为建设、监理、施工和设备厂商等各方单位的代表。

- 7.1.4  设备就位前应对其基础进行验收，合格后方能安装。

- 7.1.5  设备的搬运和吊装必须符合产品说明书的有关规定，并应做好设备的保护工作，防止因搬运或吊装而造成设备损伤。

- 7.2   主控项目

7.2.1  风机及风机箱的安装应符合下列规定：

1  型号、规格应符合设计规定，其出口方向应正确；

2  叶轮旋转应平稳，停转后不应每次停留在同一位置上；

3  固定设备的地脚螺栓应拧紧，并有防松动措施；

4  落地安装时，应按设计要求设置减振装置，并有防止设备水平位移的措施；

5  吊装安装时，吊架及减振装置应符合设计及产品技术文件的要求；

检查数量：按1方案。

检查方法：依据设计图纸核对，观察检查。

7.2.2  风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口，必须装设防护罩（网）或采取其它安全措施。

检查数量：全数检查。

检查方法：依据设计图纸核对，观察检查。

7.2.3  单元式与组合式空气处理机组的安装应符合下列规定：

1  型号、规格、方向和技术参数应符合设计要求；

2  现场组装的组合式空调机组应按现行国家标准《组合式空调机组》GB/T14294

的规定做漏风量的检测。机组的漏风率不大于2%，用于净化空调系统机组的漏风率不

大于1%；

3  应按设计要求设置减振支、吊架,承重量应符合设计及产品技术文件要求。

检查数量：净化空调系统的机组漏风量检测，1-5级全数检查，6-9级抽查30%，

且不得少于1台。

检查方法：依据设计图纸核对，查阅测试记录。

7.2.4  空气热回收装置的安装应符合下列规定：

1  安装前，应对其型号、规格和性能等进行核查；

2  热回收装置接管方向应正确，连接可靠、严密；

3  安装位置应预留设备检修空间。

检查数量：按1方案。

检查方法：依据设计图纸核对，观察检查。

7.2.5  空调末端设备的安装应符合下列规定：

1  型号、规格和技术参数应符合设计要求；

2  风机盘管、变风量和定风量空调末端装置的安装位置正确，固定牢固平正；并应留检修口；

3  风机盘管安装前，应按照《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411的要求，实施技术性能的复验，并应合格；

4  冷辐射吊顶安装应平整、接管正确。

检查数量：按1方案。

检查方法：依据设计图纸核对，观察检查或查阅记录。

7.2.6  除尘器的安装应符合下列规定：

1  型号、规格、进出口方向必须符合设计要求；

2  现场组装的除尘器壳体应做漏风量检测，在设计工作压力下允许漏风量为5%，其中离心式除尘器为3%；

3  布袋除尘器、静电除尘器的壳体及辅助设备接地应可靠。

4  湿式除尘器与淋洗塔外壳应不渗漏，水幕、水膜或泡沫层成形稳定。

检查数量：按1方案。

检查方法：依据设计图纸核对，观察检查和查阅测试记录。

7.2.7  高效过滤器应在洁净室（区）及净化空调系统进行全面彻底清洁，系统中末端过滤器前的所有空气过滤器安装完毕，且系统连续试运转12h以上后，在现场拆开包装并进行外观检查，合格后立即安装。高效过滤器安装方向正确，密封面应严密不漏，并按附录B的要求进行现场扫描检漏。

检查数量：全数检查。

检查方法：查阅检测报告或抽测。

7.2.8  风机过滤器单元（FFU）的安装应符合下列规定：

1  安装前应在清洁环境进行外观检查，不得有变形、锈蚀、漆膜脱落等现象；

2  安装方向必须正确，安装后的机组应方便检修；

3  安装框架应平整、光滑；

4  与安装框架接合处应有可靠的密封措施；

5  试运行前，应在其进风口设置相当于高中效过滤器的预过滤装置，该预过滤装置在系统正式运行前拆除。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

7.2.9  洁净层流罩的安装应符合下列规定：

1  安装前应进行外观检查，无变形、锈蚀、漆膜脱落等现象；

2  应采用独立的吊杆或支架，并有防晃动的固定措施，且不得利用生产设备或壁板支撑；

3  直接安装在吊顶上的层流罩，其箱体四周与吊顶板之间应有密封和隔振措施；

4  安装后，应进行不少于1.0h的连续试运转，并检查各运转设备、部件和电气功能等。

检查数量：全数检查。

检查方法：尺量、观察检查及查阅施工记录。

7.2.10  静电空气过滤器金属外壳接地必须良好。

检查数量：全数检查。

检查方法：核对材料、观察检查或电阻测定。

7.2.11  电加热器的安装必须符合下列规定：

1  电加热器与钢构架间的绝热层必须为不燃材料；接线柱外露的应加设安全防护罩；

2  电加热器的金属外壳接地必须良好；

3  连接电加热器的风管的法兰垫片，应采用耐热不燃材料。

检查数量：全数检查。

检查方法：核对材料、观察检查或电阻测定。

7.2.12  过滤吸收器的安装方向必须正确，并应设独立支架，与室外的连接管段不得有渗漏。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察或检测。

- 7.3   一般项目

7.3.1  风机及风机箱的安装应符合下列规定：

1  通风机的安装，应符合表7.3.1的规定，叶轮转子与机壳的组装位置应正确；叶轮进风口插入风机机壳进风口或密封圈的深度，应符合设备技术文件的规定，或为叶轮外径值的1/100；

表7.3.1                通风机安装的允许偏差

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心线的平面位移 |  | 10mm | 经纬仪或拉线和尺量检查 |
| 2 | 标高 |  | ±10mm | 水准仪或水平仪、直尺、拉线和尺量检查 |
| 3 | 皮带轮轮宽中心平面偏移 |  | 1mm | 在主、从动皮带轮端面拉线和尺量检查 |
| 4 | 传动轴水平度 |  | 纵向0.2/1000 横向0.3/1000 | 在轴或皮带轮0º和180º的两个位置上，用水平仪检查 |
| 5 | 联轴器 | 两轴芯径向位移 | 0.05mm | 在联轴器相互垂直的四个位置上，用百分表检查 |
|  |  | 两轴线倾斜 | 0.2/1000 |  |

2  轴流风机的叶轮与筒体之间的间隙应均匀，其安装水平偏差和垂直度偏差均不应大于1/1000；

3  减振器的安装位置应正确，且各组或各个减振器承受荷载的压缩量应均匀一致，其偏差应小于2mm；

4  安装风机的减振钢支、吊架，其结构形式和外形尺寸应符合设计或设备技术文件的规定；焊接应牢固，焊缝应饱满、均匀。

5  风机的进出口不得承受外加的重量，相连接的风管、阀件应设置独立的支、吊架。

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量、观察或查阅施工记录。

7.3.2  空气风幕机的安装应符合下列规定：

1  位置方向应正确、固定牢固可靠；

2  机组的纵向垂直度和横向水平度的偏差均不应大于2/1000；

3  成排安装的机组应在同一水平面，允许偏差为5mm。

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量、观察检查。

7.3.3  单元式空调机组的安装应符合下列规定：

1  分体式空调机组的室外机和风冷整体式空调机组的安装，固定应牢固、可靠；并应满足冷却风自然进入的空间要求及当地环境卫生相关法规的规定；

2  分体式空调机组室内机的位置应正确、并保持水平，冷凝水排放应顺畅。管道穿墙处应密封良好，不应有雨水渗入。

检查数量：按2方案。

检查方法：观察检查。

7.3.4  组合式空调机组、新风机组安装应符合下列规定：

1  组合式空调机组各功能段的组装，应符合设计规定的顺序和要求，各功能段之间的连接应严密，目测整体应平直；

2  机组与供回水管的连接应正确，机组下部冷凝水管的水封高度应符合设计或设备技术文件的要求；

3  机组与风管采用柔性短管连接时，柔性短管的防火、绝热性能均应符合风管系统的要求；

4  机组应清扫干净，箱体内应无杂物、垃圾和积尘；

5  机组内空气过滤器（网）和空气热交换器翅片应清洁、完好，安装位置便于维护和清理。

检查数量：按2方案。

检查方法：观察检查。

7.3.5  空气过滤器的安装应符合下列规定：

1  安装平整、牢固、方向正确，过滤器与框架、框架与围护结构之间应严密无穿透缝；

2  框架式或粗效、中效袋式空气过滤器的安装，过滤器四周与框架应均匀压紧，无可见缝隙，并应便于拆卸和更换滤料；

3  卷绕式过滤器的安装，框架应平整、展开的滤料，应松紧适度、上下筒体应平行。

检查数量：按2方案。

检查方法：观察检查。

7.3.6  蒸汽加湿器的安装应符合下列规定：

1  空调设备内的加湿器的安装应设独立支架，不得在空调机组壁板上开设固定支架用的安装孔。加湿器喷管与机组壁板间应做好绝热、密封处理；

2  干蒸汽加湿器的安装，蒸汽喷管不应朝下；

检查数量：按2方案。

检查方法：观察检查。

7.3.7  紫外线、离子空气净化装置的安装应符合下列规定：

1  装置应紧贴空调箱体壁板或风管外表面，固定牢固，密封良好；

2  安装位置应符合设计或产品技术文件要求，并方便检修；

3  装置的金属外壳接地应良好。

检查数量：按2方案。

检查方法：观察检查、抽测或查阅试验记录。

7.3.8  空气热回收器（转轮式换热器）安装的位置、转轮旋转方向及接管应正确，运转应平稳，无异常振动与声响。

检查数量：按2方案。

检查方法：观察检查。

7.3.9  风机盘管机组的安装应符合下列规定：

1  机组安装前宜进行三速试运转及水压试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍，试验观察时间为2min，不渗漏为合格；

2 机组与风管、回风箱或风口的连接，应严密、可靠。

检查数量：按2方案。

检查方法：观察检查、查阅试验记录。

7.3.10  变风量、定风量末端装置的安装，应设独立的支、吊架，与风管连接前宜做动作试验。

检查数量：按2方案。

检查方法：观察检查、查阅试验记录。

7.3.11  除尘器的安装应符合下列规定：

1  除尘器的安装位置应正确、牢固平稳，允许误差应符合表7.3.11的规定；

表7.3.11           除尘器安装允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面位移 |  | ≤10 | 经纬仪或拉线、尺量检查 |
| 2 | 标高 |  | ±10 | 水准仪、直尺、拉线和尺量检查 |
| 3 | 垂直度 | 每米 | ≤2 | 吊线和尺量检查 |
| 4 |  | 总偏差 | ≤10 |  |

2   除尘器的活动或转动部件的动作应灵活、可靠，并应符合设计要求；

3   除尘器的排灰阀、卸料阀、排泥阀的安装应严密，并便于操作与维护修理。

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量、观察检查及查阅施工记录。

7.3.12  现场组装静电除尘器的安装，还应符合设备技术文件及下列规定：

1  阳极板组合后的阳极排平面度允许偏差为5mm，其对角线允许偏差为10mm；

2  阴极小框架组合后主平面的平面度允许偏差为5mm，其对角线允许偏差为10mm；

3  阴极大框架的整体平面度允许偏差为15mm，整体对角线允许偏差为10mm；

4  阳极板高度小于或等于7m的电除尘器，阴、阳极间距允许偏差为5mm。阳极板高度大于7m的电除尘器，阴、阳极间距允许偏差为10mm；

5  振打锤装置的固定，应可靠；振打锤的转动，应灵活。锤头方向应正确，振打锤头与振打砧之间应保持良好的线接触状态，接触长度应大于锤头厚度的0.7倍。

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量、观察检查及查阅施工记录。

7.3.13  现场组装布袋除尘器的安装，还应符合下列规定：

1  外壳应严密、不漏，布袋接口应牢固；

2  分室反吹袋式除尘器的滤袋安装，必须平直。每条滤袋的拉紧力应保持在25-35N/m,与滤袋连接接触的短管和袋帽，应无毛刺；

3  机械回转扁袋袋式除尘器的旋臂，转动应灵活可靠，净气室上部的顶盖，应密封不漏气，旋转应灵活，无卡阻现象；

4  脉冲袋式除尘器的喷吹孔，应对准文氏管的中心，同心度允许偏差为2mm。

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量、观察检查及查阅施工记录。

7.3.14  洁净室空气净化设备的安装应符合下列规定：

1  机械式余压阀的安装，阀体、阀板的转轴均应水平，允许偏差为2/1000。余压阀的安装位置应在室内气流的下风侧，并不应在工作面高度范围内；

2  传递窗的安装，应牢固、垂直，与墙体的连接处应密封。

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量、观察检查。

7.3.15  装配式洁净室的安装应符合下列规定：

1  洁净室的顶板和壁板（包括夹芯材料）应为不燃材料；

2  洁净室的地面应干燥、平整，平整度允许偏差为1/1000；

3  壁板的构配件和辅助材料的开箱，应在清洁的室内进行，安装前应严格检查其规格和质量。壁板应垂直安装，底部宜采用圆弧或钝角交接；安装后的壁板之间、壁板与顶板间的拼缝，应平整严密，墙板的垂直允许偏差为2/1000，顶板水平度与每个单间的几何尺寸的允许偏差均为2/1000；

4  洁净室吊顶在受荷载后应保持平直，压条全部紧贴。洁净室壁板若为上、下槽形板时，其接头应平整、严密；组装完毕的洁净室所有拼接缝，包括与建筑的接缝，均应采取密封措施，做到不脱落，密封良好。

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量、观察检查及查阅施工记录。

7.3.16  空气吹淋室的安装应符合下列要求：

1  按工程设计要求，空气吹淋室的测量、定位应正确；

2  外形尺寸应正确、结构部件齐全、无变形、喷头无异常或松动等现象；

3  空气吹淋室与地面之间应设隔振垫，与围护结构之间有密封措施；

4  空气吹淋室的水平度偏差不得超过2/1000；

5  对产品进行不少于1.0h的连续试运转，其且运动设备、部件和联锁性能等性能良好。

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量、观察检查，查验产品合格证和进场验收记录。

7.3.17  高效过滤器与层流的安装应符合下列规定：

1  安装高效过滤器的框架应平整、清洁，每台过滤器的安装框架的平整度偏差不得超过1mm；

2  采用机械密封时，须采用密封垫料，其厚度宜为6-8mm，并定位紧在过滤器边框上，安装后垫料的压缩应均匀，压缩率宜为25%-30%；

3  采用液槽密封时，槽架安装应水平，不得有渗漏现象，槽内无污物和水分，槽内密封液高度不超过2/3槽深。密封液的熔点宜高于50℃。

4  洁净层流罩安装的水平度偏差不得超过1/1000，高度允许偏差为±1mm。

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量、观察检查。

8 空调用冷热源与辅助设备安装

8.1一般规定

8.1.1  本章适用于空调用整体式、组装式及单元式制冷设备（包括热泵）、制冷（热）附属设备、其他配套设备和制冷剂管路系统安装工程施工质量的检验和验收。

8.1.2  制冷设备、制冷（热）附属设备、管道、管件及阀门的型号、规格、性能及技术参数等必须符合设计要求，其设备机组的外表应无损伤、密封应良好，随机文件和配件应齐全。

8.1.3  与制冷机组配套的蒸汽、燃油、燃气供应系统和蓄冷（热）系统的安装，还应符合设计文件、有关消防规范与产品技术文件的规定。

8.1.4  制冷机组本体的安装、试验、试运转及验收还应符合《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274有关条文的规定。

8.2.5  太阳能空调机组的安装应符合《民用建筑太阳能空调工程技术规范》GB50787的规定。

8.2主控项目

8.2.1  制冷机组及附属设备安装应符合下列规定：

1  制冷设备、制冷附属设备的型号、规格和技术参数必须符合设计要求，并具有产品合格证书、产品性能检验报告；

2  设备的混凝土基础必须进行质量交接验收，且合格；

3  设备安装的位置、标高和管口方向必须符合设计要求。用地脚螺栓固定的制冷设备或制冷附属设备，其垫铁的放置位置应正确、接触紧密，每组不超过3块；螺栓必须拧紧，并有防松动措施。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、核对设备型号、规格；产品质量合格证书、性能检验报告和施工记录。

8.2.2  直接膨胀蒸发式冷却器的表面应保持清洁、完整，空气与制冷剂应呈逆向流动；表面式冷却器四周的缝隙应堵严，冷凝水排放应畅通。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

8.2.3  燃油系统的设备与管道，储油罐与日用油箱的安装，位置和连接方法应符合设计与消防的规定。燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置，其管道法兰应采用镀锌螺栓连接或在法兰处用铜导线进行跨接，且应接合良好。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查、查阅试验记录。

8.2.4   燃气系统设备的安装应符合设计和消防的规定，其过滤器、调压装置的安装和调节应符合设备技术文件的规定，且应可靠接地。燃气系统管道与机组的连接不得使用非金属软管。燃气管道的吹扫和压力试验应为压缩空气或氮气，严禁用水。当燃气供气管道压力大于0.005MPa时，焊缝无损检测的执行标准应按设计规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查、查阅探伤报告和接地测试记录。

8.2.5   制冷设备试运行应符合设备技术文件的规定。对组装式的制冷机组和现场充注制冷剂的机组，必须进行吹污、气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏等试验，其相应的技术数据必须符合产品技术文件和有关现行国家标准、规范的规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：旁站观察、检查和查阅试验及试运行记录。

8.2.6   蒸汽压缩式制冷系统管道、管件和阀门的安装应符合下列规定：

1  制冷系统的管道、管件和阀门的型号、材质、管径、壁厚及工作压力等必须符合设计要求，并应具有产品合格证书、产品性能检验报告；

2  法兰、螺纹等处的密封材料应与管内的介质性能相适应；

3  制冷剂的液体管不得向上装成“Ω”形，气体管道不得向下装成“ひ”形（特殊回油管除外）；液体支管引出时，必须从干管底部或侧面接出；气体支管引出时，必须从干管顶部或侧面接出；有两根以上的支管从干管引出时，连接部位应错开，其间距不应小于2倍支管直径，且不应小于200㎜；

4  机组与管道连接应在管道冲（吹）洗合格后进行；与机组连接的管路上应按设计及产品技术文件的要求安装过滤器、阀门、部件、仪表等，位置应正确、排列应规整；机组与管道连接时，应设置软接头，管道应设独立的支吊架；压力表距阀门位置不宜小于200mm。

5  制冷设备与附属设备之间制冷剂管道的连接，其坡度与坡向应符合设计及设备技术文件要求，当设计无规定时，应符合表8.2.6的规定；

表8.2.6                 制冷剂管道坡度、坡向

| 管 道 名 称 | 坡 向 | 坡 度 |
| --- | --- | --- |
| 压缩机吸气水平管（氟） | 压 缩 机 | ≥10/1000 |
| 压缩机吸气水平管（氨） | 蒸 发 器 | ≥3/1000 |
| 压缩机排气水平管 | 油分离器 | ≥10/1000 |
| 冷凝器水平供液管 | 贮 液 器 | （1～3）/1000 |
| 油分离器至冷凝器水平管 | 油分离器 | （3～5）/1000 |

6  制冷系统投入运行前，应对安全阀进行调试校核，其开启和回座压力应符合设备技术文件的要求。

7  管路与设备连接后，不得再进行焊接和气割。必须焊接和气割时，应拆下管路或采取必要的措施，防止焊渣进入管路系统内或损坏设备。

检查数量：按1方案。

检查方法：核查合格证明文件、观察、水平仪测量、查阅调校记录。

8.2.7   氨制冷机应为密封性能良好、安全性好的整体式冷水机组。氨制冷剂系统的管道、附件、阀门及填料不得采用铜或铜合金材料（磷青铜除外），管内不得镀锌。氨系统管道的焊缝应进行射线照相检验，抽检率为10%，以质量不低于Ⅲ级为合格。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查、查阅探伤报告和试验记录。

8.2.8   多联机空调（热泵）系统的安装应符合下列的规定：

1  多联机空调（热泵）系统室内、室外机的型号、规格等必须符合设计要求，并具有出厂合格证、产品性能检验报告；

2  室内、室外机的安装位置、高度应符合设计及产品技术的要求，固定可靠。室外机的通风条件应良好；

3  系统必须按产品技术要求，进行并通过气密性与真空试验，试验的压力应符合产品厂商技术文件的规定。

4  安装在户外的室外机组应有可靠接地，以及防雷保护措施。

检查数量：按1方案。

检查方法：旁站、观察检查和查阅试验记录。

8.2.9   制冷剂管道系统应按设计或产品要求进行强度、气密性及真空试验，且必须合格。

检查数量：全数检查。

检查方法：旁站、观察检查和查阅试验记录。

8.2.10  空气源热泵机组安装还应符合下列规定：

1  空气源热泵机组型号、规格等必须符合设计要求，并具有出厂合格证、产品性能检验报告；

2  机组与基础间的隔振装置和机组的隔声设施应符合设计要求，并应有可靠的接地和防雷措施；

3  水力开关的进水侧应保证有4倍管径及以上的直管段长度。

检查数量：全数检查。

检查方法：旁站、观察检查和查阅试验记录。

8.2.11   蓄能（蓄冷与蓄热）装置的安装应符合以下的要求：

1  蓄能装置型号、规格等必须符合设计要求，并具有出厂合格证、产品性能检验报告；

2  蓄能装置必须是连续均匀地放置在水平的平台上，平台应平整，水平度偏差不大于5‰，严禁采用局部垫铁方法校正装置的水平度；

3  封闭的容器或管路系统应设置膨胀罐，系统中的安全阀必须按设计要求设置，并在设定压力情况下灵活开启；

检查数量：按1方案。

检查方法：旁站、观察检查和查阅试验记录；核对设备型号、规格、产品质量合格证书、性能检验报告。

8.2.12  吸收式制冷机组应符合下列规定：

1  吸收式制冷机组的规格型号应符合设计的要求；

2  吸收式机组安装后，设备内部应清洗干净；

3  机组的真空试验必须合格

4  直燃型吸收式制冷机组的排烟管出口应按设计要求设置防雨帽、避雷针和防风罩等，燃油油箱上不应采用玻璃管式油位计。

检查数量：全数检查。

检查方法：旁站、观察、核对设备型号、规格；产品质量合格证书、性能检验报告和施工记录。

8.3 一般项目

8.3.1   制冷机组与制冷附属设备的安装应符合下列规定：

1   制冷设备及制冷附属设备的安装，位置、标高允许偏差应符合表8.3.1的规定；

表8.3.1     制冷设备与制冷附属设备安装允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面位置 | 10mm | 经纬仪或拉线和尺量检查 |
| 2 | 标 高 | ±10mm | 水准仪或经纬仪、拉线和尺量检查 |

2   整体安装的制冷机组，应符合设备技术文件的规定，机身纵、横向水平度的允许偏差为 1/1000，当采用垫铁调整机组水平度时；接触紧密并相对固定；

3   制冷附属设备的安装，水平度或垂直度允许偏差为1/1000，并应符合设备技术文件的规定；

4  采用隔振措施的制冷设备或制冷附属设备，其隔振器安装位置应正确；各个隔振器的压缩量，应均匀一致，偏差不应大于2mm；

5  采用弹性隔振器的制冷机组，应设有防止机组运行时水平位移的定位装置；

6  冷热源与辅助设备的基础位置应满足设备操作及维修的空间要求，四周应有排水设施。

检查数量：按2方案。

检查方法：在机座或指定的基准面上，用水平仪、水准仪等检测、尺量与观察检查。

8.3.2   模块式冷水机组单元多台并联组合时，接口应牢固，且严密不漏。连接后机组的外

表，应平整、完好，无明显的扭曲。

检查数量：全数检查。

检查方法：尺量、观察检查。

8.3.3   制冷系统管道、管件的安装应符合下列规定：

1  管道、管件的内外壁应清洁、干燥；铜管管道支吊架的型式、位置、间距及管道安装标高应符合设计要求，连接制冷机的吸、排气管道应设单独支架；管径小于等于40mm的铜管道，在阀门处应设置支架，水平管的支架不应大于1.5m，垂直管不应大于2.0m；管道上下平行敷设时，吸气管应在下方；

2  制冷剂管道弯管的弯曲半径不应小于3.5D（管道直径），其最大外径与最小外径之差不应大于0.08 D，且不应使用焊接弯管及皱褶弯管；

3  制冷剂管道的分支管，应按介质流向弯成90○的弧度与主管连接，不宜使用弯曲半径小于1.5D的压制弯管；

4  铜管切口应平整、不得有毛刺、凹凸等缺陷，切口允许倾斜偏差为管径的1%；管口翻边后应保持同心，不得有开裂及皱褶，并应有良好的密封面；

5  采用承插钎焊焊接连接的铜管，其插接深度应符合表8.3.3的规定，承口应迎着介质流动方向。当采用管道套接钎焊焊接连接时，其插接深度不应小于承插连接的规定。

采用对接组对焊接的管道，内壁应齐平，错边量不大于0.1倍壁厚，且不大于1㎜；

表8.3.3         承插式焊接的铜管承口的扩口深度表             （㎜）

| 铜管规格 | ≤DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承插口的扩口深度 | 9～12 | 12～15 | 15～18 | 17～20 | 21～24 | 24～26 | 26～30 |
| 最小插入深度 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |  |
| 间隙尺寸 | 0.05～0.27 |  |  | 0.05～0.35 |  |  |  |

注：来源JGJ174-2010

6  管道穿越墙体或楼板时，必须装套管；管道的支吊架和钢管的焊接应按本规范第9章的有关规定执行。

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量、观察检查。

8.3.4   制冷系统阀门的安装应符合下列规定：

1  制冷剂阀门安装前应进行强度和严密性试验。强度试验压力为阀门公称压力的1.5倍，时间不得少于5min；严密性试验压力为阀门公称压力的1.1倍，持续时间30s不漏为合格，合格后应保持阀体内干燥。如阀门进、出口封闭破损或阀体已锈蚀的，还应进行解体清洗；

2  位置、方向和高度应符合设计要求；

3  水平管道上阀门的手柄不应朝下；垂直管道上的阀门手柄应朝向便于操作的地方；

4  自控阀门安装的位置应符合设计要求。电磁阀、调节阀、热力膨胀阀、升降式止回阀等的阀头均应向上；热力膨胀阀的安装位置应高于感温包，感温包应装在蒸发器末端的回气管上，与管道接触良好，绑扎紧密；

5  安全阀应垂直安装在便于检修的位置，其排气管的出口应朝向安全地带，排液管应装在泄水管上。

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量、观察检查、旁站或查阅试验记录。

8.3.5  制冷系统的吹扫排污应采用压力为（0.5～0.6）MPa（表压）的干燥压缩空气或氮气，以白色（布）标识靶检查5min，无污物为合格。系统吹扫干净后，系统中阀门的阀芯应拆下，并清洗干净。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、旁站或查阅试验记录。

8.3.6  多联机空调系统的安装，应符合下列的规定：

1  室外机安装应考虑吸、排风的通畅，排风不应朝向人员活动与邻近建筑的窗户。当多台机组安装时，应注意热排风不应影响相邻机组的正常运行；

2  室外机组安装位置应安装在设计专用平台上，机组的固定应有隔振与防松动的措施；

3  风管式机组室内机送、回风口安装的位置，不应形成气流的直接短路，风口安装应

平整、且与装饰线条相一致；

4  冷媒管道的连接长度、高差不应大于产品技术文件的规定，并应按尽可能短捷的路线布置。

检查数量：按2方案。

检查方法：在机座或指定的基准面上，用水平仪、水准仪等检测，尺量、观察检查。

8.3.7   空气源热泵机组除应符合本规范第8.3.1 条的规定外，还应符合下列的规定：

1  机组安装的位置应符合设计的要求，同规格设备成排就位时，尺寸应一致；允许偏差为10㎜；

2  机组四周应按设备技术文件的规定，留有设备维修的空间，设备进风侧进风通道应不小于1.2倍的进风口高度；当两个及以上机组进风口共用一个通道时，其间距不应少于2倍的进风口高度；

3  当设有结构围档和隔音屏障时，应保证不妨碍机组良好的通风条件。

检查数量：按2方案。

检查方法：在机座或指定的基准面上，用水平仪、水准仪等检测，尺量、观察检查。

8.3.8   燃油系统油泵和蓄冷系统载冷剂泵的安装，纵、横向水平度允许偏差为1/1000，联轴器两轴芯轴向倾斜允许偏差为0.2/1000，径向位移为0.05mm。

检查数量：全数检查。

检查方法：在机座或指定的基准面上，用水平仪、水准仪等检测，尺量、观察检查。

8.3. 9  蓄能设备的安装应符合以下的要求：

1  蓄能装置放置的位置必须符合设计的规定；其基础应符合本规范第8.3.1条的规定；基础面应平整，倾斜度不大于1/1000，同一系统中多台蓄能设备的基础面高度应一致；

2  蓄能设备的接管应满足设计要求；多台蓄能装置接总管时，接支管段的两侧总管，应保证有5倍管径的直管段长度；

3  阀门、温度和压力传感器的安装位置处应预留检修空间；安装完成的蓄能装置的检修净空为：装置间不应小于0.6m，装置与墙体间不应小于1.0m，装置上部不应小于1.2m；

4  蓄能装置的上方不应有电缆、桥架等，不宜有主干水管道、风管等。

5  蓄能装置的绝热材料与厚度应符合设计要求；绝热层、防潮层和保护层施工应符合第10章要求；如采用蓄能槽内绝热方法，应严格按相关施工和验收要求进行；

6  乙二醇溶液的充灌应符合下列规定：

1）添加乙二醇溶液前，管路应试压合格，且冲洗干净；

2）乙二醇溶液添加完毕后，在开始蓄冰模式运转前，系统应运转不少于6h，系统内的空气应完全排出，乙二醇溶液应混合均匀，再次测试乙二醇溶液的密度，浓度应正确；

7  现场制作蓄能储槽等装置时，其焊接应符合现行国家标准《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》GB50128、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205和《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236的有关规定；

8  水蓄冷系统采用内保温形式的，其强度应满足水压的需求，布水器的孔径与间距应符合设计规定、温控、液位指示器安装位置应正确。

采用隔膜式的储罐的隔膜应满布，升降自如。

检查数量：按2方案。

检查方法：观察检查，密度计检测。

8.3.10  吸收式制冷机组安装除应符合本规范第8.3.1的规定外，还应符合下列的规定：

1  吸收式分体机组运至施工现场后，应及时运入机房进行组装，并抽真空；

2  吸收式制冷机组的真空泵就位后，应找正、找平。抽气连接管应采用直径与真空泵进口直径相同的金属管，采用橡胶管时，应采用真空胶管，并应对管接头处采取密封措施；

3  吸收式制冷机组的屏蔽泵就位后，应找正、找平，其电线接头处应采取防水密封；

4  吸收式制冷机组的水平度允许偏差为2‰

检查数量：按2方案。

检查方法：观察检查，查阅真空度测试记录。

9  空调水系统管道与设备安装

9.1  一般规定

9.1.1  本章适用于空调工程水系统安装子分部工程，包括冷（热）水、冷却水、凝结水与蓄能（冷、热）系统的设备、辅助设备（不包括末端设备）、管道及部件施工质量的检验及验收。

9.1.2  镀锌与带有防腐镀层的钢管应采用螺纹连接；当管径大于DN100时，可采用沟槽式卡箍与法兰连接等，不得采用焊接连接。

9.1.3  从事金属管道焊接施工企业，应具有相应项目的焊接工艺评定，应持有相应类别焊接的焊工合格证书。

9.1.4  空调用蒸汽管道工程施工质量的验收，应按现行国家标准《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的有关规定执行。温度高于100℃的热水系统应按国家有关压力管道的固定执行。

9.1.5  当空调水系统的管道，采用有机塑料等管道材料时，施工质量的验收，应参照国家现行相关技术标准的规定执行。

9.2  主控项目

9.2.1  空调工程水系统的设备与附属设备、管道、管配件及阀门的型号、规格、材质及连接形式应符合设计规定。

检查数量：按1方案。

检查方法：观察检查外观质量并检查产品质量证明文件、材料进场验收记录。

9.2.2  管道安装应符合下列规定 ：

1  隐蔽管道必须按本规范第3.0.9的规定执行；

2  采用并联连接水泵的出口，进入总管不得采用T型的连接方法，应采用顺水流斜向插入的连接型式，其夹角不应大于600。

3  管道与设备的连接，应在设备安装完毕后进行，与水泵、制冷机组的接管必须为柔性接口。柔性短管不得强行对口连接，与其连接的管道应设置独立支架；

4  水系统应在系统冲洗、排污合格（目测排出口的水色和透明度与入口水对比，为相近、无可见杂物），再循环试运行2小时以上，且水质正常后才能与制冷机组、空调设备相贯通；

5  固定在建筑结构上的管道支、吊架，不得影响结构的安全。管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管，管道接口不得置于套管内，钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐，上部应高出楼层地面（20～50）mm，并不得将套管作为管道支撑。当穿越防火分区时，应采用不燃材料进行防火封堵。

保温管道与套管四周的缝隙，应使用不燃绝热材料填塞紧密。

6  当钢塑复合管道应用与冷（热）水共用管道时，应有防止塑料镀层腐蚀剥离的技术措施。

检查数量：按1方案。

检查方法：尺量、观察检查，旁站或查阅试验记录、隐蔽工程记录。

9.2.3  管道系统安装完毕，外观检查合格后，应按设计要求进行水压试验。当设计无规定时，应符合下列规定：

1  冷（热）水、冷却水与蓄能（冷、热）系统的试验压力，当工作压力小于等于1.0 MPa时，为1.5倍工作压力，但最低不小于0.6 MPa；当工作压力大于1.0 MPa时，为工作压力加0.5 MPa；

2  对于大型、高层建筑等垂直位差较大的冷（热）水、冷却水管道系统，当采用分区、分层试压时在试验压力下，稳压10min,压力不得下降，再将系统压力降至工作压力，在60分钟内压力不得下降、外观检查无渗漏为合格。

系统试压是在各分区管道与系统主、干管全部连通后，对整个系统管道进行系统的承压试验。试验压力以系统最低点的压力为准，但最低点的压力不得超过管道与组成件的承受压力。系统压力升至试验压力后，稳压10min,压力下降不得大于0.02 MPa，然后将系统压力降至工作压力，外观检查无渗漏为合格；

3  各类耐压塑料管的强度试验压力（冷水）为1.5倍工作压力，且不小于0.9Mpa；严密性试验压力为1.15倍的设计工作压力；

4  凝结水系统采用充水试验,应以不渗漏为合格。

检查数量：全数检查。

检查方法：旁站观察或查阅试验记录。

9.2.4   阀门的安装应符合下列规定：

1  阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合《通用阀门标志》GB12220的规定。对于工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用的的阀门（冷、热功能转换阀门等），应进行壳体强度和密封（阀体连接等处）性能的试验，合格后方准使用。其它阀门可不单独进行试验，待在系统试压中检验。

壳体强度试验压力为常温条件下公称压力的1.5倍，持续时间不得少于5min，阀门的壳体、填料应无渗漏。

严密性试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续的时间内应保持不变，时间应符合表9.2.4的规定，以阀瓣密封面无渗漏为合格；

压力试验的介质为洁净水。用于不锈钢阀门的试验水，其氯离子含量不得高于25ppm。

表9.2.4             阀门压力试验持续时间与允许泄漏量

| 公称直径DN（mm） | 最短试验持续时间（s） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 严密性试验（水） |  |
|  | 止回阀 | 其它阀门 |
| ≤50 | 60 | 15 |
| 65~150 | 60 | 60 |
| 200~300 | 60 | 120 |
| ≥350 | 120 | 120 |
| 允许泄漏量 | 3滴×（Dn/25）/min | 小于Dn65为0滴，其他为2滴×（Dn/25）/min |

注：来源GB/T26480—2011

2  阀门的安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密；

3  安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下；

4  动态与静态平衡阀的工作压力应符合设计的规定，安装的方向必须正确，阀门在系统运行时，应按设计参数要求进行校核与调整。

5  电动阀门的执行机构应能全程控制阀门的开启与关闭。

检查数量：对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，全数检查，其他按1方案。

检查方法：按设计图核对、观察检查；旁站或查阅试验记录。

9.2.5  补偿器的补偿量和安装位置必须符合设计及产品技术文件的要求，并应根据设计计算的补偿量进行预拉伸或预压缩。波纹管膨胀节内套有焊缝的一端，在垂直管路上应位于上部，水平管路应位于水流的流入端。

设有补偿器（膨胀节）的管道应设置固定支架，其结构形式和固定位置应符合设计要求，并应在补偿器的预拉伸（或预压缩）前固定；滑动导向支架的设置应符合设计与产品技术文件的要求。

检查数量：按1方案。

检查方法：观察检查；旁站或查阅补偿器的预拉伸或预压缩记录

9.2.6  水泵、冷却塔的规格、型号、技术参数和产品性能指标应符合设计的要求，与水泵连接的柔性接管应为无应力状态，不得有强行扭曲、强制拉伸等现象。水泵、冷却塔正常连续试运行的时间，不应少于2小时。

检查数量：全数检查。

检查方法：按图核对，观察、实测或查阅水泵试运行记录。

9.2.7  水箱、集水器、分水器、储冷罐的满水试验或水压试验必须符合设计要求。储冷罐内壁防腐涂层的材质、涂抹质量、厚度必须符合设计或产品技术文件要求。储冷罐与底座必须进行绝热处理。

检查数量：全数检查。

检查方法：尺量、观察检查，查阅试验记录。

9.2.8  蓄能系统的蓄冷槽必须满足系统承压要求，蓄冷装置与热能塔等设备安装完毕应做水压和严密性试验，且合格。输送乙烯乙二醇溶液的管路不得采用内壁镀锌的管材和配件。

检查数量：全数检查。

检查方法：尺量、目测，查阅材料验收记录。

9.2.9  地埋管地源热泵系统热交换器的施工应符合下列要求：

1  垂直埋管的钻孔的位置、孔径、间距、数量与深度应不小于设计的规定;

2  其U字型或X型埋地管的材质、管径、回路数量与其组对长度应能满足插入竖井深度，加上至水平环路集管连接的需要;

3  埋管的弯管应为定型的管接头，并采用热熔或电熔连接方式与管道相连接;

4  埋管的深度必须满足设计的规定，且两管分离不得相贴；

5  水平埋管热交换器长度、回路数量和埋设深度应符合设计的规定；

6  回填应密实。

检查数量：按1方案。

检查方法：尺量、目测，查阅材料验收记录。

9.3 一般项目

9.3.1  空调水系统的管道，采用建筑有机塑料管道时，其材质及连接方法应符合设计和产品技术的要求，管道安装还应符合下列规定：

1  采用法兰连接，两法兰面应平行，其误差不得大于2㎜；密封垫为与法兰密封面相配套的平垫圈，不得突入管内与突出法兰外；系统法兰连接螺栓应采用两次紧固，紧固后的螺栓应与螺母齐平或略超；

2  采用电熔连接与热熔连接应在常温环境下进行，插口外表面与承口内表面应作小于0.2㎜的刮削，连接后同心度的允许误差为2%；热熔熔接接口圆周翻边应饱满、匀称、无缺口状缺陷、海绵状的浮渣与明显的气孔；接口处的错边应小于10%管壁厚；承插接口的插入深度应符合设定的要求，熔融的胞浆在承、插件间形成均匀的凸缘，不得有裂纹凹陷等缺陷；

3  采用密封圈承插连接的胶圈应在密封槽内，无明显扭曲；插入深度满足产品的规定，插管与承口周边的偏差不得大于2㎜。

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量、观察检查，验证产品合格证书和试验记录。

9.3.2  金属管道与现场设备的焊接应符合下列规定：

1  管道焊接材料的品种、规格、性能应符合设计要求。管道对接焊口的组对和坡口形式等应符合表9.3.2-1的规定；对口平直度的允许偏差，为1%，全长不大于10㎜。

管道与设备的固定焊口应远离设备，且不宜与设备接口中心线相重合。管道的对接焊缝与支、吊架的距离应大于50㎜；

表9.3.2-1         管道焊接坡口形式和尺寸

| 项次 | 厚度T(㎜) | 坡口名称 | 坡口形式 | 坡口尺寸 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 间隙 C（㎜） | 鈍边 P（㎜） | 坡口角度α0 |  |
| 1 | 1～3 | I型坡口 |  | 0～1.5 |  |  | 内壁错边量≤0.1T，且≤2㎜；外壁≤3㎜ |
|  | 3～6 |  |  | 1～2.5 |  |  |  |
| 2 | 6～9 | V型坡口 |  | 0～2.0 | 0～2 | 65～75 |  |
|  | 9～26 |  |  | 0～3.0 | 0～3 | 55～65 |  |
| 3 | 2～30 | T型坡口 |  | 0～2.0 |  |  |  |

2  现场管道焊缝表面应清理干净，并进行外观质量的检查。焊缝外观质量不得低于GB50683中焊缝外部质量第ⅴ级的规定，具体应符合下列的规定：

1）裂缝、未焊透、未熔合、表面气孔、外露夹渣、未焊满均不允许；

2）咬边：深度咬边纵缝不允许，其他焊缝0.1T，且≤1.0㎜，长度不限；

3）根部收缩（根部凹陷）：深度0.2＋0.04T，且≤2.0㎜，长度不限；

4）角焊缝厚度不足：应小于0.3＋0.05T，且≤2.0㎜；每100㎜焊缝长度内缺陷总长度≤25㎜；

5）角焊缝焊脚不对称：差值≤2＋0.2t；

6）余高和根部凸出：的规定见表9.3.2-2

表9.3.2-2       余高和根部凸出的规定表

| 母材厚度（T） | ≤6 | ＞6～≤13 | ＞13～≤50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 余高和根部凸出（㎜） | ≤2.0 | ≤4.0 | ≤5.0 |

3  现场设备焊缝外部质量不得低于GB50683中设备焊缝外部质量第Ⅲ级的规定，具体应符合下列规定：

1）裂缝、未焊透、未熔合、表面气孔、外露夹渣、未焊满均不允许；

2）咬边：深度应≤0.10T，且≤1.0㎜，长度不限；

3）根部收缩（根部凹陷）：深度应≤0.2＋0.02T，且≤1.0㎜，长度不限；

4）角焊缝厚度不足：应≤0.3＋0.05T，且≤2.0㎜；每100㎜焊缝长度内缺陷总长度≤25㎜；

5）角焊缝焊脚不对称：差值≤2＋0.2t（设计焊缝厚度）；

6）余高和根部凸出：的规定见表9.3.2-2

表9.3.2-2     余高和根部凸出的规定表

| 母材厚度（T） | ≤6 | ＞6～≤25 | ＞25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 余高和根部凸出（㎜） | ≤2.0 | ≤4.0 | ≤5.0 |

检查数量：按2方案。

检查方法：焊缝检查尺尺量、观察检查。

9.3.3   螺纹连接的管道，螺纹应清洁、规整，断丝或缺丝不大于螺纹全扣数的10％；连接牢固，接口处的外露螺纹应为2～3扣，无外露填料；镀锌管道的镀锌层应注意保护，对局部的破损处，应作防腐处理。

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量、观察检查。

9.3.4   法兰连接的管道，法兰面应与管道中心线垂直，并同心。法兰对接应平行，其偏差不大于管道外径的1.5/1000，且不得大于2㎜；连接螺栓长度应一致、螺母应在同一侧、均匀拧紧；紧固后，螺母应与螺栓端部平齐或略于螺栓。

法兰衬垫的材料、规格与厚度应符合设计的要求。

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量、观察检查。

9.3.5  钢制管道的安装应符合下列规定：

1  管道和管件在安装前，应将其内、外壁的污物和锈蚀清除干净。管道安装后应保持管内的清洁；

2  管道弯制弯管的弯曲半径，热弯不应小于管道外径的3.5倍、冷弯不应小于4倍；焊接弯管不应小于1.5倍；冲压弯管不应小于1倍。弯管的最大外径与最小外径之差，不应大于管道外径的8%，管壁减薄率不应大于15%；

3  冷凝系统排水管的坡度，应符合设计文件的规定。当设计无规定时，其坡度宜大于或等于8‰；设备与排水管的连接应为软接，连接管应保持畅通；

4  冷（热）水管道与支、吊架之间，应有承压强度能满足管道重量的绝热衬垫（不燃、难燃的硬质绝热材料或经防腐处理的木衬垫），其厚度不应小于绝热层厚度，宽度应大于等于支、吊架支承面的宽度。衬垫的表面应平整、两衬垫接合面的空隙应填实；

5  管道安装的坐标、标高和纵、横向的弯曲度应符合表9.3.5的规定。在吊顶内等暗装区域的管道，位置应正确，无明显偏差。

表9.3.5      管道安装的允许偏差和检验方法

| 项目 |  |  | 允许偏差 （mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐标 | 架空及地沟 | 室外 | 25 | 按系统检查管道的起点、终点、分支点和变向点及各点之间的直管。 用经纬仪、水准仪、液体连通器、水平仪、拉线和尺量度。 |
|  |  | 室内 | 15 |  |
|  | 埋 地 |  | 60 |  |
| 标高 | 架空及地沟 | 室外 | ±20 |  |
|  |  | 室内 | ±15 |  |
|  | 埋 地 |  | ±25 |  |
| 水平管道平直度 |  | DN≤100mm | 2L‰，最大40 | 用直尺、拉线和尺量检查。 |
|  |  | DN＞100mm | 3 L‰，最大60 |  |
| 立管垂直度 |  |  | 5 L‰，最大25 | 用直尺、线锤、拉线和尺量检查。 |
| 成排管段间距 |  |  | 15 | 用直尺尺量检查。 |
| 成排管段或成排阀门在同一平面上 |  |  | 3 | 用直尺、拉线和尺量检查 |
| 交叉管的外壁或绝热层的最小间距 |  |  | 20 | 用直尺、拉线和尺量检查 |

注：L---管道的有效长度（mm）

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量、观察检查。※

9.3.6  钢塑复合管道,当系统工作压力不大于1.0MPa时，可采用涂（衬）塑焊接钢管螺纹连接，与管道配件的连接深度和扭矩应符合表9.3.6-1的规定；当系统工作压力为1.0～2.5MPa时，应采用涂（衬）塑无缝钢管法兰连接或沟槽式连接，其配件为无缝钢管涂（衬）塑管件。

沟槽式连接的管道，其沟槽与橡胶密封圈和卡箍套必须为配套合格产品；支、吊架的间距应符合表9.3.6-2的规定。

表9.3.6-1     钢塑复合管螺纹连接深度及紧固扭矩

| 公称直径（㎜） |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 螺纹连接 | 深度（㎜） | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 27 | 33 |
|  | 牙数 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | 13.5 |
| 扭矩 （N·m） |  | 40 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |

表9.3.6-2       沟槽式连接管道的沟槽及支、吊架的间距

| 公称直径（㎜） | 沟 槽 |  | 端面垂直度允许偏差（㎜） | 支、吊架的间距（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 深度（㎜） | 允许偏差（㎜） |  |  |
| 65～100 | 2.20 | 0～＋0.3 | 1.0 | 3.5 |
| 125～150 | 2.20 | 0～＋0.3 | 1.5 | 4.2 |
| 200 | 2.50 | 0～＋0.3 |  | 4.2 |
| 225～250 | 2.50 | 0～＋0.3 |  | 5.0 |
| 300 | 3.0 | 0～＋0.5 |  | 5.0 |

注：1. 连接管端面应平整光滑、无毛刺；沟槽过深，应作为废品不得使用；

2. 支、吊架不得支承在连接头上；

3 水平管的任两个连接头之间必须有支、吊架。

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量、观察检查、查阅产品合格证明文件。

9.3.7  风机盘管机组、了及其它空调设备与管道的连接，宜采用柔性接管或软接管（金属或非金属软管），其耐压值应大于等于1.5倍的工作压力。软管的连接，应牢固、不应有强扭和瘪管。

检查数量：按2方案。

检查方法：观察、查阅产品合格证明文件。

9.3.8  金属管道的支、吊架的型式、位置、间距、标高应符合设计或有关技术标准的要求。设计无规定时，应符合下列规定：

1  支、吊架的安装应平整牢固，与管道接触紧密。管道与设备连接处，应设独立支、吊架；

2  冷（热）媒水、冷却水系统管道机房内总、干管的支、吊架，应采用承重防晃管架；与设备连接的管道管架宜有减振措施。当水平支管的管架采用单杆吊架时，应在管道起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15 m设置承重防晃支、吊架；

3  无热位移的管道吊架，其吊杆应垂直安装； 有热位移的，其吊杆应向热膨胀(或冷收缩)的反方向偏移安装，偏移量按计算确定；

4  滑动支架的滑动面应清洁、平整，其安装位置应满足管道的要求，支承面中心应向反方向偏移1/2位移值或符合设计文件规定；

5  竖井内的立管，每隔二～三层应设导向支架。在建筑结构负重允许的情况下，水平安装管道支、吊架的最大间距应符合表9.3.8的规定；

6  管道支、吊架的焊接不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷。固定支架与管道焊接时，管道侧的咬边量，应小于0.1管壁厚度，且小于1㎜。

表9.3.8               钢管道支、吊架的最大间距

| 公称直径（㎜） |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架的最大间距（m） | L1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
|  | L2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 9.5 | 10.5 |
|  | 对大于300㎜的管道可参考300㎜管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1  适用于工作压力不大于2.0MPa，不保温或保温材料密度不大于200㎏/m3的管道系统。

2  L1用于保温管道，L2用于不保温管道。

3  洁净区（室内）管道支吊架应采用镀锌或其他的防腐措施。

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量、观察检查。

9.3.9  采用建筑用硬聚氯乙烯（PVC-U）、聚丙烯（PP-R）与交联聚乙烯(PEX)等塑料管道时，管道与金属支、吊架之间应有隔绝措施，不可直接接触，支、吊架的间距应符合设计的规定。当设计无规定时，聚丙烯（PP-R）冷水管的支、吊架的间距应符合表9.3.9的规定，其他塑料管道可参照执行。当为热水（小于等于60℃）管道时，还应加宽其支承的面积。

表9.3.9               聚丙烯（PP-R）支、吊架的间距             （㎜）

| 公称外径Dn | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平安装 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1550 |
| 垂直安装 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |

检查数量：按2方案。

检查方法：观察检查。

9.3.10  阀门、集气罐、自动排气装置、除污器（水过滤器）等管道部件的安装应符合设计要求，并应符合下列规定：

1  阀门安装的位置、进出口方向应正确，并便于操作；连接应牢固紧密，启闭灵活；

成排阀门的排列应整齐美观，在同一平面上的允许偏差为 3 mm ；

2  电动、气动等自控阀门在安装前应进行单体的调试，包括开启、关闭等动作试验；

3  冷（热）水和冷却水的除污器（水过滤器）应安装在进入机组前的管道上，方向正确，其安装位置应便于滤网的拆装和清洗，与管道连接应牢固、严密。过滤器滤网的材质、规格和包扎方法应符合设计要求；

4  闭式系统管路应在系统最高处及所有可能积聚空气的高点设置排气阀，在管路最低点应设置排水管及排水阀。

检查数量：按2方案。

检查方法：对照设计文件，尺量、观察和操作检查。

9.3.11  冷却塔安装应符合下列规定：

1  基础标高应符合设计的规定，允许误差为±20mm，，进风侧距建筑物应大于1000mm。冷却塔部件与基座的连接应采用镀锌或不锈钢螺栓，固定应牢固；，

2  冷却塔安装应水平，单台冷却塔安装水平度和垂直度允许偏差均为 2‰，多台冷却塔安装时，排列应整齐；

当多台开式冷却塔采用共用集管并联运行形式时，在各冷却塔集水盘（槽）之间宜设置连通管，各台冷却塔的水面高度应一致，高差不应大于30㎜；

3  冷却塔的出水口及喷嘴的方向和位置应正确，积水盘应严密无渗漏；静止分水器的布水应均匀；转动布水器的喷水出口安装符合设计或产品要求，方向应一致，转动应灵活；

4  冷却塔风机叶片端部与塔身周边的径向间隙应均匀。对于可调整角度的叶片，角度应一致；

5  在有冻结危险的地区，冬季使用的冷却塔及管道应有防冻与保温措施；

6  组装的冷却塔，其填料的安装应在所有电气焊接作业完成之后进行。

检查数量：全数检查。

检查方法：尺量、观察检查，积水盘充水试验或查阅试验记录；

9.3.12  水泵及附属设备的安装应符合下列规定：

1  水泵的平面位置和标高允许偏差为±10㎜，安装的地脚螺栓应垂直、拧紧，且与设备底座接触紧密；

2  垫铁组放置位置应正确、平稳，接触紧密，每组不应超过3块；

3  整体安装的泵，纵向水平偏差不大于0.1/1000，横向水平偏差不大于0.2/1000；解

体安装的泵纵、横向安装水平偏差均不应大于0.05/1000；

水泵与电机采用联轴器连接时，联轴器两轴芯的允许偏差，轴向倾斜不大于0.2/1000，径向位移不大于0.05㎜；

小型整体安装的管道水泵不应有明显偏斜；

4  减震器与水泵及水泵基础的连接，应牢固、平稳、接触紧密。

检查数量：按2方案。

检查方法：扳手试拧、观察检查，用水平仪和塞尺测量或查阅设备安装记录。

9.3.13   水箱、集水器、分水器、储冷罐等设备的安装，支架或底座的尺寸、位置应符合设计要求。设备与支架或底座接触紧密，安装应平正、牢固。平面位置允许偏差为15mm ，标高允许偏差为±5mm ，垂直度允许偏差为1/1000。膨胀水箱安装的位置及接管的连接，应符合设计文件的要求。

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量、观察检查，旁站或查阅试验记录。

9.3.14   管路中补偿器（膨胀节）的安装，其两端管路应保持同心，两端的导向支架应留有5㎜以上的剩余收缩量。波纹膨胀节不得扭曲与偏斜；套筒式与填料式膨胀节不得歪斜，其允许偏差为Dn×5‰。

检查数量：全数检查。

检查方法：尺量、观察检查，旁站或查阅试验记录。

9.3.15  地源热泵埋地换热器各个孔井换热管的汇集，应按工程钻孔的数量，实施分组连接，并加装流量控制的阀门。大型的工程可实行多级汇集，初级宜控制在（6～12）组地埋管为一组。

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量、观察检查，旁站或查阅试验记录。

- 10  防腐与绝热

10.1  一般规定

10.1.1  风管与部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统严密性检验合格后进行。

10.1.2  制冷剂管道和空调水系统管道绝热工程的施工，应在管路系统强度和严密性检验合格和防腐处理结束后进行。

10.1.3  防腐工程施工时，应采取防火、防冻、防雨等措施，且不应在潮湿或低于5℃的环境下作业。绝热工程施工时，应采取防火、防雨等措施。

10.1.4  风管、管道的支、吊架应进行防腐处理，其明装部分应刷面漆。

10.1.5  防腐与绝热工程施工时，应采取相应的环境保护和劳动保护措施。

10.1.6  检验批的检查数量条文中没有规定的，应按照本规范3.0.13条的规定执行。

10.2  主控项目

10.2.1  风管和管道的防腐涂料品种及涂刷遍数必须符合设计规定，涂料的底漆和面漆应配套。

检查数量：按1方案。

检查方法：按面积抽查，查对施工图纸和观察检查。

10.2.2  风管和管道的绝热，应采用不燃或难燃材料，其材质、密度、规格与厚度应符合设计要求，其绝热防潮层和保护层也应采用不燃或难燃材料。

检查数量：按1方案。

检查方法：查对施工图纸、合格证和作燃烧试验。

10.2.3  风管和管道的绝热材料进场时，应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411的规定对其技术性能和燃烧性能进行复验。

检查数量：按2方案。

检查方法：现场随机抽样送检，核查复验报告。

10.2.4  电加热器前后800mm和防火隔墙两侧2m范围内风管的绝热材料必须使用不燃材料。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、检查材料合格证和做燃烧试验。

10.2.5  位于洁净室内的风管和管道的绝热，不应采用易产尘的材料（如玻璃纤维、短纤维矿棉等）。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

10.3  一般项目

10.3.1  防腐涂料的涂层应均匀，不应有堆积、漏涂、皱纹、气泡、掺杂及混色等缺陷。

检查数量：按2方案。

检查方法：按面积抽查，观察检查。

10.3.2  各类设备、部件、阀门的绝热和防腐涂层，不得遮盖铭牌标志和影响部件、阀门的操作功能；必要时，经常操作的部位应采用能单独拆卸的绝热结构。

检查数量：按2方案。

检查方法：观察检查。

10.3.3  绝热材料层应密实，无裂缝、空隙等缺陷。表面应平整，当采用卷材或板材时，允许偏差为5mm；采用涂抹或其他方式时，允许偏差为10mm。

检查数量：按2方案。

检查方法：观察检查。

10.3.4  橡塑绝热材料的施工，应符合下列要求：

1  粘结材料使用的胶水应与橡塑材料相匹配，且作业的环境温度不应低于摄氏5℃。

2  绝热材料与管道表面应贴合紧密，无孔隙；

3  绝热层的纵、横向接缝应错开，管壳纵向接缝宜处于管道上部；

4  绝热材料采用多层施工时，层间的拼缝应错开；

检查数量：按2方案。

检查方法：观察检查。

10.3.5  风管绝热材料采用保温钉固定时，应符合下列要求：

1  与风管、部件及设备表面的连接，应采用粘结或焊接，结合应牢固，不得脱落；不得采用抽芯铆钉或自攻螺丝等破坏风管严密性的方法来固定；

2  矩形风管及设备的保温钉应均布，其数量应不低于表10.3.5的规定，首行保温钉距绝热材料边沿的距离应小于120mm，保温钉的固定压片应松紧适度，均匀压紧；

表10.3.5  每平方米保温钉布设数量

| 使用隔热层材料 | 风管底面 | 侧面 | 顶面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝箔岩棉保温板 | ≥20 | ≥16 | ≥10 |
| 铝箔玻璃棉保温板（毡） | ≥16 | ≥10 | ≥6 |

3  绝热材料纵向接缝不宜设在风管底面。

检查数量：按2方案。

检查方法：观察检查。

10.3.6  管道采用玻璃棉或岩棉管壳进行保温时，管壳规格与管道外径应相匹配，管壳的纵向接缝应错开，管壳应用金属丝、粘结带等捆扎，其间距为300mm～350mm，且每节至少捆扎两道。

检查数量：按2方案。

检查方法：观察检查。

10.3.7  带有防潮层的绝热材料的拼接缝应采用粘胶带封严，粘胶带的宽度不应小于50mm。粘胶带应牢固地粘贴在防潮层面上，不得胀裂和脱落。

风管及管道的绝热防潮层（包括绝热层的端部）应完整，并封闭良好。立管的防潮层，应由低端向高端敷设，其环向搭接缝口朝向低端；水平管的纵向缝应位于管道的侧面，并顺水。

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量和观察检查。

10.3.8  绝热涂抹材料作绝热层时，应分层涂抹，厚度均匀，不得有气泡和漏涂等缺陷，表面固化层应光滑，牢固无缝隙。

检查方法：观察检查。

10.3.9  金属保护壳施工应符合下列要求：

1  金属保护壳施工板材连接应严密、平整，外表应整齐、美观；

2  圆形保护壳应贴紧绝热层，不得有脱壳、褶皱、强行接口等现象；接口搭接应顺水，并有凸筋加强，搭接尺寸为20mm～25mm；采用自攻螺钉紧固时，螺钉间距应匀称，并不得刺破防潮层；

3  矩形保护壳表面应平整，楞角规则，圆弧均匀，底部与顶部不得有凸肚及凹陷。

4  户外金属保护壳的纵、横向接缝应顺水，其纵向接缝应设在侧面。保护壳与外墙面或屋顶的交接处应设泛水，且不应有渗漏水。

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量和观察检查。

10.3.10  冷热源机房内制冷系统管道的外表面，应做色标。

检查数量：按2方案。

检查方法：观察检查。

11 系统调试

- 11.1 一般规定

- 11.1.1  通风与空调工程竣工验收的系统调试，应由施工单位负责、监理单位监督，设计单位与建设单位参与和配合。系统调试的实施可以是施工企业本身或委托给具有调试能力的其他单位。

11.1.2  系统调试前应编制调试方案，并报送专业监理工程师审核批准。系统调试应为专业技术人员，调试结束后，必须提供完整的调试资料和报告。

- 11.1.3  系统调试所使用的测试仪器应在合格检定或校准有效期内，性能应稳定可靠，其精度等级及最小分度值应能满足工程性能测定的要求。

11.1.4  通风与空调工程系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试，应在制冷设备和通风与空调设备单机试运转合格后进行。空调系统带冷(热)源的正常联合试运转不应少于8h，当竣工季节与设计条件相差较大时，可仅做不带冷(热)源试运转。通风、除尘系统的连续试运转不应少于2h。

- 11.1.5  恒温恒湿空调工程的检测和调整，应在空调系统正常运行24h及以上，达到工况稳定后进行。

11.1.6  净化空调系统运行前应在回风、新风的吸入口处和粗、中效过滤器前设置临时用过滤器(如无纺布等)，实行对系统的保护。净化空调系统的检测和调整，应在系统正常运行24h及以上，达到稳定后进行。

洁净室洁净度的检测，应在空态或静态下进行，或按合约规定。室内洁净度检测时，人员不宜多于3 人，均必须穿与洁净室洁净度等级相适应的洁净工作服。

- 11.2  主控项目

- 11.2.1  通风与空调工程安装完毕，必须进行系统的测定和调整(简称调试)。系统调试应包括下列项目：

1  设备单机试运转及调试；

2  系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试。

检查数量：调试记录全数检查。

检查方法：观察、旁站、查阅调试记录。

11.2.2  设备单机试运转及调试应符合下列规定：

1  通风机、空气处理机组中的风机，叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响，其电机运行功率应符合设备技术文件的规定。在额定转速下连续运转2h 后，滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃；滚动轴承不得超过80℃。

2  水泵叶轮旋转方向正确，无异常振动和声响，紧固连接部位无松动，其电机运行功率应符合设备技术文件的规定。水泵连续运转2h滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃；滚动轴承不得超过75℃。

3  冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于2h，运行应无异常情况；冷却塔本体应稳固、无异常振动。冷却塔中风机的试运转应符合本规范第11.2.2条第1款的规定。

4  制冷机组的试运转除应符合设备技术文件和现行国家标准《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274的有关规定外,还应符合以下规定：

1）机组运转平稳、无异常振动与声响；

2）各连接和密封部位应无松动、漏气、漏油等现象；

3）吸、排气的压力和温度在正常工作范围内；

4）能量调节装置及各保护继电器、安全装置的动作应灵敏、可靠；

5）正常运转不少于8h。

5  多联式空调(热泵)机组系统在充灌定量制冷剂后，进行系统的试运转，还应符合以下规定：

1）系统能正常输出冷风或热风，在常温条件下可进行冷热的切换与调控；

2）室外机的试运转应符合本规范第11.2.2条第4款的规定。

3）室内机的试运转应无异常振动与声响，百叶板动作正常，无漏水现象，运行噪声应符合设备技术文件的规定。

6  电动调节阀、电动防火阀、防排烟风阀(口)的手动、电动操作应灵活、可靠，信号输出正确。

7  变风量末端装置单机试运转及调试应符合下列规定：

1）装置控制单元供电测试（单体测试）记录的结果表明信号及控制应正确，无故障显示；

2）启动送风系统，按控制模式进行模拟测试，装置的一次风阀动作应灵敏、可靠；

3）带风机的变风量末端装置，风机应能根据信号要求运转，叶轮旋转方向正确，运转应平稳、无异常振动与声响。

检查数量：第1、6、7款按检查数量：按1方案；第2～5款全数检查

检查方法：调整控制模式，旁站、观察、查阅调试记录。

11.2.3 系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试应符合下列的规定：

- 1  系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于-5％～＋10%；压差符合卫生的要求。

- 2  变风量空调系统联合调试应符合下列规定：

1）系统空气处理机组应能在设计参数范围内对风机实现变频调速；

2）空气处理机组在设计机外余压条件下，系统总风量应满足本规范第11.2.3条第1款的要求；新风量与设计新风量的允许偏差为0～+10%。

3）各变风量末端装置的最大风量调试结果与设计风量的偏差不应大于0～＋15%；

4）改变各空调区域运行工况或室内温度设定参数的情况下，该区域变风量末端装置的风阀（风机）能正确动作（运行）；

5）改变室内温度设定参数或关闭部分房间空调末端装置的情况下，空气处理机组能自动正确地改变风量；

6）系统的状态参数应能正确显示。

3  空调冷(热)水系统、冷却水系统总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%；

4  制冷（热泵）机组进出口处的水温应符合或优于设计要求。

5  地源（水源）热泵换热器的水温与流量应符合设计的要求。

6  舒适空调与恒温、恒湿空调室内的空气温度、相对湿度及波动范围应符合或优于设计规定；

检查数量：第1、2款及第4款的舒适空调按1方案；第3、5、6款及第4款的恒温、恒湿空调系统全数检查

检查方法：调整控制模式，旁站、观察、用仪器测定、查阅调试记录。

11.2.4  防排烟系统联合试运行与调试的结果(风量及正压)，必须符合设计与消防的规定。

检查数量：全数检查

检查方法：观察、旁站、用仪器测定、查阅调试记录。

11.2.5 净化空调系统还应符合下列规定：

1  单向流洁净室系统的系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差为0～+10%，室内各风口风量与设计风量的允许偏差为0～+15%。

2  单向流洁净室系统的室内截面平均风速的允许偏差为0～+10%，且截面风速不均匀度不应大于0.25。

3  相邻不同级别洁净室之间和洁净室与非洁净室之间的静压差不应小于5Pa，洁净室与室外的静压差不应小于10Pa；

4  室内空气洁净度等级必须符合设计规定的等级或在商定验收状态下的等级要求；

5  各类通风、化学实验柜、生物安全柜必须保证或优于设计规定的负压下运行。

检查数量：第3款按1方案；第1、2、4款全数检查

检查方法：检查、验证调试记录，按本规范附录C 进行测试校核。

11.2.6   蓄能空调系统联合调试应符合下列规定：

1  系统中载冷剂的种类及浓度应符合设计要求；

2  各运行模式下系统运行应正常、平稳；

3  各运行模式转换时应动作灵敏、正确；

4  系统各项保护措施应反应灵敏、动作可靠；

5  蓄能系统能在设计最大负荷工况下正常运行；

6  系统正常运转不少于一个完整的蓄冷-释冷周期过程；

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、旁站、用仪器测定、查阅调试记录。

11.2.7   空调制冷系统、空调水系统与空调风系统的非设计满负荷条件下的联合试运转及调试，正常运转不少于8h。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、旁站、查阅调试记录。

- 11.3  一般项目

- 11.3.1  设备单机试运转及调试应符合下列规定：

1  风机盘管机组的调速、温控阀的动作应正确，并与机组运行状态一一对应，其风量不低于名义风量的20%。

2  风机、空气处理机组、风机盘管机组、多联式空调(热泵)机组等设备运行噪声不应大于设备技术文件及设计的规定值。

3  水泵运行时壳体密封处不得渗漏、紧固连接部位不应松动；轴封的温升应正常，普通填料泄漏水量不应大于60ml/h，机械密封的不应大于5ml/h。

4  冷却塔运行产生的噪声不应大于设备技术文件及设计的规定值，水流量应符合设计的要求。冷却塔的自动补水阀应动作灵活，试运转工作结束后，集水盘应清洗干净。

检查数量：第1、2款按2方案；第3、4款全数检查

检查方法：观察、旁站、查阅调试记录，按本规范附录F进行测试校核。

11.3.2  通风工程系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试应符合下列规定：

1  系统经过平衡调整，各风口与吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%；

2  设备及系统主要部件的联动应符合设计的要求，动作协调、正确，无异常现象；

3  湿式除尘与淋洗系统的供、排水系统运行应正常。

检查数量：按2方案。

检查方法：按本规范附录F进行测试校核检查、验证调试记录。

11.3.3   空调工程系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试，还应符合下列的规定：

1  空调水系统应排除管道系统中的空气；系统连续运行应达到正常、平稳；水泵的压力和水泵电机的电流不应出现大幅波动。

2  系统平衡调整后，对于定流量系统，各空气处理机组的水流量应符合设计要求，允许偏差为20%；对于变流量系统，各空气处理机组的水流量百分比应符合设计要求，百分比值允许偏差为10%。

3  多台制冷机或冷却塔并联运行时，各台制冷机及冷却塔的水流量与设计流量的偏差不应大于10%。

4  空调区域（室内）的温、湿度应优于等于设计的要求；

- 5  室内（包括净化）噪声应符合设计的规定，测定可采用Nc或dB（A）的表达方式；

- 6  环境有噪声要求的场所，制冷、空调设备机组应按现行国家标准《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定—工程法》GB9068的规定进行测定。

7  有气流流向要求的房间、厅堂与其他相邻房间之间的气流流向应正确。

检查数量：第1、3款全数检查，第2款按2方案

检查方法：观察、旁站、用仪器测定、查阅调试记录。

11.3.4   蓄能空调系统联合试运转及调试还应符合下列规定：

1  单体设备及主要部件联动应符合设计要求，动作协调、正确、无异常；

2  系统运行的充冷时间、蓄冷量、冷水温度、放冷时间等，应满足相应工况的设计要求；

3  系统运行过程中管路不应产生凝结水等现象；

4  各自控计量检测元件及执行机构应工作正常。对系统各项参数的反馈及动作应正确、及时。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、用仪表测量检查及查阅调试记录。

11.3.5  通风与空调设备系统的监控设备，性能和联动功能应符合设计要求。通过系统调试监控设备能与系统中的检测元件和执行机构正常沟通，正确显示系统运行的状态，完成设备的联锁，自动调节和保护等功能。

检查数量：按2方案。

检查方法：旁站观察，查阅调试记录。

- 12  竣工验收

- 12.0.1  通风与空调工程的竣工验收，是在工程施工质量得到有效监控的前提下，按本规范的要求将质量合格的本分部工程移交建设单位的验收过程。通风与空调工程竣工验收前，必须完成系统非生产负荷条件下的联合试运转及调试，其项目内容及质量要求应符合本规范第11章节有关条文的规定。

- 12.0.2  通风与空调工程竣工验收时，设备及系统运行状态应正常。

- 12.0.3  通风与空调工程的竣工验收，应由建设单位组织，施工、设计、监理等单位参加，验收合格后即应办理竣工验收手续。

- 12.0.4  当空调系统竣工验收时因季节原因无法进行带冷或热负荷的试运转与调试时，建设、监理、设计、施工等单位应按竣工验收时间给予办理竣工验收手续。

- 12.0.5  通风与空调工程竣工验收资料应包括下列内容：

1  图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图；

2  主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证明及进场检（试）验报告；

3  隐蔽工程验收记录；

4  工程设备、风管系统、管道系统安装及检验记录；

5  设备单机试运转记录；

6  系统非生产负荷联合试运转与调试记录；

7  分部（子分部）工程质量验收记录；

8  观感质量综合检查记录；

- 9  安全和功能检验资料的核查记录；

- 10  净化空调的洁净度测试记录；

- 11  工程节能设备及系统运行检测记录。

- 12.0.6  通风与空调工程各系统的观感质量应符合下列要求：

1  风管表面应平整、无破损、接管合理；风管的连接以及风管与设备或调节装置的连接处无明显缺陷；

2  各类阀门安装位置应正确牢固，调节灵活，操作方便；

3  风口表面应平整，颜色一致，安装位置正确，风口的可调节部位应能正常动作；

4  制冷及水管系统的管道、阀门及仪表安装位置正确，系统无渗漏；

5  风管、部件及管道的支、吊架型式、位置及间距应符合设计及本规范要求；

6  除尘器、积尘室安装应牢固、接口严密；

7  制冷机、水泵、通风机、风机盘管机组等设备的安装应正确牢固；组合式空气调节机组接缝严密、组装顺序正确，喷水室外表面无渗漏；

8  风管、部件、管道及支架的油漆应均匀，无透底返锈现象，油漆颜色与标志符合设计要求；

9  绝热层无破损和脱落现象；室外防潮层或保护壳应平整无损坏，保护层应顺水搭接、无渗漏；

10  消声器安装方向正确，外表面应平整无损坏；

11  风管、管道的软性接管位置应符合设计要求，接管正确、牢固，自然无强扭；

12  测试孔开孔位置正确，无遗漏；

13  多联空调机组系统的室内、室外机组安装位置应正确，其空气流动无明显的障碍。

检查数量：按2方案。

检查方法：尺量、观察检查。

- 12.0.7  净化空调系统的观感质量检查还应符合下列要求：

- 1  空调机组、风机、净化空调机组、风机过滤器单元和空气吹淋室等的安装位置应正确、固定牢固、连接严密，其偏差应符合本规范有关条文的规定；

- 2  高效过滤器与风管、风管与设备的连接处应有可靠密封；

- 3  净化空调机组、静压箱、风管及送回风口清洁无积尘；

- 4  装配式洁净室的内墙面、吊顶和地面应光滑、平整、色泽均匀、不起灰尘；

- 5  送回风口、各类末端装置以及各类管道等与洁净室内表面的连接处密封处理应可靠、严密。

- 检查数量：按1方案。

- 检查方法：尺量、观察检查。

- 13  工程综合性能的测定与调整

- 13.1  一般规定

- 13.1.1  通风与空调工程交工前，应进行工程生产负荷条件下系统综合效能试验的测定与

- 调整。测试应在通风与空调工程竣工后，且系统具备接近生产满负荷条件下进行。

- 13.1.2  通风与空调工程综合性能的试验与调整，由建设单位负责，设计单位、施工单位

- 及监理单位配合。

- 13.1.3  通风与空调工程系统综合性能试验测定与调整的项目、要求，应根据工程性质、

- 工艺特点和设计的要求，由建设单位和设计单位、施工单位协商确定。

- 13.1.4  净化空调工程系统综合性能检测单位和检测状态，宜由建设单位、设计单位、施

- 工单位和监理四方协商确定。

- 13.1.5  通风与空调工程系统节能性能的检测，应在国家现行相关标准、规范的规定条件

- 下进行。

- 13.1.6  工程系统的综合性能试验测定与调整中发现的问题，应予以整改，责任方承担相

- 应的责任。

- 13.2 工程综合性能的测定与调整

- 13.2.1  通风、除尘系统综合性能试验，可包括但不仅限于下列项目：

- 1  室内空气中含尘浓度或有害气体浓度的测定；

- 2  系统排放浓度的测定；

- 3  吸气罩罩口气流速度或流量的测定；

- 4  除尘器阻力和除尘效率的测定；

- 5  空气油烟、酸雾过滤装置净化效率的测定。

- 13.2.2   空调系统综合性能试验，可包括但不仅限于下列项目：

- 1  送、回风口空气状态参数的测定与调整；

- 2  空气调节机组性能参数的测定与调整；

- 3  室内噪声的测定；

- 4  室内空气温度和相对湿度的测定与调整；

- 5  对气流有特殊要求的空调区域，做气流速度分布的测定；

- 6  系统负荷正常变动时，自动控制系统的有效性及控制精度的调整。

- 13.2.3  恒温、恒湿空调系统除应包括空调系统综合性能试验项目外,宜增加下列项目：

- 1  室内静压的测定和调整；

- 2  空调机组各功能段性能的测定和调整；

- 3  室内温度、相对湿度分布的测定和调整；

- 4  室内气流速度分布的测定。

- 13.2.4  净化空调系统除应包括空调系统综合性能试验项目外，宜增加下列项目：

- 1  生产负荷状态下室内空气洁净度等级的测定；

- 2  室内浮游菌和沉降菌菌落数的测定；

- 3  室内自净时间的测定；

- 4  空气洁净度高于5级的洁净室，除应进行上述试验项目外，尚应增加设备泄漏控制、防止污染扩散等特定项目的测定；

- 5  洁净度等级高于等于5级的洁净室，可进行单向气流流线平行度的检测。

- 13.2.5  防排烟系统综合性能试验的测定项目，可为模拟状态下安全区正压差测定及烟雾

- 扩散试验等。

- 13.3  工程节能性能测定

- 13.3.1  节能建筑或建筑节能工程的系统节能性能测定项目，应根据设计要求确定。可包括但不仅限于下列项目：

- 1  通风系统的单位风量耗功率；

- 2  热回收装置的热回收效率或回收的冷、热量；

- 3  制冷装置的制冷性能系数（COP）；

- 4  制热装置的制热性能系数（COPH）或热能利用效率；

- 5  通风与空调工程的水系统中水泵的输送单位冷量（热量）的耗功率；

- 6  供热、供冷系统中冷、热水管网的补水率。

- 13.3.2  采用可调新风比的空调系统，采用蒸发冷却或冷却塔冷却供冷的系统，采用太阳

- 能或其他可再生能源的空调系统，应分别测定系统供冷和供热季节的综合能效比。

- 13.3.3  采用低谷电蓄能的空调系统，应分别测定系统供冷或供热季节的逐时能耗并推算

- 系统的年运行能源费用。

- 13.3.4  采用热、电、冷三联供技术时，通风空调系统的节能性测定应包含在分布式供能

- 系统的总热效率和热电比等综合节能效益的测定之中。

附录A  风管强度及严密性测试

A.1 一般规定

A.1.1  风管强度及严密性的测试，应满足设计要求和本规范的要求。

A.1.2  风管强度应满足在1.5倍工作压力下，无永久性的变形及损伤。

A.1.3  风管的严密性测试应采用漏风量法，其测试的压力应为工作压力。对系统风管漏风量的检测，以总管与干管为主，宜采用分段检测，汇总分析的方法。

A.1.4  测试的仪器应检验合格且在检验有效期内。测试方法应符合本规范要求。

A.1.5  净化空调系统风管的严密性测试：高压风管和空气洁净度等级为1~5级的系统按高压风管进行检测；工作压力不大于于1500Pa的6~9级的系统按中压系统风管进行检测。

A.2　测试装置

A.2.1  漏风量测试应采用经检验合格的专用测量仪器（一体式漏风量测试仪），或采用符合

现行国家标准《流量测量节流装置》规定的计量元件搭设的测量装置。

A.2.2  漏风量测试装置可采用风管式或风室式。风管式测试装置采用孔板做计量元件；风

室式测试装置采用喷嘴做计量元件。

A.2.3  漏风量测试装置的风机，其风压和风量应选择分别大于被测定系统或设备的规定试

验压力及最大允许漏风量的1.2倍。

A.2.4  漏风量测试装置试验压力的调节，可采用调整风机转速的方法，也可采用控制节流

装置开度的方法。漏风量值必须是在系统经调整后，保持稳压的条件下测得。

A.2.5  漏风量测试装置的压差测定应采用微压计，其最小读数分格不应大于2.0Pa。

A.2.6  风管式漏风量测试装置

1  风管式漏风量测试装置由风机、连接风管、测压仪器、整流栅、节流器和标准孔板等组成（图A.2.6-1）。

图A.2.6-1 正压风管式漏风量测试装置

２　本装置采用角接取压的标准孔板。孔板β值范围为0.22~0.7(β=d/D)；孔板至前、后整流栅及整流栅外直管段距离，应分别符合大于１０倍和５倍圆管直径Ｄ的规定。

３　本装置的连接风管均为光滑圆管。孔板至上游２Ｄ范围内其圆度允许偏差为0.3%；下游为2%。

４　孔板与风管连接，其前端与管道轴线垂直度允许偏差为１°；孔板与风管同心度允许偏差为0.015D。

５　在第一整流栅后，所有连接部分应该严密不漏。

６　用下列公式计算漏风量：

Q=3600ε⋅α⋅An2△Pρ       　　　　　　   (A.2.6 )

式中　　Q——漏风量(m3/h);

ε——空气流束膨胀系数；

α——孔板的流量系数；

An——孔板开口面积(㎡);

ρ——空气密度(kg/m3);

△P——孔板差压（Pa）.

７　孔板的流量系数与β值的关系根据图A.2.6-2确定，其适用范围应满足下列条件，在此范围内，不计管道粗糙度对流量系数的影响。

105 <Re<2.0×106

0.05<β≤0.49

50mm<D≤1000mm

雷诺数小于105时，则应按现行国家标准《流量测量节流装置》求得流量系数α。

图A.2.6-2 孔板流量系数图

８　孔板的空气流束膨胀系数ε值可根据表A.2.6查得。

表A.2.6 　　　　 采用角接取压标准孔流束膨胀系数ε值（k=1.4）

| p2/p1 β２ | 1.0 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.08 | 1.0000 | 0.9930 | 0.9866 | 0.9803 | 0.9742 | 0.9681 | 0.9531 | 0.9381 | 0.9232 |
| 0.1 | 1.0000 | 0.9924 | 0.9854 | 0.9787 | 0.9720 | 0.9654 | 0.9491 | 0.9328 | 0.9166 |
| 0.2 | 1.0000 | 0.9918 | 0.9843 | 0.9770 | 0.9689 | 0.9627 | 0.9450 | 0.9275 | 0.9100 |
| 0.3 | 1.0000 | 0.9912 | 0.9831 | 0.9753 | 0.9676 | 0.9599 | 0.9410 | 0.9222 | 0.9034 |
| 注：1 本表允许内插，不允许外延。 2 P2/P1为孔板后与孔板前的全压值之比。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

９　当测试系统或设备负压条件下的漏风量时，装置连接应符合图A.2.6-3的规定。

图A.2.6-3 负压风管式漏风量测试装置

A.2.7　风室式漏风量测试装置：

１　风室式漏风量测试装置由风机、连接风管、测压仪器、均流板、节流器、风室、隔板和喷嘴等组成，如图A.2.7-1所示。

２　测试装置采用标准长劲喷嘴（图A.2.7-2）。喷嘴必须按图A.2.7-1的要求安装在隔板上，数量可为单个或多个。两个喷嘴之间的中心距离不得小于较大喷嘴喉部直径的３倍；任一喷嘴中心到风室最近侧壁的距离不得小于其喷嘴喉部直径的1.5倍。

３　风室的断面面积不应小于被测定风量按断面平均速度小于0.75m/s时的断面积。风室内均流板（多孔板）安装位置应符合图A.2.7-1的规定。

图A.2.7-1 正压风室式漏风量测试装置

DS -小号喷嘴直径；DM-中号喷嘴直径；DL -大号喷嘴直径

图A.2.7-2 标准长颈喷嘴

４　风室中喷嘴两端的静压取压接口，应为多个且均布于四壁。静压取压接口至喷嘴隔板的距离不得大于最小喷嘴喉部直径的1.5倍。然后，并联成静压环，再与测压仪器相接。

５  采用本装置测定漏风量时，通过喷嘴喉部的流速应控制在（15～35）m/s范围内。

６　本装置要求风室中喷嘴隔板后的所有连接部分应严密不漏。

７　用下列公式计算单个喷嘴风量：

Q=3600Cd⋅Ad2△Pρ                           （A.2.7-1）

多个喷嘴风量：Q=∑Qn                                  （A.2.7-2）

式中  Qn——单个喷嘴漏风量（m3/h）;

Cd——喷嘴的流量系数（直径127mm以上取0.99，小于127mm可按表A.2.7或图A.2.7.3查取）；

Ad——喷嘴的喉部面积(㎡)

△P——喷嘴前后的静电压(Pa).

表A.2.7                 喷嘴流量系数表

| Re | 流量系数Cd | Re | 流量系数Cd | Re | 流量系数Cd | Re | 流量系数Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12000 | 0.950 | 40000 | 0.973 | 80000 | 0.983 | 200000 | 0.991 |
| 16000 | 0.956 | 50000 | 0.977 | 90000 | 0.984 | 250000 | 0.993 |
| 20000 | 0.961 | 60000 | 0.979 | 100000 | 0.985 | 300000 | 0.994 |
| 30000 | 0.969 | 70000 | 0.981 | 150000 | 0.989 | 350000 | 0.994 |
| 注：不计温度系数。 |  |  |  |  |  |  |  |

８　当测试系统或设备负压条件下的漏风量时，装置连接应符合图A2.7-4的规定。

图 A.2.7-3 喷嘴流量系数推算图

注：先用直径与温度标尺在指数标尺（X）上求点，再将指数与压力标尺点相连，可求取流量系数值。

图A.2.7.4  负压风室式漏风量测试装置

A.3　　漏风量测试

A.3.1　正压或负压系统风管与设备的漏风量测试，分正压试验和负压试验两类。一般应根据被测试风管的工作状态来决定，通过协商也可采用正压条件下的测试来检验。

A.3.2　系统漏风量测试可以整体或分段进行。测试时，被测系统的所有开口均应封闭，不应漏风。

A.3.3　被测系统的漏风量超过设计和本规范的规定时，应查出漏风部位（可用听、摸、观察、水或烟检漏），做好标记；修补完工后，重新测试，直至合格。

A.3.4　漏风量测定值一般应为系统最大运行压力（规定工作压力）下的实测数值。特殊条件下，也可用相近或大于规定压力下的测试代替，其漏风量可按下式换算：

Q0=Q(P0/P)0.65                     (A.3.4)

式中  P0-----风管系统测试的规定工作压力；（Pa）

Q0————规定试验压力下的漏风量{m3/(h·㎡)}；

P——测试的工作压力(Pa);

Q——测试压力下的漏风量{m3/(h·㎡)}。

附录B  洁净室（3～6级）工程验收及测试方法

B.1　风量和风速的检测

B.1.1 　风速检测仪器可以使用热风速仪、3维或等效3维超声风速仪、叶轮风速仪等；风量检测可以使用带流量计的风量罩、文丘里流量计、孔板流量计等。

B.1.2 单向流洁净室的截面风速、面风速和风量测试。

1 对单向流洁净室的风速测试，应将测试平面垂直于送风气流，该测试平面距离高效空气过滤器出风面300mm。将测试平面分成若干面积相等的栅格，栅格数量不少于测试截面面积（m2）10倍的平方根，测点在每个栅格的中心，全部测点不少于5点。

直接测量过滤器面风速时，测点距离过滤器出风面为150mm。将测试面划分为面积相等的栅格，每个栅格尺寸为600mm×600mm或更小，测点应在每个栅格的中心。

每一点的持续测试时间至少为10秒，记录最大值、最小值和平均值。

单向流洁净室（区）的总送风量（Qt），应按式（B.1.2）计算：

Qt=Σ（VCP×A）×3600 （m3/h）           （B.1.2-1）

式中：VCP——每个栅格的平均风速（m/s）；

A——每个栅格的面积（㎡）。

2  对单向流设施的风速分布测试，一般选取工作面高度为测试平面，平面上划分的栅格数量不少于测试截面面积（m2）的平方根，测点在每个栅格的中心。

风速分布的不均匀度β０按下列公式计算，一般不应大于0.25

β０= s/v                              （B.1.2-2）

式中　v——各测点风速的平均值；

s——标准差。

风速分布测试宜在空态下测试，当洁净室内安装好工艺设备和工作台后，若需测试时，风速分布测试的要求应由建设方、测试方协商确定。

B.1.3　　对于非单向流洁净室，采用风口法或风管法测定风量，：

１　风口法是在安装有高效过滤器的风口处，根据风口形状连接辅助风管进行测量。即用镀锌钢板或其他不产尘材料做成与风口形状及内截面相同，长度等于２倍风口长边长的直管段，连接于风口外部。在辅助风管出口平面上，按最少测点数不少于６点均匀布置，使用热风速仪、超声风速仪、叶片式风速计等测定各测点之风速。然后，以求取的风口截面平均风速乘以风口净截面积求取测定风量。

２　对于风口上风侧有较长的支管段，且已有预留孔时或可以钻孔时，可以用风管法测试风量。测量断面应位于大于或等于局部阻力部件前３倍管径或长边长，局部阻力部件后５部管径或长边长的部位。

对于矩形风管，是将测定截面分割成若干个相等的小截面。每个小截面尽可能接近正方形，边长不应大于200mm，测点应位于小截面中心，但整个截面上的测点数不宜少于３个。

对于圆形风管，应根据管径大小，将截面划分成若干个面积相同的同心圆环，每个圆环测４点。根据管径确定圆环数量，不宜少于３个。

3　 风罩法是使用带有流量计的风罩测量风口的送风量，测量时风罩的开口应全部罩住被材风口，且紧密固定在平整的平面上，避免空气泄漏造成读数不准确。

若在风口的上风侧已安装有文丘里或孔板流量装置时，可利用该流量计直接测量该处的风口风量。

B.2   静压差的检测

B.2.1 　  静压差的检测可采用电子微压计、斜管微压计、机械式压差计等。

B.2.2　　静压差的测定应在所有的门密闭和洁净室送、回、排风量均符合设计要求的条件下，由高压向低压，由平面布置上与外界最远的里间房间开始，依次向外测定，检测时应注意使测试管的管口不受气流影响。

B.2.3　　采用的微差压力计，其灵敏度不低于2.0Pa。

B.2.4　  有孔洞相通的不同等级相邻的洁净室，其洞口处应有合理的气流流向，还应测定洞口处的流速和流向，洞口的平均风速大于等于0.2 m/s时，可用热风速仪检测。

B.3  空气过滤器泄漏测试

B 3.1 　高效空气过滤器安装后的检漏是确认高效空气过滤器的安装质量，检测高效空气送风口的滤芯、过滤器的边框、过滤器外框和高效箱体的密封处有无泄漏。该测试一般在洁净室的“空态”或“静态”下进行。

B.3.2 　高效过滤器的检漏，应使用采样速率大于1L/min的光学（离散）粒子计数器（DPC）。D类高效过滤器宜使用激光粒子计数器或凝结核计数器(CNC)。

B.3.3 　采用粒子计数器检漏高效过滤器，其上风侧应引入均匀浓度的大气尘或含其他气溶胶尘的空气。上风头浓度为（20～80）mg/m3或对大于等于0.5μm尘粒，浓度应大于或等于3.5×105pc/m3 ；对大于或等于0.1μm尘粒，浓度应大于或等于3.5×107pc/m3；若检测D类高效过滤器，对大于或等于0.1μm尘粒，浓度应大于或等于3.5×10９pc/m3。

B 3.4 　高效过滤器的检测采用扫描法，即在过滤器下风侧用粒子计数器的等动力采样头放在距离被检部位表面（20～30）mm处，以（5～20）mm/s的速度，对过滤器的表面、边框、封头胶处进行移动扫描检查。

B.3.5　　在移动扫描检测工程中，应对计数突然递增的部位进行定点检验，当为上风头浓度的10-4（0.01%）时，就认为存在渗漏。

B.3.6　 无菌药厂中安装的高效过滤器宜采用PAO气溶胶法进行检漏。

B.3.7 　风管内与空气处理器内（AHU）整体检漏泄漏的检测可采用本规范本节以上条文的方法，其泄露率应采用《洁净室及相关受控环境第3部分：检测方法》GB/T25925.3-2010第B.4条的规定。即检测时，向远离洁净时的过滤器上风向注入气溶胶，然后测量风管或空气处理器内过滤器后的空气粒子浓度，并将其与上风向浓度比较，计算出过滤器设备的总效率或总透过率。检测的所有点的透过率，不应大于过滤器最易透过粒径额定透过率的5倍。然后，如使用光度计，透光率不应大于10-4（0.01%）。

B.4   室内空气洁净度等级的检测

B.4.1　空气洁净度等级的检测应在设计指定的占用状态（空态、静态、动态）下进行。

B.4.2　检测仪器的选用：应使用采样速率大于1L/min的离散粒子计数器，在仪器选用时应考虑粒径鉴别能力，粒子浓度适用范围和计数效率。测试粒径大于等于0.5μm粒子时，宜采用光散射离散粒子计数器；测试粒径大于等于0.1μm的粒子时，宜采用大流量激光粒子计数器（采样量28.3L/min）；测试粒径小于0.1μm的超微粒子时，宜采用凝聚核粒子计数器。仪表应有有效的标定合格证书。

B.4.3　采样点的规定：

１　最低限度的采样点数NL，见表B.4.3；

表B.4.3              最低限度的采样点数  NL  表

| 测点数NL | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洁净区面积A（m2） | 2.1~ 6.0 | 6.1~ 12.0 | 12.1~ 20.0 | 20.1~ 30.0 | 30.1~ 42.0 | 42.1~ 56.0 | 56.1~ 72.0 | 72.1~ 90.0 | 90.1~ 110.0 |
| 注：1在水平单向流时，面积A为与气流方向呈垂直的流动空气截面的面积。 2 最低限度的采样点数NL 按公式NL =A0.5计算（四舍五入取整数）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　采样点应均匀分布于整个面积内，并位于工作区的高度（距地坪0.8m的水平面），或设计单位、业主特指的位置。

B.4.4　　采样量的确定：

1　每次采样的最少采样量见表B.4.4；

表B.4.4 　          每次采样的最少采样量Vs（L）表

| 洁净度等级 | 粒径（μm） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
| 1 | 2000 | 10000 | ---- | ----- | ----- | ---- |
| 2 | 200 | 840 | 2000 | 5000 | ------ | ---- |
| 3 | 20 | 84 | 196 | 568 | 2500 | ----- |
| 4 | 2 | 8 | 20 | 57 | 240 | ------ |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 24 | 689 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 68 |
| 7 | ----- | ----- | ----- | 2 | 2 | 7 |
| 8 | ---- | ---- | ----- | 2 | 2 | 2 |
| 9 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |

２　每个采样点的最少采样时间为1min，采样量至少为2L；

３　每个洁净室（区）最少采样次数为３次。当洁净区仅有一个采样点时，则在该点至少采样3次；

４　对预期空气洁净度等级达到４级或更洁净的环境，采样量很大，可采用ISO 14644—1附录F规定的序贯采样法。（GB/T 25915.1）

B.4.5　检测采样的规定：

１　采样时采样口处的气流速度，应尽可能接近室内的设计气流速度；

２　对单向流洁净室，其粒子计数器的采样管口应迎着气流方向；对于非单向流洁净室，采样管口宜向上；

３　采样管必须干净，连接处不得有渗漏，且长度应尽量短。

４　室内的测定人员必须穿洁净工作服，且不宜超过3名，并应远离或位于采样点的下风侧静止不动或微动。

B.4.6　记录数据评价。空气洁净度测试中，当全室（区）测点为（2～9）点时，必须计算每个采样点的平均粒子浓度Ｃi值、全部采样点的平均粒子浓度Ｎ及其标准差，导出95%置信上限值；采样点超过9点时，可采用算术平均值N作为置信上限值。

- １　每个采样点的平均粒子浓度Ｃi应小于或等于洁净度等级规定的限值，见表B.4.6-1。

表B.4.6—1 　　　洁净度等级及悬浮粒子浓度限值

| 洁净度等级 | 大于或等于表中粒径D的最大浓度Cn（pc/m3） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1.0μm | 5.0μm |
| 1 | 10 | 2 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | -- | -- |
| 3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | -- |
| 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | -- |
| 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
| 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
| 7 | -- | -- | -- | 352000 | 83200 | 2930 |
| 8 | -- | -- | -- | 3520000 | 832000 | 29300 |
| 9 | -- | -- | -- | 35200000 | 8320000 | 293000 |
| 注：1 本表仅表示了整数值的洁净度等级（N）悬浮粒子最大浓度的限值。 2对于非整数洁净度等级，其对应于粒子粒径D（μm）的最大浓度限值（Cn）， 应按下列公式计算求取 Cn=10N×0.1D2.08 3 洁净度等级定级的粒径范围为（0.1～5.0）μm，用于定级的粒径数不应大于3个，且其粒径的顺序差不应小于1.5倍。 |  |  |  |  |  |  |

- ２　全部采样点的平均粒子浓度Ｎi的95%置信上限值，应小于或等于洁净度等级规定的限值。即：

Ni+t×s/n≤级别规定的限值

式中  Ni—室内各测点平均含尘浓度，Ni=∑Ci/n;

n—测点数；

S—室内各测点平均含尘浓度N的标准差：

Ci−Ni2n−1

T—置信度上限位95%时，单侧t分布的系数，见表B.4.6-2。

表B.4.6-2     　　　　        t系数

| 点数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7~9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | 6.3 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |

B.4.7　每次测试应做记录，并提交性能合格或不合格的测试报告。测试报告应包括以下内容：

１　测试机构的名称、地址；

２　测试日期和测试者签名；

３　执行标准的编号及标准实施日期；

４　被测试的洁净室或洁净区的地址、采样点的特定编号及坐标图；

５　被测洁净室或洁净区的空气洁净度等级、被测粒径（或沉降菌、浮游菌）、被测洁净室所处的状态、气流流型和静压差；

６　测量用的仪器的编号和标定证书；测试方法细则及测试中的特殊情况；

７　测试结果包括在全部采样点坐标图上注明所测的粒子浓度（或沉降菌、浮游菌的的菌落数）；

８　对异常测试值进行说明及数据处理。

B.5    室内浮游菌和沉降菌的检测

B.5.1　微生物检测方法有空气悬浮微生物法和沉降微生物法两种，采样后的基片（或平皿）经过恒温箱内３７℃、４８h的培养生成菌落后进行计数。使用的采样器皿和培养液必须进行消毒灭菌处理。采样点可均匀布置或取代表性地域布置。

B.5.2 　悬浮微生物法应采用离心式、狭逢式和针孔式等碰击式采样器，采样时间应根据空气中微生物浓度来决定，采样点数可与测定空气洁净度测点数相同。各种采样器应按仪器说明书规定的方法使用。

沉降微生物法，应采用直径９０mm培养皿，在采样点上沉降３０min后进行采样，培养皿最少采样数应符合表Ｂ.５.２的规定。

B.5.3 　制药厂洁净室（包括生物洁净室）室内浮游菌和沉降菌测试，也可采用按协议确定的采样方案。

表B.5.2                 最少培养皿数

| 空气洁净度级别 | 培养皿数 |
| --- | --- |
| ＜5 | 44 |
| 5 | 14 |
| 6 | 5 |
| ≥7 | 2 |

B.5.4 　用培养皿沉降菌，用碰撞式采样器或过滤采样器测定游浮菌，还应遵守以下规定：

１　采样装置采样前的准备及采样后的处理，均应在设有高效空气过滤器排风的负压实验室进行操作，该实验室的温度应为２２±２℃；相对湿度为５０％±１０％；

２　采样仪器应消毒灭菌；

３　采样器选择应审核其精度和效率，并有合格证书；

４　采样装置的排气不应污染洁净室；

５　沉降皿个数及采样点、培养基及培养温度、培养时间应按有关规范的规定执行；

６　浮游菌采样器的采样率宜大于１００Ｌ／min；

７  碰撞培养基的空气速度应小于２０m/s。

Ｂ.６   室内空气温度和相对湿度的检测

B.6.1   温度和相对湿度测试是确认空气处理设施的温湿度控制能力。洁净室（区）的温湿度测试可分为一般温湿度测试和功能温湿度测试。一般温湿度测试主要适用于“空态”时的洁净室（区）温湿度测试，功能温湿度测试主要用于洁净室（区）需严格控制温湿度精度时或建设方要求在“静态”或“动态”下进行测试时应用。

B.6.2   温度测试可采用玻璃温度计、电阻温度检测装置、数字式温度计等；湿度测试可采用通风干湿球温度计、数字式温湿度计、电容式湿度计、毛发式湿度计等。

B.6.3 温度和相对湿度测试应在洁净室（区）进行调试，气流均匀性测试完成，并在净化空调系统连续运行24h以上后进行。

B.6.4　 根据温度和相对湿度波动范围，应选择相应的具有足够精度的仪表进行测定。每次测定时间隔不应大于３０min。

B.6.5　室内测点布置：

１　送回风口处；

２　恒温工作区具有代表性的地点（如沿着工艺设备周围布置或等距离布置）；

３　没有恒温要求的洁净室中心；

４　测点一般应布置在距外墙表面大于０.５m，离地面０.８m的同一高度上；也可以根据恒温区的大小，分别布置在离地不同高度的几个平面上。

B.6.6　测点数应符合表Ｂ.６.１的规定。

表B.6.1 温、温度测点数

| 波动范围 | 室面积≤50m2 | 每增加（20～50）m2 |
| --- | --- | --- |
| Δt=±0.5～±2℃ | 5个 | 增加3～5个 |
| ΔRH=±5℅～±10℅ |  |  |
| Δt≤±0.5℃ | 点间距不应大于2m，点数不应少于5个 |  |
| ΔRH≤±5℅ |  |  |

B.6.7　有恒温恒湿要求的洁净室。室温波动范围按各测点的各次温度中偏差控制点温度的最大值，占测点总数的百分比整理成累积统计曲线。如９０％以上测点偏差值在室温波动范围内，为符合设计要求。反之，为不合格。

区域温度以各测点中最低的一次测试温度为基准，各测点平均温度与超偏差值的点数，占测点总数的百分比整理成累计统计曲线，９０％以上测点所达到的偏差值为区域温差，应符合设计要求。相对温度波动范围可按室温波动范围的规定执行。

Ｂ.７气流流型的检测

B.7.1 气流流型的检测包括气流目测和气流流向的测试。气流目测可采用示踪线法、发烟（雾）法和采用图像处理技术等方法。气流流向的测试一般采用示踪线法、发烟（雾）法和三维法测量气流速度等方法。

B.7.2 采用示踪线法时可采用棉线、薄膜带等轻质纤维，放置在测试杆的末端，或装在气流中细丝格栅上，直接观察出气流的方向和因干扰引起的波动。

B.7.3 采有发烟（雾）法时，可采用去离子水，用固态二氧化碳（干冰）或超声波雾化器等生成直径为（0.5～50）μm的水雾，采用四氯化钛（TiCl4）作示踪粒子时，应确保洁净室、室内设备以及操作人员不受四氯化钛产生的酸伤害。

B.7.4 采用图像处理技术进行气流目测时，由B.7.2得到的在摄像机或膜上的粒子图像数据，利用二维空气流速度矢量提供量化的气流特性。图像处理技术要求带有适用的接口和软件的数字计算机。

B.7.5 采用三维法测量气流速度、采用热风速计或3维超声波风速仪，检测点选择在关键工作区及其工作面高度。根据建设方要求需进行洁净室（区）的气流方向的均匀分布测试时，应进行多点测试，其测试点的选择宜参照本规范附录B.1的方法。

B.8 室内噪声测试

B.8.1　测噪声仪器应采用带倍频程分析的声级计，一般检测A声压级的数据。洁净室噪声测试状态为空态或建设方协商确定。

B.8.2　测点布置应按洁净室面积均分，每５０m2设一点．测点位于其中心，距地面１.１～１.５m高度处或按工艺要求设定。

B.9  自净时间

B.9.1 洁净室的自净时间检测通常只适用于非单向流洁净室，以大气尘或烟雾发生器等人工尘源为基准，采用粒子计数器测试。

B.9.2 首先应测量洁净室内靠近回风口处稳定的含尘浓度（N）。

如果以大气尘为基准，则必须将洁净室停止运行相当时间，在室内含尘浓度已接近于大气浓度时，测出洁净室内靠近回风口处的含尘浓度（N0）。然后开机，定时读数（通常可设置每间隔6s读数一次），直到回风口处的含尘浓度回复到原来的稳定状态，记录下所需的时间（t）。

以人工尘源为基准时，应将烟雾发生器（如巴兰香烟）放置在地面上1.8m及以上室中心，发烟(1～2)min后停止，等待1min测出洁净室内靠近回风口处的含尘浓度（N0）。然后开机，方法同上。

B.9.3  由初始浓度（N0），室内达到稳定的浓度（N），实际换气次数（n），可得到计算自净时间（t0），与实测自净时间（t）进行对比，一般的，如果t≤1.2t0,为合格。

B.9.4  洁净室的自净性能还可以采用粒子浓度变化率评估，或者直接测量洁净室的100:1-自净时间进行评估，具体方法可参照ISO14644-3中的B.13。

附录C 通风与空调（分部）工程施工质量验收记录用表

C.1   通风与空调（分部）工程施工质量验收记录用表说明

C.1.1  通风与空调（分部）工程施工质量检验批验收记录用表，是在施工企业质量自检的基础上，由监理工程师（或建设单位项目专业技术负责人）组织会同项目施工员及质量员等对该批次工程质量的验收过程与结果。验收批验收的范围、内容划分，应由工程项目的专业质量员决定，并按各个分项工程的检验批质量验收记录表（见附表C.2.×）的要求进行填写与申报，验收通过应有监理工程师的签证。

工程施工质量检验批是分项工程质量验收的基础，批次的划分应与工程的特性相结合，但不应漏项。

C.1.2  通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录，是对分项工程质量检验批的验收与汇总，应由工程项目的专职质量员按通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录表（见附表C.3.0）的要求进行填写与申报，由监理工程师（或建设单位项目专业技术负责人）组织施工员和专业质量员等进行验收。

当分项工程施工质量检验批合格通过，且包含整个分项工程无遗漏时，验收可予以通过，记录表须监理工程师签证认可。

C.1.3  通风与空调分部（子分部）工程的质量验收记录由总监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业质量员、项目工程师与项目经理等共同进行验收，并按附表C.4.1或附表C.4.2填写记录，验收结果应共同签证认可。

C.2 通风与空调工程施工质量检验批质量验收记录表

C.2.1  风管与配件制作检验批质量验收记录见附表，金属风管C.2.1-1、非金属风管、C.2.1-2、复合材料风管C.2.1-3。

C.2.2  风管部件与消声器制作检验批质量验收记录见附表，风管部件及消声器C.2.2。

C.2.3  风管系统安装检验批质量验收记录见附表，送风系统C.2.3-1、排风系统C.2.3-2、防、排烟系统C.2.3-3、除尘系统C.2.3-4、空调系统C.2.3-5、洁净室（区）空调系统C.2.3-6。

C.2.4  风机与空气处理设备安装检验批质量验收记录见附表，通风工程C.2.4-1、空调工程C.2.4-2、洁净室（区）空调工程C.2.4-3。

C.2.5空调制冷设备及系统安装检验批质量验收记录见附表，制冷机组及辅助设备C.2.5-1、制冷剂管道系统C.2.5-2。

C.2.6空调水系统安装检验批质量验收记录见附表，金属管道 C.2.6-1、塑料管道C.2.6-2。

C.2.7防腐与绝热施工检验批质量验收记录见附表，风管系统C.2.7-2 与管道系统C.2.7-1

C.2.8  工程系统调试检验批质量验收记录见附表，设备单机试运转及调试C.2.8-1、非设计满负荷条件下联合试运转及调试C.2.8-2。

C.3  通风与空调子分部分项工程质量验收记录表

C.3.0  通风与空调子分部分项工程质量验收记录见附表C.3.0，具体的分项应按本规范第3.0.10条的规定。

C.4  通风与空调分部（子分部）工程的质量验收记录表

C.4.1 通风与空调各子分部工程的质量验收记录按下列规定：

送风系统子分部工程见附表C.4.1-1。

排风系统子分部工程见附表C.4.1-2。

防、排烟系统子分部工程见附表C.4.1-3。

除尘通风系统子分部工程见附表C.4.1-4。

空调风管系统子分部工程见附表C.4.1-5。

洁净空调系统子分部工程见附表C.4.1-6。

真空吸尘系统子分部工程见附表C.4.1-7。

压缩式制冷设备系统子分部工程见附表C.4.1-8。

吸收式制冷机系统子分部工程见附表C.4.1-9。

多联机（热泵）空调系统子分部工程见附表C.4.1-10。

空调冷 (热)水系统子分部工程见附表C.4.1-11。

冷却水系统子分部工程见附表C.4.1-12。

冷凝水系统子分部工程见附表C.4.1-13。

水、冰蓄冷系统子分部工程见附表C.4.1-14。

地源热泵换热器系统子分部工程见附表C.4.1-15。

水源热泵换热器系统子分部工程见附表C.4.1-16。

建筑设备监控系统子分部工程见附表C.4.1-17。

太阳能空调系统子分部工程见附表C.4.1-18。

建筑节能子分部工程见附表C.4.1-19。

C.4.2 通风与空调分部（子分部）工程的质量验收记录见附表C.4.2。

表C.2.1-1         风管与配件制作检验批验收质量验收记录

（金属风管）

| 工程名称 |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  | 空调 |  |  | 系统编号验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 样本总数： | 抽样数“ |  | 不合格数： | 评判结果： |  | 检查人签证 |
|  | 1 风管强度与严密性工艺检测 （第4.2.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2钢板风管性能及厚度 （第4.2.3-1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3铝板与不锈钢板性能及厚度 （第4.2.3-1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4风管的连接 （第4.2.3-2条，第4.1.6条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5风管的加固 （第4.2.3-3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6防火风管 （第4.2.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 净化空调系统风管 （第4.2.7条；第4.1.8条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1法兰风管制作 （第4.3.1-1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2无法兰风管制作 （第4.3.1-2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3风管的加固 （第4.3.1-3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4焊接风管（第4.3.1-1-3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5铝板或不锈钢板风管制作 （第4.3.1-1-6条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 圆形弯管制作 （第4.3.5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 矩形风管导流片 （第4.3.6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 风管变径管 （第4.3.7） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9净化空调系统风管 （第4.3.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果评定 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.2.1-2          风管与配件制作检验批验收质量验收记录

（非金属风管）

| 工程名称 |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  | 空调 |  |  | 系统编号验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 样本总数： | 抽样数“ |  | 不合格数： | 评判结果： |  | 检查人签证 |
|  | 1 风管强度与严密性工艺检测 （第4.2.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2硬聚氯乙烯风管材质、性能及厚度 （第4.2.4-2-1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 玻璃钢风管材质、性能及厚度 （第4.2.4-3-1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4硬聚氯乙烯风管的连接与加固 （第4.2.4-2—2，3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5玻璃钢风管的连接与加固 （第4.2.4-3-2，3，4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6砖、混凝土建筑风道 （第4.2．4-4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 纤维布袋式风管 （第4.2.4-5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1硬聚氯乙烯风管的制作 （第4.3.2-1—1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2玻璃钢风管制作 （第4.3.2-2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3无机玻璃钢风管制作 （第4.3.2-3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4砖、混凝土建筑风道 （第4.3.2.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 圆形弯管制作 （第4.3.5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 矩形风管导流片 （第4.3.6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 风管变径管 （第4.3.7） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果评定 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.2.1-3         风管与配件制作检验批验收质量验收记录

（复合材料风管）

| 工程名称 |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  | 空调 |  |  | 系统编号验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 样本总数： | 抽样数“ |  | 不合格数： | 评判结果： |  | 检查人签证 |
|  | 1 风管强度与严密性工艺检测 （第4.2.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2铝箔复合材料材质、性能及厚度 （第4.2.6-1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 铝箔复合材料风管制作 （第4.2.6-2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4夹芯彩钢板风管制作 （第4.2.6-3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1风管及法兰制作 （第4.3.3-1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2双面铝箔复合绝热材料风管制作 （第4.3.3-2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3铝箔玻璃纤维风管风管制作 （第4.3.3-3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4玻镁复合风管制作 （第4.3.3-4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5铝板或不锈钢板风管制作 （第4.3.1-1-6条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 圆形弯管制作 （第4.3.5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 矩形风管导流片 （第4.3.6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 风管变径管 （第4.3.7） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果评定 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.2.2          风管部件与消声器制作检验批验收质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  | 空调 |  |  | 系统编号验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 样本总数： | 抽样数“ |  | 不合格数： | 评判结果： |  | 检查人签证 |
|  | 1外购部件验收 （第5.2.1条，5.2.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2风阀制作及验收 （第5.2.3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3防火阀、排烟阀（口） （第5.2.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4防爆风阀 （第5.2.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5消声器、消声弯管 （第5.2.6条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6防排烟系统柔性短管 （第5.2.7条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 风管部件及法兰规定 （第5.3.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 各类风阀制作及验收 （第5.3.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3风罩制作 （第5.3.3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4风帽制作 （第5.3.4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5风口制作 （第5.3.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6消声器与消声静压箱 （第5.3.6条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7柔性短管制作 （第5.3.7条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 过滤器及框架制作 （第5.3.8） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9电加热器（第5.3.9条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10检查门（第5.3.10条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果评定 |  |  | 12风口（第5.3.12条） 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.2.3-1           风管系统安装检验批验收质量验收记录

（送风系统）

| 工程名称 |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  | 空调 |  |  | 系统编号验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 样本总数： | 抽样数“ |  | 不合格数： | 评判结果： |  | 检查人签证 |
|  | 1风管支、吊架安装 （第6.2.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2风管穿越防火、防爆墙体或楼板 （第6.2.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3风管内严禁其他管线穿越 （第6.2.3 -1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4高于60℃风管系统 （第6.2.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 风管部件安装 （第6.2.7-1，3，4.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 风口的安装 （6.2.8条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7风管严密性检验（第6.2.9条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8夹芯彩钢板复合材料风管安装 （第6.2.10条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 人防焊接风管安装 （第6.2.11条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 风管的支、吊架 （第6.3.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2风管系统的安装 （第6.3.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3柔性短管安装 （第6.3.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 非金属风管安装 （第6.3.6-1，2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5复合材料风管安装 （第6.3.7条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6各类风阀的安装 （第6.3.8条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 消声器及静压箱安装 （6.3.11条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8风管过滤器安装 （第6.3.12条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9风口的安装 （第6.3.13条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果评定 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.2.3-2           风管系统安装检验批验收质量验收记录

（排风系统）

| 工程名称 |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  | 空调 |  |  | 系统编号验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 样本总数： | 抽样数“ |  | 不合格数： | 评判结果： |  | 检查人签证 |
|  | 1风管支、吊架安装 （第6.2.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2风管穿越防火、防爆墙 （第6.2.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3风管安装规定 （第6.2.3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4高于60℃风管系统 （第6.2.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 风管部件安装 （第6.2.7-1，3，4.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 风口的安装 （6.2.8条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7风管严密性检验 （第6.2.9条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8人防焊接风管安装 （第6.2.10条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 风管的支、吊架 （第6.3.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2风管系统的安装 （第6.3.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3含凝结水风管 （第6.3.3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4柔性短管安装 （第6.3.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5非金属风管安装 （第6.3.6条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6复合材料风管安装 （第6.3.7条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7各类风阀的安装 （第6.3.8条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 排风口，吸风罩（柜）的安装 （6.3.9条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9风帽的安装 （第6.3.10条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10风管过滤器安装 （第6.3.12条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果评定 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人））： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.2.3-3         风管系统安装检验批验收质量验收记录

（防、排烟系统）

| 工程名称 |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  | 空调 |  |  | 系统编号验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 样本总数： | 抽样数“ |  | 不合格数： | 评判结果： |  | 检查人签证 |
|  | 1风管支、吊架安装 （第6.2.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2风管穿越防火、防爆墙体或楼板 （第6.2.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3风管安装规定 （第6.2.3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4高于60℃风管系统 （第6.2.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 风管部件排烟阀安装 （第6.2.7-1，5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 正压风口的安装 （6.2.8条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7风管严密性检验 （第6.2.9条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 风管的支、吊架 （第6.3.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2风管系统的安装 （第6.3.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 风口安装 （第6.3.13条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4柔性短管安装 （第6.3.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5防、排烟风阀的安装 （第6.3.8-1，2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果评定 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人））： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.2.3-4          风管系统安装检验批验收质量验收记录

（除尘系统）

| 工程名称 |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  | 空调 |  |  | 系统编号验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 样本总数： | 抽样数“ |  | 不合格数： | 评判结果： |  | 检查人签证 |
|  | 1风管支、吊架安装 （第6.2.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2风管穿越防火、防爆墙体或楼板 （第6.2.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3风管安装规定 （第6.2.3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4高于60℃风管系统 （第6.2.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 集中式真空吸尘系统安装 （6.2.6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6风管部件安装 （第6.2.7条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7风管严密性检验 （第6.2.9条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 风管的支、吊架 （第6.3.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2风管系统的安装 （第6.3.2-1，2，3，7条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3除尘系统风管 （第6.3.3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 集中式真空吸尘系统 （第6.3.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5柔性短管安装 （第6.3.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6各类风阀的安装 （第6.3.8条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7排风口，吸风罩（柜）的安装 （6.3.9条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8风帽的安装 （第6.3.10条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果评定 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.2.3-5           风管系统安装检验批验收质量验收记录

（空调系统）

| 工程名称 |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  | 空调 |  |  | 系统编号验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 样本总数： | 抽样数“ |  | 不合格数： | 评判结果： |  | 检查人签证 |
|  | 1风管支、吊架安装 （第6.2.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2风管穿越防火、防爆墙体或楼板 （第6.2.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3风管内严禁其他管线穿越 （第6.2.3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4风管部件安装 （第6.2.7-1，3，.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5风口的安装 （6.2.8条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6风管严密性检验 （第6.2.9条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 夹芯彩钢板风管安装 （6.2.10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 风管的支、吊架 （第6.3.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2风管系统的安装 （第6.3.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3柔性短管安装 （第6.3.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4非金属风管安装 （第6.3.6-1，2，4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5复合材料风管安装 （第6.3.7条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6各类风阀的安装 （第6.3.8-1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7风帽的安装 （第6.3.10条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 消声器及消声弯管 （第6.3.11条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9风管过滤器安装 （第6.3.12条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 风口的安装 （第6.3.13条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果评定 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.2.3-6           风管系统安装检验批验收质量验收记录

（洁净室空调系统）

| 工程名称 |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  | 空调 |  |  | 系统编号验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 样本总数： | 抽样数“ |  | 不合格数： | 评判结果： |  | 检查人签证 |
|  | 1风管支、吊架安装 （第6.2.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2风管穿越防火、防爆墙体或楼板 （第6.2.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3风管安装规定 （第6.2.3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 净化系统风管安装 （6.2.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 集中式真空吸尘系统安装 （6.2.6条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6风管部件安装 （第6.2.7-1，3，.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7风管严密性检验 （第6.2.9-6条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8夹芯彩钢板风管安装 （6.2.10条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 风管的支、吊架 （第6.3.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2风管系统的安装 （第6.3.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3集中式真空吸尘系统安装 （6.3.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4柔性短管安装 （第6.3.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5非金属风管安装 （第6.3.6条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6各类风阀的安装 （第6.3.8-1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7消声器及消声弯管 （第6.3.11条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8风口的安装 （第6.3.13条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 洁净室（区）内风口安装 （6.3.14条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果评定 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.2.4-1       风机与空气处理设备安装检验批验收质量验收记录

（通风系统）

| 工程名称 |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  | 空调 |  |  | 系统编号验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 样本总数： | 抽样数“ |  | 不合格数： | 评判结果： |  | 检查人签证 |
|  | 1风机与风机箱的安装 （第7.2.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2通风机安全措施 （第7.2.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 空气热回收装置的安装 （第7.2.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 除尘器的安装 （第7.2.6条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5静电空气过滤器安装 （第7.2.10条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6电加热器的安装 （第7.2.11条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7过滤吸收器的安装 （第7.2.12条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1风机及风机箱的安装 （第7.3.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2空气风幕机的安装 （第7.3.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 空气热回收装置的安装 （第7.3．8条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4空气过滤器的安装 （第7.3.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5现场组装静电除尘器的安装 （第7.3.12条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 现场组装布袋除尘器的安装 （第7.3.13条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果评定 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.2.4-2     风机与空气处理设备安装检验批验收质量验收记录

（空调系统）

| 工程名称 |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  | 空调 |  |  | 系统编号验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 样本总数： | 抽样数“ |  | 不合格数： | 评判结果： |  | 检查人签证 |
|  | 1风机与风机箱的安装 （第7.2.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2通风机安全措施 （第7.2.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3单元与组合式空调机组 （第7.2.3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 空气热回收装置的安装 （第7.2.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5空调末端设备安装 （第7.2.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6静电空气过滤器安装 （第7.2.10条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7电加热器的安装 （第7.2.11条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8过滤吸收器的安装 （第7.2.12条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1风机及风机箱的安装 （第7.3.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2空气风幕机的安装 （第7.3.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 单元式空调机组的安装 （第7.3.3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 组合式空调机组、新风机组安装 （第7.3.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 空气过滤器的安装 （第7.3.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6空气加湿器的安装 （第7.3.6条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 紫外线、离子空气净化装置的安装 （第7.3.7条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8空气热回收装置的安装 （第7.3．8条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 风机盘管机组的安装 （第7.3.9条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 变风量、定风量末端装置的安装 （7.3.10条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果评定 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.2.4-3       风机与空气处理设备安装检验批验收质量验收记录

（洁净室（区）空调系统）

| 工程名称 |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  | 空调 |  |  | 系统编号验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 样本总数： | 抽样数“ |  | 不合格数： | 评判结果： |  | 检查人签证 |
|  | 1风机与风机箱的安装 （第7.2.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2通风机安全措施 （第7.2.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3单元与组合式空调机组 （第7.2.3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 空气热回收装置的安装 （第7.2.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5高效过滤器安装 （第7.2.7条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6空气过滤器单元（FFU）安装 （第7.2.8条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 洁净层流罩的安装 （第7.2.9条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8电加热器的安装 （第7.2.11条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1风机及风机箱的安装 （第7.3.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2组合式空调机组、新风机组安装 （第7.3.4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3空气过滤器的安装 （第7.3.5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4空气加湿器的安装 （第7.3.6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5紫外线、离子空气净化装置的安装 （第7.3.7条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6空气热回收装置的安装 （第7.3．8条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7变风量、定风量末端装置的安装 （第7.3.10条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 洁净室空气净化设备安装 （第7.3.14条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 装配式洁净室的安装 （7.3.15条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 空气吹淋室的安装 （第7.3.16条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 高效过滤器与层流罩的安装 （第7.3.17条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果评定 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.2.5-1       空调制冷机组及系统安装检验批验收质量验收记录

（制冷机组及辅助设备）

| 工程名称 |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  | 空调 |  |  | 系统编号验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 样本总数： | 抽样数“ |  | 不合格数： | 评判结果： |  | 检查人签证 |
|  | 1制冷设备与附属设备安装 （第8.2.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2表冷器的安装 （第8.2.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3燃油系统设备的安装 （第8.2.3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4燃气系统设备的安装 （第8.2.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5制冷设备的严密性试验及试运行 （第8.2.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6管道及管配件的安装 （第8.2.6条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7氨制冷机安装 （第8.2.7条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8多联机系统安装 （第8.2．8条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9空气源热泵的安装 （第8.2.10条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10蓄能装置的安装 （第8.2.11条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11吸收式制冷机安装 （第8.2.12条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1制冷及附属设备安装 （第8.3.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2模块式冷水机组安装 （第8.3.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3阀门安装 （第8.3.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4制冷系统吹扫 （第8.3.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 多联机及系统安装 （8.3.6条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6空气源热泵的安装 （第8.3.7条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7燃油泵与与载重冷剂泵的安装 （第8.3.8条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 蓄能设备安装 （第8.3.9条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 吸收式制冷机的安装 （第8.3.10条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果评定 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.2.5-2      空调制冷机组及系统安装检验批验收质量验收记录

（制冷剂管道系统）

| 工程名称 |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  | 空调 |  |  | 系统编号验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 样本总数： | 抽样数“ |  | 不合格数： | 评判结果： |  | 检查人签证 |
|  | 1燃油系统设备的安装 （第8.2.3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2燃气系统设备的安装 （第8.2.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3制冷剂管道安装 （第8.2.6条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4氨制冷机安装 （第8.2.7条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5多联机系统安装 （第8.2．8条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 制冷剂管路试压 （第8.2．9条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7空气源热泵的安装 （第8.2.10-3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8蓄能装置的安装 （第8.2.11-3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9吸收式制冷机安装 （第8.2.12条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1制冷系统管路及管件安装 （第8.3.3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2阀门安装 （第8.3.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3制冷系统吹扫 （第8.3.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4多联机及系统安装 （8.3.6-4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5燃油泵与与载重冷剂泵的安装 （第8.3.8条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6空气源热泵的安装 （第8.3.7条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7蓄能设备安装 （第8.3.9-2，3，6，8条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8吸收式制冷机的安装 （第8.3.10条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果评定 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.2.6-1           空调水系统安装检验批验收质量验收记录

（金属管道）

| 工程名称 |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  | 空调 |  |  | 系统编号验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 样本总数： | 抽样数“ |  | 不合格数： | 评判结果： |  | 检查人签证 |
|  | 1系统的管材与配件验收 （第9.2.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2管道的连接安装 （第9.2.2-2，3，5，6条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3隐蔽管道的验收 （第9.2.2-1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 系统的冲洗、排污 （第9.2.2-4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5系统的试压 （第9.2.3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6阀门的安装 （第9.2.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7阀门的检验，试压 （第9.2.4-1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8管道补偿器安装及固定支架 （第9.2.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 水泵、冷却塔安装 （第9.2.6条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10水箱，集水器，分水器安装 （第9.2.7条）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11蓄 能储槽安装 （9.2.8条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1管道的焊接 （第9.3.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2管道的螺纹连接 （第9.3.3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3管道的法兰连接 （第9.3.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4管道的安装 （第9.3.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5钢塑复合管与沟槽式连接管道的安装 （第9.3.6条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6风机盘管，冷排管等设备管道连接 （第9.3.7条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7管道的支、吊架 （第9.3.8条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8阀门及其他部件的安装 （第9.3.10条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9冷却塔的安装 （第9.3.11条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 水泵及附属设备安装 （9.3.12条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 水箱，集水器，储冷罐安装 （9.3.13条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 补偿器安装 （9.3.14条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果评定 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.2.6-2        空调水系统安装检验批验收质量验收记录

（塑料管道）

| 工程名称 |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  | 空调 |  |  | 系统编号验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 样本总数： | 抽样数“ |  | 不合格数： | 评判结果： |  | 检查人签证 |
|  | 1系统的管材与配件验收 （第9.2.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2管道的连接安装 （第9.2.2-2，3，5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3隐蔽管道的验收 （第9.2.2-1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 系统的冲洗、排污 （第9.2.2-4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5系统的试压 （第9.2.3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6阀门的安装 （第9.2.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7阀门的检验，试压 （第9.2.4-1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8管道补偿器安装及固定支架 （第9.2.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 水泵、冷却塔安装 （第9.2.6条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10水箱，集水器，分水器安装 （第9.2.7条）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11地源热泵换热器 （9.2.9条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1塑料管道的焊、连接 （第9.3.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2管道的法兰连接 （第9.3.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3管道的安装 （第9.3.5-1，3，4，5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4风机盘管，冷排管等设备管道连接 （第9.3.7条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5塑料管道支架的安装 （第9.3.9条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6阀门及其他部件的安装 （第9.3.10条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7冷却塔的安装 （第9.3.11条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8水泵及附属设备安装 （第9.3.12条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9水箱，集水器，储冷罐安装 （第9.3.13条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10补偿器安装 （第9.3.14条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11地源热泵换热器汇集管安装 （第9.3.15条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果评定 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.2.7-1          防腐与绝热施工检验批验收质量验收记录

（风管系统与设备）

| 工程名称 |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  | 空调 |  |  | 系统编号验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 样本总数： | 抽样数“ |  | 不合格数： | 评判结果： |  | 检查人签证 |
|  | 1防腐涂料的验证 （第10.2.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 绝热材料规定 （第10.2.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3绝热材料复验规定 （第10.2.3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4电加热器与防火墙2m管道 （第10.2.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5洁净室内风管绝热材料规定 （第10.2.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1防腐涂层质量 （第10.3.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2空调设备、部件油漆或绝热 （第10.3.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 绝热层施工 （第10.3.3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4风管橡塑绝热材料施工 （10.3.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5风管绝热层保温钉固定 （第10.3.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6防潮层的施工与绝热胶带固定 （第10.3.7条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7绝热涂料 （第10.3.8条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 金属保护壳的施工 （第10.3.9条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果评定 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.2.7-2            防腐与绝热施工检验批验收质量验收记录

（管道系统与设备）

| 工程名称 |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  | 空调 |  |  | 系统编号验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 样本总数： | 抽样数“ |  | 不合格数： | 评判结果： |  | 检查人签证 |
|  | 1防腐涂料的验证 （第10.2.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 绝热材料规定 （第10.2.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3绝热材料复验规定 （第10.2.3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4电加热器与防火墙2m管道 （第10.2.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5洁净室内风管绝热材料规定 （第10.2.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1防腐涂层质量 （第10.3.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2空调设备、部件油漆或绝热 （第10.3.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 绝热层施工 （第10.3.3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4风管橡塑绝热材料施工 （10.3.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5管道玻璃棉与岩棉绝热 （第10.3.6条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6防潮层的施工及绝热胶带固定 （第10.3.7条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7绝热涂料 （第10.3.8条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 金属保护壳施工 （第10.3.9条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 管道色标 （第10.3.10条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果评定 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.2.8-1               工程系统调试检验批验收质量验收记录

（单机试运行及调试）

| 工程名称 |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  | 空调 |  |  | 系统编号验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 样本总数： | 抽样数“ |  | 不合格数： | 评判结果： |  | 检查人签证 |
|  | 1 通风机、空调机组单机试运转及调试（第11.2.2-1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2水泵单机试运转及调试 （第11.2.2-2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3冷却塔单机试运转及调试 （第11.2.2-3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4制冷机组单机试运转及调试 （第11.2.2-4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 多联式空调（热泵）家族系统 （第11.2.2-5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6电控防、排烟阀的动作试验 （第11.2.2-6条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 变风量末端装置的试运转及调试 （第11.2.2-7条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 风机盘管机组风量 （第11.3.1-1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2风机、空调机组噪声 （第11.3.1-2，3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3水泵的安装 （第11.3.1-3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 冷却塔的调试 （第11.3.1-4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 设备监控设备的调试 （第11.3.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果评定 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.2.8-2            工程系统调试检验批验收质量验收记录

（非设计满负荷条件下系统联合试运转及调试）

| 工程名称 |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  | 空调 |  |  | 系统编号验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 样本总数： | 抽样数“ |  | 不合格数： | 评判结果： |  | 检查人签证 |
|  | 1 系统总风量 （第11.2.3-1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2变风量系统调试 （第11.2.3-2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3冷（热）水系统调试 （第11.2.3-3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4制冷（热泵）机组调试 （第11.2.3-4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 地源（水源）热泵调试 （第11.2.3-5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6空调区域的温度与湿度调试（第11.2.3-6条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7防、排系统调试 （第11.2.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8净化空调风量、压差调试 （第11.2.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9蓄能空调系统的运行调试 （第11.2.6条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 空调正常运行不少于8H （第11.2.7条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1系统风口风量平衡 （第11.3.2-1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2系统设备动作协调 （第11.3.2-2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3湿式除尘与淋洗水系统调试 （第11.3.3-3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4空调工程水系统调试 （第11.3.3-1，2，3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5空调工程系统风系统调试 （第11.3.3-4，5，6，7条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6蓄能空调系统调试 （第11.3.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 系统监控设备的调试 （第11.3.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果评定 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.3.0           通风与空调工程分项工程质量验收记录

（                  x个分项工程）

| 名称名称 |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |  | 检验批数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包项目经理 |  |
| 序号 | 检验批部位、区 段 |  |  | 施工单位检查评定结果 |  | 监督理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |
| 检查结论 |  | 项目专业 技术负责人 年 月 日 |  |  |  | 验收结论 |  | 监理工程师 （建设单位项目 专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

表C.4.1-1            通风与空调子分部工程质量验收记录

（送风系统）

| 工程名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  | 层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位检查评定 |  |  | 验收意见 |  |
| 1 | 风管与配件制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 部件制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 风管系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 风管与设备防腐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 风机安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 空气处理设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 分包单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表C.4.1-2            通风与空调子分部工程质量验收记录

（排风系统）

| 工程名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  | 层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位检查评定 |  |  | 验收意见 |  |
| 1 | 风管与配件制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 部件制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 风管系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 风管与设备防腐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 风机安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 空气处理设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 排气罩及其它处理设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 分包单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

C.4.1-3            通风与空调子分部工程质量验收记录

（防、排烟系统）

| 工程名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  | 层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位检查评定 |  |  | 验收意见 |  |
| 1 | 风管与配件制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 部件制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 风管与防火风管系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 排烟风口、常闭正压风口安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 风管与设备防腐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 空气处理设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 风机安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 分包单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表 C.4.1-4           通风与空调子分部工程质量验收记录

（除尘系统）

| 工程名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  | 层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位检查评定 |  |  | 验收意见 |  |
| 1 | 风管与配件制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 部件制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 风管系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 吸尘罩及插阀安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 风管与设备防腐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 风管与设备绝热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 除尘器与排污设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 风机安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 分包单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表C.4.1-5            通风与空调子分部工程质量验收记录

（空调送回风及新风管系统）

| 工程名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  | 层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位检查评定 |  |  | 验收意见 |  |
| 1 | 风管与配件制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 部件制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 风管系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | AHU空气处理设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 消声设备制作与安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 风管与设备防腐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 风管与设备绝热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 末端设备（VAV与地板送风口）安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他设备（加热器、空气清洁机，灭菌设备）安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 分包单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表 C.4.1-6           通风与空调子分部工程质量验收记录

（洁净空调系统）

| 工程名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  | 层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位检查评定 |  |  | 验收意见 |  |
| 1 | 风管与配件制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 部件制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 风管系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 风机与空气处理设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 消声设备制作与安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 风管与设备防腐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 风管与设备绝热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 中、高效过滤器安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 净化设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 风机过滤器单元（FFU）安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 分包单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表 C.4.1-7           通风与空调子分部工程质量验收记录

（真空吸尘系统）

| 工程名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  | 层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位检查评定 |  |  | 验收意见 |  |
| 1 | 管道系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 墙上接口安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 风机安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 空气滤尘设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管道与设备防腐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 分包单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表C.4.1-8            通风与空调子分部工程质量验收记录

（压缩式制冷设备系统）

| 工程名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  | 层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位检查评定 |  |  | 验收意见 |  |
| 1 | 制冷设备机组安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 制冷剂管道及配件安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 蒸发与冷凝换热器安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 制冷附属设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 系统压力试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 管道及设备的防腐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 管道及设备绝热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 热泵（空气与水源）制冷机组安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 冷热水管道系统及配件安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 分包单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表C.4.1-9            通风与空调子分部工程质量验收记录

（吸收式制冷设备系统）

| 工程名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  | 层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位检查评定 |  |  | 验收意见 |  |
| 1 | 吸收式制冷机组安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 蒸汽或热水管道系统及配件安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 系统真空试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 溴化锂溶液加注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 燃气或燃油系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 制冷附属设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 管道及设备的防腐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 管道及设备的绝热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 分包单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表C.4.1-10            通风与空调子分部工程质量验收记录

（多联机（热泵）空调系统）

| 工程名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  | 层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位检查评定 |  |  | 验收意见 |  |
| 1 | 室外机组安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 室内机组安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 制冷剂管道及配件安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 冷凝水管道安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 系统压力试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 控制开关安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 制冷剂灌注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 管道及设备的防腐和绝热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 风管系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 分包单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表 C.4.1-11           通风与空调子分部工程质量验收记录

（冷、热水系统）

| 工程名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  | 层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位检查评定 |  |  | 验收意见 |  |
| 1 | 管道系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管道阀门和部件安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 板式热交换器安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 管道膨胀节及固定支架安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 辐射板与埋地盘管安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 冷却塔安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 水泵及附属设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 管道与设备的防腐和绝热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 分包单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表 C.4.1-12           通风与空调子分部工程质量验收记录

（冷却水系统）

| 工程名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  | 层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位检查评定 |  |  | 验收意见 |  |
| 1 | 管道系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管道阀门和部件安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 管道阀门和部件安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 管道膨胀节及固定支架安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 冷却塔安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 水泵及附属设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 管道与设备的防腐和绝热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 分包单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表 C.4.1-13           通风与空调子分部工程质量验收记录

（凝结水系统）

| 工程名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  | 层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位检查评定 |  |  | 验收意见 |  |
| 1 | 管道系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管道与设备的防腐和绝热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 负压空调设备排水承水弯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 管道阀门和部件安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 系统渗漏试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 分包单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表 C.4.1-14           通风与空调子分部工程质量验收记录

（水、冰蓄冷系统）

| 工程名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  | 层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位检查评定 |  |  | 验收意见 |  |
| 1 | 管道系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管道阀门和部件安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 管道膨胀节及固定支架安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 系统压力试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 蓄水（冰）罐及槽安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 水泵及附属设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 板式热交换器安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 管道与设备的防腐和绝热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 分包单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表 C.4.1-15           通风与空调子分部工程质量验收记录

（地埋热泵换热器系统）

| 工程名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  | 层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位检查评定 |  |  | 验收意见 |  |
| 1 | 管道系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管道阀门和部件安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 管道膨胀节及固定支架安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 系统压力试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 地埋换热管及管网安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 水泵及附属设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 板式热交换器安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 管道与设备的防腐和绝热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 分包单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表 C.4.1-16           通风与空调子分部工程质量验收记录

（水源热泵换热器系统）

| 工程名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  | 层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位检查评定 |  |  | 验收意见 |  |
| 1 | 管道系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管道阀门和部件安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 管道膨胀节及固定支架安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 系统压力试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 地表水源换热管及管网安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 水泵及附属设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 热交换器及除垢系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 管道与设备的防腐和绝热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 分包单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表 C.4.1-17           通风与空调子分部工程质量验收记录

（建筑设备监控系统）

| 工程名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  | 层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位检查评定 |  |  | 验收意见 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 分包单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表 C.4.1-18           通风与空调子分部工程质量验收记录

（太阳能空调系统）

| 工程名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  | 层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位检查评定 |  |  | 验收意见 |  |
| 1 | 太阳能集热器安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 其他辅助能源安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 管道阀门和部件安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 管道与设备的防腐和绝热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 系统压力试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 低温地板辐射采暖管路安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 水泵及附属设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 分包单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表 C.4.1-19           通风与空调子分部工程质量验收记录

（建筑设备节能系统）

| 工程名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  | 层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位检查评定 |  |  | 验收意见 |  |
| 1 | 空气能回收装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水系统能量回收装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 空调系统管网节能措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 监控系统节能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 可再生能源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 分包单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表 C.4.2              通风与空调分部工程质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 结构类型 |  |  | 层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 | 子分部工程名称 |  |  | 检验批数 |  | 施工单位检查评定 |  |  | 验收意见 |  |
| 1 | 送风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 排风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 防、排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 除尘系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 洁净空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 真空吸尘系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 压缩式制冷设备系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 吸收式制冷机系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 多联机（热泵）空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 空调冷 (热)水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 冷却水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 冷凝水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 水、冰蓄冷系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 地源热泵换热器系统： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 水源热泵换热器系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 建筑设备监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 太阳能空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 建筑节能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 |  | 分包单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 勘察单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附录D  系统调试基本规定

D1 调试用仪器仪表

D.1.1  系统调试用仪器仪表都应为使用有效期内，性能可靠的产品。

D.1.2  系统（不包括洁净室和洁净区）调试用仪器仪表的性能应符合表 D.1.2 的规定。

表D.1.2                  仪器仪表测量性能要求

| 类别 | 测量参数（单位） | 测试仪器 | 仪表测量性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风系统 | 温度（℃） | 玻璃水银温度计、热电阻温度计、热电偶温度计等 | 分辨率≤0.5℃ |
|  | 风速(m/s) | 热风速仪、毕托管与微压计、叶轮风速仪、3维超声风速仪等 | ≤5%(测量值) |
|  | 风量（m3/h） | 风量罩、文丘里流量计、孔板流量计等 | 5级 |
|  | 动压、静压(Pa) | 毕托管和微压计、斜管微压计、电子压差计、机械式压差计等 | 分辨率≤2.0Pa |
|  | 大气压力(Pa) | 大气压力计 | 分辨率≤2hPa |
| 水系统 | 水温度（℃） | 玻璃水银温度计、铂电阻温度计等 | 分辨率≤0.5℃ |
|  | 水流量(m3/h) | 超声波流量计、孔板流量计等 | ≤2%(测量值) |
|  | 水压(kPa) | 压力表 | 5级 |
| 室内环境 | 温度（℃） | 温度计（仪） | 分辨率≤0.5℃、或按系统要求 |
|  | 相对湿度(%RH) | 相对湿度仪 | 5级 |
|  | 噪声【dB(A)】 | 声级计 | ≤0.5dB(A) |
|  | 静压差(Pa) | 微压计 | 分辨率≤1.0Pa |
|  | 截面风速(m/s) | 风速仪 | 分辨率≤0.1（m/s） |
| 电参数 | 电流(A) | 交流电流表、交流钳形电流表 | 1.5级 |
|  | 电压(V) | 电压表 | 1.5级 |
| 其它参数 | 转速(r/min) | 各类接触式、非接触式转速表 | 1.5级 |

D.2   风量测量方法

D.2.1   风管风量测量宜优先采用热风速计或叶轮风速计，亦可采用毕托管和微压计。

D.2.2   风管风量测量的断面应选择在直管段上，且距上游局部阻力部件大于等于5倍管径（或矩形风管长边尺寸），距下游局部阻力构件大于等于2倍管径以上（或矩形风管长边尺寸）的管段位置（图D.2.2）；

图D.2.2  测定断面位置选择示意

1-静压测点  2-测定断面   d-圆形风管直径  a-矩形风管边长

D.2.3  风量测量断面测点布置应符合下列规定：

1 矩形风管断面测点数的确定及布置应符合图D.2.3-1的规定。

将矩形风管截面划分为若干个接近正方形的面积相等的小断面面积一般不大于0.05m2，且边长≤220mm为宜（虚线分格），测点位于各个小断面的中心（十字交点），测点的位置和数量取决于风管断面的形状和尺寸。

2 圆形风管断面测点数的确定及布置，应符合图D.2.3-2和表D.2.3的规定。

将圆形风管断面划分为若干个面积相等的同心圆环，测点布置在各圆环面积等分线上，且应在相互垂直的两直径上布置两个或四个测孔。圆形断面测点数的确定及布置方法见图D.2.3-2和表D.2.3。

| 图D.2.3-1 矩形风管测点布置 | 图D.2.3-2 圆形风管三个圆环时的测点布置 |
| --- | --- |

表D.2.3          圆形风管截面测点位置

| 测点编号 圆形风管直径(㎜) | 200以下 | 200～400 | 400～700 | 700以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 测点到管壁距离（r的倍数） |  |  |  |
| 1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 |
| 2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.15 |
| 3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.25 |
| 4 |  | 0.7 | 0.5 | 0.35 |
| 5 |  |  | 0.7 | 0.5 |
| 6 |  |  |  | 0.7 |

D.2.4  测量时，每个测点应至少测量2次。当2次测量接近时，应取2次测量的平均值作为测点的测量值。

D.2.5当采用毕托管测量时，毕托管的直管应垂直管壁，毕托管的测头应正对气流方向且与风管的轴线平行，测量过程中，应保证毕托管与微压计的连接软管通畅无漏气。风量计算应按下列方法进行：

1 平均动压计算应取各测点的算术平均值作为平均动压。当各测点数据变化较大时，应按均方根计算动压的平均值：

Pv=Pv1+Pv2+......Pvnn2      （D.2.6-1）

式中：  Pv          — 平均动压，（Pa）；

Pv1、Pv ……Pv — 各测点的动压，（Pa）。

2  断面平均风速按下式计算：

V=2Pvρ                     （D.2.6-2）

式中：  V — 断面平均风速，（m/s）；

ρ — 空气密度，（kg/m3）

ρ= 0.349B/(273.15+t)；

3  风管实测风量按下式计算：

L=3600VF                                            （D.2.6-3）

式中：  F — 断面面积，（m2）；

L — 实测风量，（m3/h）。

D.2.6  当采用热风速计或叶轮风速计测量风量时，断面平均风速为各测点风速测量值的平均值，实测风量按式(D.2.6-3)计算。

D.3  风口风量测量

D.3.1  风口风量测量方法有风量风罩法、风口风速法、风速计加辅助风管法、风管风量法与基准风口法等。测量方法宜按以下规定选用：

1 对散流器风口风量，宜采用风量风罩法测量，直接在送风口通过风量罩测得风量；

2 当风口为格栅或网格风口时，宜采用风口风速法测量，即用风速仪在风口测得多点风速取平均风速，量取风口有效面积计算得出实际风量；

3 当风口为条缝形风口或风口气流有偏移时，宜采用风速计加辅助风管法测量；

4 当支风管末端仅有一个风口时,可采用风管风量法直接测量支风管的风量求取。

D.3.2  风口风量测量测点布置应符合下列规定：

1  采用风口风速法测量风口风量时，在风口出口平面上，应按测点不少于6点均匀布置测点；

2  采用风速计加辅助风管法测量风口风量时，在辅助风管出口平面上，应按测点不少于6点均匀布置测点；

D.3.3  当采用风量罩法测量风口风量时，应根据设计图纸绘制风口平面布置图，并对各房间风口进行统一编号。测量前，应根据待测风口的尺寸、面积，选择与风口的面积较接近的风量罩罩体，且罩体的长边长度不得超过风口的长边长度的2 倍；风口的面积不应小于罩体边界面积的25%；确定罩体的摆放位置来罩住风口，风口宜位于罩体的中间位置；保证无漏风。

D.3.4  采用风速计加辅助风管法测量时，应根据风口的尺寸，制作辅助风管；辅助风管的截面尺寸应与风口内截面尺寸相同，长度不小于2 倍风口边长；利用辅助风管将待测风口罩住，保证无漏风。

D.3.5  风口风量检测的数据处理应符合下列规定：

1  采用风口风速法(或风速计加辅助风管法)时，以风口截面(辅助风管截面)平均风速乘以风口截面有效面积(辅助风管的截面积)计算风口风量，风口截面(辅助风管截面)平均风速为各测点风速测量值的算术平均值，应按公式D.3.5计算：

L = 3600·F·V                                     (D.3.5)

式中： F——风口截面有效面积(或辅助风管的截面积)（m2）；

V——风口处测得的平均风速（m/s）。

2  当采用风量风罩法时，观察仪表的显示值，待显示值趋于稳定后，读取风量值，依据读取的风量值，考虑是否需要进行背压补偿，当风量值不大于1500m3/h 时，无需进行背压补偿，所读风量值即为所测风口的风量值；当风量值大于1500 m3/h 时，使用背压补偿挡板进行背压补偿，读取仪表显示值即为所测的风口补偿后风量值。

D.4  空调水流量及水温检测

D.4.1  空调系统水流量检测应符合下列规定：

1水流量检测的测点布置应设置在设备进口或出口的直管段上；对于超声波流量计，其最佳位置可为距上游局部阻力构件10倍管径、距下游局部阻力构件5倍管径之间的管段上。

2  水流量可按下列步骤进行检测：

1) 确定检测状态，安装检测仪表；

2) 依据仪表的操作规程，调整测试仪表到测量状态；

3 )待测试状态稳定后，开始测量，测量时间宜取10min。

3  水流量检测值应取各次测量的算术平均值。

D.4.2  空调水温检测应符合下列规定：

1  水温检测的测点布置应尽量布置在靠近被测机组（设备）的进出口处；当被检测系统预留安放温度计位置时，可利用预留位置进行测试。

2  水温可按下列步骤进行检测：

1）确定检测状态，安装检测仪表；

2）依据仪表的操作规程，调整测试仪表到测量状态；

3）待测试状态稳定后，开始测量；

4）测试过程中，若测试工况发生比较大的变化，需对测试状态进行调整，重新进行测试。

3  水温检测的数据处理应将各次测量值的算术平均值作为测试值。

D.5  室内环境温度、湿度检测

D.5.1  空调房间室内环境温度、湿度检测的测点布置应符合下列规定：

1  室内面积不足16m2，测室中央1点；

2  16m2及以上且不足30m2测2点（居室对角线三等分，其二个等分点作为测点）；

3  30m2及以上不足60m2测3点（居室对角线四等分，其三个等分点作为测点）；

4  60m2及以上不足100m2测5点（二对角线上梅花设点）；

5  100m2及以上每增加20m2～50m2酌情增加1个～2个测点(均匀布置)。

6  测点应距离地面以上0.7m～1.8m，且应离开外墙表面和冷热源不小于0.5m，避免辐射影响。

D.5.2  室内环境温度、湿度可按下列步骤及方法进行检测：

1  根据设计图纸绘制房间平面图，对各房间进行统一编号；

2  检查测试仪表是否满足使用要求；

3  检查空调系统是否正常运行，对于舒适性空调，系统运行时间不少于6h；

4  据系统形式和测点布置原则布置测点；

5  待系统运行稳定后，依据仪表的操作规程，对各项参数进行检测并记录测试数据；

6  对于舒适性空调系统测量一次。

D.5.3  室内平均温度应按下列公式计算：

|  | (D.5.3-1) (D.5.3-2) |
| --- | --- |

式中： trm ——检测持续时间内受检房间的室内平均温度（℃）；

trm,i ——检测持续时间内受检房间第i个室内逐时温度（℃）；

n ——检测持续时间内受检房间的室内逐时温度的个数；

ti j   ——检测持续时间内受检房间第j个测点的第i个温度逐时值（℃）；

p ——检测持续时间内受检房间布置的温度测点的点数。

D.5.4 室内平均相对湿度应按下列公式计算：

|  | (D.5.4-1) (D.5.4-2) |
| --- | --- |

式中：  φrm  ——检测持续时间内受检房间的室内平均相对湿度（%）；

φrm,i ——检测持续时间内受检房间第个室内逐时相对湿度（%）；

n ——检测持续时间内受检房间的室内逐时相对湿度的个数；

φi,j ——检测持续时间内受检房间第个测点的第个相对湿度逐时值（%）；

p ——检测持续时间内受检房间布置的相对湿度测点的点数

D.6  室内环境噪音检测

D.6.1  室内环境噪声检测的测点布置应符合下列规定：

1  当室内面积小于50 m2时，测点应位于室内中心且距地1.1m～1.5m 高度处或按工艺要求设定，距离操作者0.5m 左右，距墙面和其他主要反射面不小于1m；

2  当室内面积大于50 m2，每增加50 m2应增加1个测点；

3  测量时声级计或传声器可采用手持或固定在三角架上，应使传声器指向被测声源。

D.6.2  室内环境噪声可按下列检测步骤及方法进行检测：

1  根据设计图纸绘制房间平面图，对各房间进行统一编号；

2  检查测试仪表是否满足使用要求；

3  检查空调系统是否正常运行；

4  根据测点布置原则布置测点；

5  关掉所有空调设备，测量背景噪声；

6  依据仪表的操作规程，测量各测点噪声。

D.6.3  室内环境噪声检测的数据处理应符合下列规定：

1  当实测噪声与背景噪声之差△<3db（A）时,测量无效；

2  当实测噪声与背景噪声之差△=3db（A）时, 实测值-3 dF（A）；

3  当实测噪声与背景噪声之差△=4～5 db（A），实测值-2dF（A）；

4  当实测噪声与背景噪声之差△=6～10 db（A），实测值-1dF（A）；

5  当实测噪声与背景噪声之差△＞10 db（A），不用修正。

D.7 空调设备机组运行噪声检测

D.7.1  冷却塔运行噪声测量的测点布应置在冷却塔的进风口方向，离塔壁水平距离为一倍塔体直径〔当塔形为矩形时，取当量直径：D=1.13ab，a、F为塔的边长〕及离地面高度1.5m处测量噪声，见图D.7.1-1；

冷却塔噪声测试时应满足环境风速不大于4.5m/s、环境温度在传声器的允许范围内以及外界不下雨。

| 图D.7.1-1 冷却塔测点布置图 |  |
| --- | --- |

D.7.2  空调设备机组运行噪声检测的测点布置应符合下列规定：

1  安装在地面上和墙上的机组测点位置应按照图D.7.2-1的规定

2  吊顶安装的机组测点应按图D.7.2-2的规定。

| 图D.7.2-1座地安装机组噪声测点布置图 | 图D.7.2-2吊顶安装机组噪声测点布置图 |
| --- | --- |

D.7.3  设备噪声可按下列检测步骤及方法进行检测：

1  检查测试仪表是否满足使用要求；

2  检查空调设备是否正常运行；

3  根据测点布置原则布置测点；噪声检测时声级计或传声器可以手持，也可以固定在三角架上，使传声器指向被测声源。

4  关掉所有空调设备，测量背景噪声；

5  依据仪表的操作规程，测量各测点噪声。

D.7.4  噪声检测的数据处理应符合D.6.3的规定。

附录E 抽样检验的程序		4.26

(规范性附录)

E.1 抽样检验

抽样程序修改采用了GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》和GB/T2828.11-2008《计数抽样检验程序 第11部分：小总体声称质量水平的评定程序》。

GB/T2828.4与GB/T2828.11的抽样检验程序是为了在正规的、系统的评审或审核中所需做的抽样检验而开发出来的，适用于从核查总体中抽取一定量单位产品组成的随机样本，以不合格品数为质量指标的计数一次抽样检验评定程序。GB/T2828.4适用于较大总体，GB/T2828.11适用于小总体（N≤250）。该程序可用于各种样本形式的质量核查。

由于抽样的随机性，以抽样为基础的任何评定，判定结果会有内在的不确定性。使用本程序，仅当有充分证据表明实际质量水平劣于声称质量水平时，才判定核查总体不合格，即当核查总体的实际质量水平等于或优于声称质量水平时，判定核查总体不合格的风险大约控制在5%，当实际质量水平劣于声称质量水平,且劣于LQ时，判抽查合格的风险小于10%。

声称质量水平DQL是指核查总体中允许的不合格品数的上限值。

当供方接受核查时，供方声称的质量水平DQL值不应大于产品标准中所要求的产品总体质量水平。当有合同约定时，声称的质量水平DQL值不应大于合同中所规定的产品总体质量水平。负责部门（或接收方）提出核查时，所规定的声称质量水平DQL值不应小于产品标准中所要求的（或合同中所规定的）产品总体质量水平。

核查抽样检验功效η为当核查总体的质量水平D=（4~6）DQL时核查总体被判为不合格的概率。η=1-Pa(D), 其中Pa(D)为核查总体的实际质量水平等于D时，根据抽样方案将核查总体判为核查通过的概率。其值可从GB/T2828.11-2008附录D中查到。

E.2  实施核查抽样检验的程序

E.2.1  确定核查总体

根据核查需要确定核查总体。核查总体中的产品可以是同厂家、同型号、同一周期生产的产品，也可以是不同厂家、不同型号、不同周期生产的同类产品。必要时，还可以是不同类产品。

E.2.2  确定单位产品的技术性能、质量特性及要求

按照相关标准对单位产品的技术性能和指标、安全、卫生指标等需核查的质量特性作出明确的规定。

E.2.3  确定声称质量水平

声称质量水平，可以是由受检方自行申报质量水平，也可以是合同约定的质量水平，或由负责部门、接收方根据核查需要规定的质量水平。

E.2.4  检索抽样方案

根据本规范条文指定的第1样检验表（附表E.1）或第2抽样检验表(附表E.2)，以及声称质量水平DQL值和送检的批量N，从相应的抽样检验方案表中选取抽样方案（n，1）。

E.2.5  抽取样本

样本应在核查总体中随机抽取。

当使用分层随机抽样时，从各层抽取的样本产品数应与所考虑的核查总体的层的大小成比例。当从核查总体中抽样时，可把可识别的子批作为层来使用分层抽样。当从过程中抽样时，可根据所识别的变异来源（例如，工具，操作人员，班次等）分层而使用分层抽样。

E.2.6  检验样本

对事先规定的各检验项目，按有关标准和技术要求规定的检验方法逐一检验样本中的每个样本单元，统计出被检样本中的不合格品数，或分别统计样本中不同类别的不合格品数。检查结果应完整准确地记录。

所检验的单位产品的数量应等于抽样方案表中规定的样本量。

E.2.7  不合格品的处置

在样本中发现的任何不合格品，应修复为合格品或用合格品替代。

E.2.8  判定准则

根据GB/T2828.11-2008的规定，检验批质量评定可采用第0检验水平（L=0）,抽样不合格品限定为0与第一检验水平（L=1），抽样不合格品限定为1的抽样方案。

本规范规定优先采纳第一检验水平（L=1）的抽样方案，即在样本中发现的不合格品数小于或等于1个，即判抽检核查通过。若在样本中发现的不合格品数小于或等于1个，即判抽检核查通过；若在样本中发现的不合格数大于1个，即判抽检核查总体不合格。若受核查方对判定结果有异议，可申请复验和复检。

E.2.9  抽检结论的统计学解释

当抽样方案的样本量较小时，有较大的概率将不合格的核查总体判为核查通过，故其检验结论应为“不否定该核查总体的声称质量水平”，而不应为“核查总体合格”。

E.2.10  复验与复检

复验为对原样品进行再次测试。复验结果作为样本产品质量特性的最终结果。

复检为在原核查总体中再次抽取样本进行检验，决定该核查总体是否合格。复检样本不包括初次检验样本中的样本产品。其复检抽样方案按GB/T1630-2008《声称质量水平复检与复验的评定程序》的规定程序检索复检抽样方案。复检结论为最终结论。

E2.11 本规范应用规定

本规范将L=1，产品合格率大于等于95%的抽样方案，定为第1抽样方案；将L=1，产品合格率大于等于85%的抽样方案，定为第2抽样方案。按照该统一规定，可以直接依据样本的总数量，通过查附表1与附表2确定抽样的数量（n），并进行评审。

E.3 应用示例

示例1. 某建筑工程中安装了45个通风系统，受检方声称风量不满足设计要求的系统数量为3个，试确定抽样方案。

解答：本规范规定系统风量为主控项目，使用《附表E.1  第1抽样方案表》确定抽样方案，由N=45，DQL=3，查表得到抽样方案（n，L）=（6，1）。即从45个通风系统中随机抽取6个系统进行风量检查，若其中没有或只有1个系统的风量小于设计风量，则判“核查通过”；否则判“核查总体不合格”。

示例2. 某审查批中有115台风机盘管机组，根据经验估计该批的风量合格率在95%以上，欲采用抽样方法确定该声称质量水平是否符合实际。

解答：① 计算声称的不合格品数DQL=115×（1-0.95）=5（舍尾取整）。

② 本规范规定风机盘管机组风量为主控项目，使用《附表G.1  第1抽样方案表》确定抽样方案。因N=115，介于110与120之间，查表时取N=120，DQL=5，查表得到抽样方案（n，L）=（10，1）。

示例3. 某建筑物的通风、空调、防排烟系统的中压风管面积总和为12 500m2，声称风管漏风量的质量水平为合格率95%以上。使用漏风量仪抽查风管的漏风量是否满足规范的要求，漏风仪的风机风量适用于每次检查中压风管100m2，试确定抽样方案。

解答：① 以100m2风管为单位产品，需核查的产品批量N=12500/100=125，对应的不合格品数DQL=125×（1-0.95）=6（舍尾取整）。

② 本规范规定风管漏风量为主控项目，使用《附表E1  第1抽样方案表》确定抽样方案，因N值介于120与130之间，取N=130，查《附表E.1  第1抽样方案表》得到抽样方案（n，L）=（8，1）。即从中随机抽取8段100m2的风管进行检查，若被测风管漏风量只有1段大于规范允许值，则判“核查通过”；否则，有2段及以上大于规范允许值，判“核查总体不合格”。

附表E.1  第1抽样方案表  （L=1）产品合格率大于等于95%

| N n DQL | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | → | → | → | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | - | - | - |
| 3 |  |  |  |  |  |  | → | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 30 | 30 | 35 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | → | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 25 | 25 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | → | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | → | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | → | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | → | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | → | 6 | 6 | 7 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | → | 6 | 6 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↑ |
| 表注： 1. 本表适用于产品合格率大于等于95%的抽样检验。 2 . L---不合格品限定数； n----样本量； DQL---声称的核查批中的不合格品数。 3. 对于一组给定的DQL和检验水平，如无相应的抽样方案可用时，应按箭头方向查取抽样方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

声称（申报）产品合格率与对应的检验水平抽样方案

| 申报的批产品合格品率 | 85% | 90% | 93% | 95% | 96% | 97% | 98% | 99% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐抽样方案 | (3,1) | (4,1) | (6,1) | (8,1) | (10,1) | (13,1) | (20,1) | (43,1) |
| 备用抽样方案 | - | - | - | (1,0) | - | - | (3,0) | (5,0) |

附表E.2  第2抽样方案表  （L=1）产品合格率大于等于85%，小于95%

| N n DQL | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | - | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | - | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 表注： 1. 本表适用于产品合格率大于等于85%小于95%的抽样检验。 2 L---不合格品限定数； n----样本量； DQL---声称的核查批中的不合格品数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 本标准用词说明

1　为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1)　表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2)　表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3)　表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4)　表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2　条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

中华人民共和国国家标准

通风与空调工程施工质量验收规范

GB50243—20xx

条 文 说 明

制 定 说 明

《通风与空调工程施工重量验收规范》GB50243-20xx经住房和城乡建设部20xx年  月   日 以第      号公告批准、发布。

本规范修订过程中编制组对多年来原规范的执行情况进行了深入细致的调查研究，参考了部分的国外标准，给合当前国内通风与空调工程施工技术的发展水平，作综合平衡后形成。

本规范首次采用声称质量水平的评定程序，符合数理统计的基本原理，具有可操作性。由于在建筑工程施工质量验收中，首次采用还需要通过实践量证明与完善。

为了方便业主、设计、施工和监理等单位在使用本规范时，能正确理解条文的含义，统一执行标准，编制了条文说明。

目         次

- 总则

- 术语

- 基本规定

- 风管制作

4.1  一般规定

4.2  主控项目

4.3  一般项目

- 风管部件制作

5.1  一般规定

5.2  主控项目

5.3  一般项目

- 风管系统安装

6.1  一般规定

6.2  主控项目

6.3  一般项目

- 风机与空气处理设备安装

7.1  一般规定

7.2  主控项目

7.3  一般项目

- 空调冷热源及辅助设备安装

8.1  一般规定

8.2  主控项目

8.3  一般项目

- 空调水系统管道与设备安装

9.1  一般规定

9.2  主控项目

9.3  一般项目

- 防腐与绝热

10.1  一般规定

10.2  主控项目

10.3  一般项目

- 系统调试

11.1  一般规定

11.2  主控项目

11.3  一般项目

- 竣工验收

- 综合效能的测定与调整

13.1  一般规定

13.2  工程综合性能的测定与调整

13.3  工程节能性能测定

- 总     则

1.0.1  本条文阐明了制定本规范的目的。

1.0.2  本条文明确了本规范适用的对象。

1.0.3  本条文说明了本规范与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的隶属关系。

1.0.4  本条文规定了通风与空调工程施工质量验收依据是本规范，且为最低标准。为保证工程的使用功能和整体质量，满足工程节能要求，强调工程施工合同的主要技术指标不得低于本规范的规定。

1.0.5  通风与空调工程施工质量的验收，涉及较多的工程技术和设备，本规范不可能包括全部的质量验收规定，为满足和完善本工程的验收标准，规定除应执行本规范的规定外，还应符合现行国家相关规范、标准的规定。

2  术       语

本章给出了32个术语，是在本规范中所引用的。本规范的术语是从本规范的角度赋予其相应涵义的，但涵义不一定是术语的定义。同时，对中文术语还给出了相应的英文术语，该英文术语不一定是国际上的标准术语，仅供参考。

3   基本规定

3.0.1  本条文对通风与空调工程施工质量验收的依据作出了规定：一是合同的约定，二是被批准的设计图纸，三是国家现行相关的技术标准。

当前，建筑通风与空调工程的施工，都签有相应的合同，它是签约双方必须遵守的法律文件。其中涉及的技术条款，也应是工程质量验收的依据之一。

按被批准的设计图纸进行工程的施工，是工程质量验收最基本的条件。施工企业的职责是通过作业劳动将设计意图转化成为现实，满足其相应的功能需求，故施工单位无权任意修改设计图纸。如工程施工过程中需要修改设计图纸，本条文明确规定必须有设计变更的正式手续。这对保证工程质量，具有重要作用。

国家现行相关的技术标准是指在工程中约定的工程施工及质量验收规范及标准，包括本规范及相关的国家标准、行业标准、地方标准与企业标准。其中，本标准和相关的国家标准为最低标准，必须采纳。

3.0.2   本条文规定了承担通风与空调工程施工应具有相应的企业资质，是结合国家住房和

城乡建设部有关建筑施工企业资质等级管理准则制定的，目的是保证工程施工质量。

3.0.3   本条文规定了承担通风与空调工程施工质量的监理单位，应具有相应企业资质和专业人员的要求，以保障工程质量。多年来，对于通风与空调专业工程施工质量的监理，常出现专业不对口，不利于质量监督的状态，故强调之。

3.0.4    随着我国建筑业市场经济的进一步发展，通风与空调工程的施工承包将逐渐向国际惯例靠拢。目前，少数有相当技术基础的大、中型施工企业，已经具有符合国际惯例的施工图深化和施工的能力，但大部分中、小施工单位是不具备此项能力的，为了保证工程与国际市场的正常接轨，特制定本条文。

3.0.5 在《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001中，已明确规定了建筑工程施工现场质量管理的全部内容，本规范直接引用。

3.0.6   通风与空调工程所使用的主要原材料、产成品、半成品和设备的质量，将直接影响到工程的整体质量。所以，本规范对其作出规定，在进入施工现场后，必须对其进行实物到货验收。验收一般应由供货商、监理、施工单位的代表共同参加，验收必须得到监理工程师的认可，并形成文件。至于，进口的材料与设备应遵守国家的法规，必须具有商检合格的证明文件。

3.0.7   本条文的规定是为了保证工程的施工质量，以慎重的态度对在工程中应用新材料、新工艺、新设备与新技术进行有效的控制。

3.0.8   本条文规定了通风与空调工程应按正确的、规定的施工程序进行，并与土建及其他专业工种的施工相互配合，通过对上道工程的质量交接会检，共同保证工程质量，以避免质量隐患或不必要的重复劳动。“质量交接会检”是施工过程中的重要环节，是对上道工序质量认可及分清责任的有效手段，符合建设工程质量管理的基本原则和我国建设工程的实际情况，应予以加强。条文较明确的规定了组织会检的责任者，有利于执行。

3.0.9   本条文是对通风与空调隐蔽工程验收的规定，必须遵守。同时，对工程维修留有检修口作出了明确的规定。

3.0.10  通风与空调工程在整个建筑工程中，是属于一个分部工程。本规范根据通风与空调工程中系统的功能特性不同，划分为19个独立的子分部工程，以便于工程施工质量的监督和验收。分部工程合格验收的前提条件是工程所包含的子分部工程全数合格。

当通风与空调工程以独立的单项工程的形式进行施工承包时，则本条文规定的通风与空调分部工程上升为单位工程，子分部工程上升为分部工程。

3.0.11   本条文规定了子分部工程的验收，是要求其所包括的分项工程应全数通过合格验收。在本规范表3.0.10中每个子分部工程已列举出相应的分项工程，分项工程的验收可以根据工程不同，对具体内容进行选择。

3.0.12   本规范分项工程是按施工工艺流程的内容，进行划分的，同一分项可以应用于多个子分部工程，同时，还存在同一分项包含多种材料。因此，在分项工程验收时必须按照规范对应分项中具体条文的详细内容，一一对照执行。如风管制作分项，它包括了多种材料风管的质量规定，如金属、非金属与复合材料风管的内容；同一材料风管也可使用于送风、排风、排烟、空调、净化空调与除尘系统等子分部系统。因为它们同为风管，具有最基本的属性，故在质量验收时考虑放在同一章节。所以，对于各种材料、各个子分部工程中风管质量验收的具体规定，如风管的耐压能力、加工及连接质量规定、严密性、清洁要求等，只能分列在具体的条文之中，要求执行时斟酌，不能搞错。另外，规范强调对于风管与管道工程分项工程包含多种材质时，检验验收批宜分列。

现在工程施工的体量较大，条文对分项工程质量的验收规定，应根据工程量的大小、施工工期的长短及作业批子分部工程不同，可采取一次验收或分多次验收的方法。但是，验收批最终应能覆盖全部的工程范围。

3.0.13~3.0.14  GB50243-2002的质量检验采用了全检和按检验批产品数的固定比例抽查二种方法，实际应用中发现存在不少问题，效果较差。

当批量很大又没有自动检验设备时，实施100%检验是非常困难的。例如，风管漏风量的检验就是如此，一栋50000m2的建筑，采用全空气空调系统风管面积大约为12000m2，用漏风量测试仪测试大约100 m2风管面积需要测一次，整个建筑需测120次之多，这在时间、人力、财力上都是很难办到的。在许多情况下，如果没有充分的财力、人力和时间，100%检验可能退化为名义上的100%检验，即使规定了100%检验，实际也做不到100%检验。

另一方面，100%检验不是完全有效的，尤其当批量很大且每个产品待检的质量特征接近规范限定时，人工检验或自动检验都可能不能正确判定合格品与不合格品。因此，100%检验的效率更低。

按检验批产品数的固定比例抽查，也存在问题。有时它会使得供方风险、接收方风险得不到保证，或造成过量检验。例如，同样抽查20%，产品数N=40的批，样品量n=8，相当于抽样方案（8，1）；产品数N=230的批，样品量n=46，相当于抽样方案（46，1）。如果抽样方案（8，1）是合适的，那么，有同样质量水平的第二批也只要检验8个样品就足够了，没有必要检查46个。如果抽样方案（46，1）是合适的，那么，有同样质量水平的第一批只检验了8个样品，检验功效就接近于零了。

本规范此次修订时采用的抽样检验，属于验证性验收抽样检验，适用于确定施工方自检的抽样程序是否与其声称的验收抽样检验体系一致的抽样检验，是对施工方抽样程序及其声称的产品质量的审核。

由于抽样的随机性，以抽样为基础的任何评定，判定结果会有内在的不确定性。使用声称质量水平的评定程序，仅当有充分证据表明实际质量水平劣于声称质量水平时，才判定核查总体不合格，即当核查总体的实际质量水平等于或优于声称质量水平时，判定核查总体不合格的风险大约控制在5%，当实际质量水平劣于声称质量水平，且劣于LQ时，判抽查合格的风险小于10%。当实际质量水平劣于声称质量水平而优于LQ时，判定核查通过的风险依赖于实际质量水平的值。

本规范采用声称质量水平(DQL)的方法，是将国标《计数抽样检验程序 第11部分：小总体声称质量水平的评定程序》GB/T2828。-2008应用于通风与空调工程施工质量验收工程的尝试和实践。为了方便工程的应用，本规范对抽样方案进行了简化，确定了主控项目采用结果不小于95%，一般项目采用结果不小于85%的核查通过原则。

需要说明的是执行本规范的计数抽样检验程序的前提条件：施工企业施工质量的自检已经达到合同和本规范的要求。

3.0.15  本条文根据《建筑工程质量管理条例》，规定通风与空调工程的保修期限为两个采暖期和供冷期。此段时间内，在工程使用过程中如发现一些问题，应是正常的。问题可能是由于施工设备与材料的原因，也可能是业主或设计原因造成的。因此，应对产生的问题进行调查分析，找出原因，分清责任，然后进行整改，由责任方承担经济损失。规定通风与空调工程质量以两个采暖期和供冷期为保修期限，这对设计和施工质量提出了比较高的要求，但有利于本行业技术水平的进步，应予以认真执行。

3.0.16  本条文规定了净化空调系统洁净室（区）洁净度等级的划分、系统调试和性能测定，应符合附录B规定。附录B的主要测试内容与规定与现行国家标准《洁净室及相关受控环境》系列标准 GB/T25915相一致。

4 风 管 及 配 件 制 作

4.1 一 般 规 定

4.1.1   工业与民用建筑通风与空调工程中所使用的金属与非金属风管，其加工和制作质量都应符合本章条文的规定，并按相对应条文进行质量的检验和验收。

4.1.2   本条文规定了风管应按材料与不同分部项目及加工质量要求进行验收，一是要按风管的类别，是高压、中压，低压还是微压风管进行验收；二是要按风管属于哪个子分部的特性要求进行验收。

4.1.3   风管验收的依据是本规范的规定和被批准的设计图纸。一般情况下，风管的质量可以直接引用本规范。但当设计根据工程的需要，认为风管施工质量标准需要高于本规范的规定时，可以提出更严格的要求。此时，施工单位应按较高的标准进行施工，监理按照高标准验收。

目前，风管的加工趋向产品化生产，值得提倡。作为产品(成品)必须提供相应的产品合格证书或进行强度和严密性的验证，以证明所提供风管的加工工艺水平和质量。对工程中所选用的外购风管，应按要求进行查对，符合要求的方可同意使用。

4.1.4   本条文规定了风管的规格尺寸以外径或外边长为准；建筑风道以内径或内边长为准。风管板材的厚度较薄，以外径或外边长为准对风管的截面积影响很小，且与风管法兰以内径或内边长为准可相匹配。建筑风道的壁厚较厚，以内径或内边长为准可以正确控制风道的内截面面积。

条文对圆形风管规定了基本和辅助两个系列。一般送、排风及空调系统应采用基本系列。除尘与气力输送系统的风管，管内流速高，管径对系统的阻力损失影响较大，在优先采用基本系列的前提下，可以采用辅助系列。本规范强调采用基本系列的目的是在满足工程使用需要的前提下，实行工程的标准化施工。

对于矩形风管的口径尺寸，从工程施工的情况来看，规格数量繁多，不便于明确规定。因此，本条文采用规定边长规格，按需要组合的表达方法。

4.1.5   本条文规定了通风与空调工程中的风管，应按系统性质及工作压力划分为四个等级，即微压风管、低压风管、中压风管与高压风管。不同压力等级的风管，可以适用于不同类别的风管系统，如一般通风、除尘、空调和净化空调等系统。这是根据当前通风与空调工程技术发展的需要和风管制作技术水平状况而提出的。风管承压可分为风管内正压与负压两种状态，在表4.1.5 中列举了承压压力和密封要求，供在实际工程中选用。

4.1.6   镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板，优良的抗防腐蚀性能主要依靠这层保护薄膜。如果采用电焊或气焊熔焊焊接的连接方法，由于高温不仅使焊缝处的镀锌层被烧蚀，而且会造成大于数倍以上焊缝周边板面保护层的破坏。被破坏了保护层后的复合钢板，可能由于发生电化学的作用，会使其焊缝范围处腐蚀的速度成倍增长。因此，规定镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板，在正常情况下不得采用破坏保护层的熔焊焊接连接方法。

4.1.7   本条文强调风管密封的要点是板材连接质量的控制，然后才是可用密封胶嵌缝。

4.1.8   本条文规定了用于净化空调的镀锌钢板的镀锌层厚度，不应小于100号，需要引起重视。

4.2 主 控 项 目

4.2.1   本条文规定了各类风管的强度要求与漏风量指标。

风管的强度和严密性能，是风管加工和制作质量的重要指标之一，必须达到。风管强度的检测主要检查风管的耐压能力，以保证系统安全运行的性能。验收合格的规定，为在1.5 倍的工作压力下，风管的咬口或其他连接处没有张口、开裂等损坏的现象。

风管系统由于结构的原因，少量漏风是正常的，也可以说是不可避免的。但是过量的漏风，则会影响整个系统功能的实现和能源的大量浪费。因此，本条文对不同系统类别及功能风管的允许漏风量进行了明确的规定。允许漏风量是指在系统工作压力条件下，系统风管的单位表面积、在单位时间内允许空气泄漏的最大数量。这个规定对于风管严密性能的检验是比较科学的，它与国际上的通用标准相一致。条文还根据不同材料风管的连接特征，规定了相应的指标值，更有利于质量的监督和应用。

4.2.2   防火风管为建筑中的安全救生系统，是指建筑物局部起火后，仍能维持一定时间正常功能的风管。它们主要应用于火灾时的排烟和正压送风的救生保障系统，一般可分为1h、2h、4h 等的不同要求级别。我们把应用于防止排烟系统高温引发电气线缆及其他易燃物二次火灾的风管称为排烟防火风管，把用于避难空间与安全通道送风系统，能满足设计与消防耐火极限时间的风管称为正压送风防火风管。为了保证工程的质量和防火功能的正常发挥，规范规定了防火风管的本体、框架与固定、密封垫料不仅必须为不燃材料，而且其耐火性能还要满足设计防火等级的规定。

4.2.3   本条文是对金属风管制作的用材、连接、加固等基本要求作出的规定。

4.2.4   本条文是对非金属风管制作的用材、连接、加固等基本要求作出的规定。同时，也对非金属风管产成品的验收作出规定。

风管板材的厚度，以满足功能的需要为前提，过厚或过薄都不利于工程的使用。本条文从保证工程风管质量的角度出发，对常用非金属材料风管的最低厚度进行了规定；而对无机玻璃钢风管考虑手工操作，则是规定了一个厚度范围。

无机玻璃钢风管是指以中碱或无碱玻璃布为增强材料，无机胶凝材料为胶结材料制成的通风管道。无机玻璃钢风管质量控制的要点是本体的材料质量(包括强度和耐腐蚀性)与加工的外观质量，以胶结材料和玻璃纤维的性能、层数和两者的结合质量为关键。在实际的工程中，我们应注意防止使用玻纤布层数不足，涂层过厚的风管。那样的风管既加重了风管的重量，又不能提高风管的强度和质量。故条文规定无机玻璃钢风管的厚度，为一个合理的区间范围。另外，无机玻璃钢风管如发生泛卤或严重泛霜，则表明胶结材料不符合风管使用性能的要求，不得应用于工程之中。

4.2.5   复合材料风管的板材，一般由两种或两种以上不同性能的材料所组成。它具有重量轻、导热系数小、施工操作方便等特点，具有较大推广应用的前景。复合材料风管中的绝热材料可以为多种性能的材料，为了保障在工程中风管的使用安全，规范规定其内部的绝热材料必须为不燃或难燃B1 级，且是对人体无害的材料。同时，对复合材料风管制作所使用的粘接剂的性能要求和适用温度作了规定。

4.2.6   本条文规定了复合材料风管制作的基本要求。

4.2.7   空气净化空调系统与一般通风、空调系统风管之间的区别，主要是体现在对风管的清洁度和严密性能要求上的差异。本条文就是针对这个特点，对其在加工制作时应做到的具体内容作出了规定。如本系统风管连接不得使用S型插条等；边长大于1000㎜的风管，不得使用薄钢板法兰连接；N1～N5 级的净化空调系统风管,不得采用按扣式咬口;风管及部件的连接不得采用抽芯铆钉等。 条文还对风管的法兰连接与清洗作业的清洗剂作出了明确的规定，均应予以执行。

4.3   一 般 项 目

4.3.1 本条文是对金属风管制作质量的基本规定，其中包括金属法兰连接形式风管和金属无法兰连接形式两种，应予以分别遵照执行。并对金属风管的加固形式和要求作了规定。

4.3.2 本条文是对非金属风管制作质量的基本规定，其中包括有玻璃钢，无机玻璃钢、硬聚氯乙烯风管和建筑风道应分别遵照执行。对于新型的纤维布袋风管，则应注意遵照产品技术文件的规定。

4.3.3   复合材料风管大都是以产品供应的形式，应用于工程。为便于工程施工质量的控制，本条文分别对双面铝箔复合绝热材料板风管、铝箔复合玻璃纤维绝热板风管与玻镁（玻璃纤维氯氧镁水泥板）复合绝热材料板风管的制作质量作出了规定。实际工程应用中，除应符合本条文的规定外，还应符合产品标准中的高标准的条款的规定。

4.3.4   条文对净化空调系统风管的材质、咬缝连接和风管清洗等内容作出了规定。

4.3.5   本条文是对圆形风管的弯管和变径管的加工，作出了具体的规定。

4.3.6   为了降低风管系统的局部阻力，本条文对不采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管，其平面边长大于500mm 的，作出了必须加设弯管导流片的规定。它主要依据为《全国通用通风管道配件图表》矩形弯管局部阻力系数的结论数据。

4.3.7   本条文是对矩形风管变径管的加工，作出了具体的规定。

5 风管部件与消声器制作

5.1 一般规定

5.1.1   略

5.1.2   略

5.1.3   一般公差是指在车间通常加工条件下可保证的公差。采用一般公差的尺寸，在该尺寸后不需注出其极限偏差数值。国标GB/T1804 线性尺寸的极限偏差数值的粗糙C级公差允许值见表5.1.3-1，角度尺寸的极限偏差数值的粗糙C级公差允许值见表5.1.3-2。

表5.1.3-1             线性尺寸的极限偏差数值

| 管差等级 | 基本尺寸分段 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.5～3 | ＞3～6 | ＞6～30 | ＞30～120 | ＞120～400 | ＞400～1000 | ＞1000～2000 | ＞2000～4000 |
| 粗糙C级 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 | ±4 |

表5.1.3-2              角度尺寸的极限偏差数值

| 公差等级 | 长度分段，㎜ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ～10 | ＞10～50 | ＞50～120 | ＞120～400 | ＞400 |
| 粗糙C级 | ±1030" | ±10 | ±3" | ±15" | ±10" |

对于通风与空调工程常用部件的线性与角度的质量检查，采用国标GB/T1804已经能满足工程质量验收的需要。

5.2 主 控 项 目

5.2.1 ，5.2.2  条文是对通过采购进入工程施工的材料、风管与部件必须进行质量的验收，其性能应符合设计和国家相关标准的规定。

5.2.3  本条文是对调节风阀电动、气动驱动装置可靠性的验收。

本条文规定了除防火阀和排烟阀等消防风阀外的风量调节阀的质量验收规定。无论是施工单位自行制作，还是直接由市场采购，质量验收标准是统一的。对于风阀的质量验收应按不同功能类别的特性进行验收，如主要用于系统风量分配调节的三通调节阀、系统支管的调节阀等，应符合本条文的第1款和第2款的规定，不必强求其阀门的严密性。对于在高压条件下使用的风阀，则必须强调其强度和密闭的性能。因此，执行本条文应有针对性。

5.2.4   防火阀和排烟阀（排烟口）使用在建筑工程中的消防救生系统，其质量必须符合现行有关消防产品的规定。并应进行阀门动作试验，试验结果应符合产品说明书的要求。

当前，根据工程施工的实际状况，更需重视其强度与密闭性能的质量验收，以保证防、排烟系统的正常运行。

5.2.5   防爆风阀主要使用于易燃、易爆的系统和场所，其材料使用不当，会造成严重的后果，故在验收时必须严格执行。

5.2.6   当消声弯管的平面边长大于800mm 时，相对消声效果下降，而阻力反呈上升。因此，条文作出规定，应加设吸声导流片，以改善气流组织，提高消声性能。阻性消声弯管和消声器内表面的覆面材料，大都为玻璃纤维织布材料，在管内气流长时间的冲击下，易使织物覆面松动、纤维断裂而造成布面破损、吸声材料飞散。因此，本条文规定消声器内的布质覆面层应有保护措施。

净化空调系统对风管内的洁净要求很高，连接在系统中的消声器不应该是个发尘源，故本条文规定其消声器内的覆面材料应为不产尘或不易产尘的(如薄尼龙布)材料。

微穿孔消声器穿孔板的厚度，孔径，穿孔率及孔腔尺寸综合构成其消声的特性与效能。在工地不可能进行消声效果的测试，以检查结构件特征与产品技术文件为准。

5.2.7   当火灾发生防排烟系统开启应用时，其管内或管外的空气温度都比较高，如应用普通可燃材料制作的柔性短管，在高温的烘烤下，极易造成破损或被引燃，会使系统功能失效。根据排烟系统280℃阀门将予关闭，停止运行的特性，柔性材料的耐火温度大于等于350℃应能满足需要。

5.3  一 般 项 目

5.3.1～ 5.3.2 条文按不同种类的风阀，对其制作质量进行了规定，以便于验收。

5.3.3   通风与空调工程系统中风罩种类很多，本条文仅对通风系统中常用吸风罩的外形尺寸、使用功能等基本质量要求进行了概括，以便于验收。

5.3.4   本条文按风帽的种类不同，分别规定了制作质量的验收要求。

5.3.5   本条文对风口制作质量进行了规定，以便于验收。

5.3.6   本条文规定了一般阻性、抗性与阻抗复合式等消声器制作质量验收的固定。消声器有与外界直接相通的穿孔将影响其消声的效果，条文强调外壳应牢固，严密，也不提倡采用拉铆钉进行外壳的连接固定。

5.3.7 柔性短管的主要作用是隔振，常应用于与风机或带有动力的空调设备的进出口处，为风管系统中的连接管；有时也用于建筑物的沉降缝处，作为伸缩管使用。因此，对其的材质、连接质量和相应的长度进行了规定，如根据工程中柔性短管与法兰组合采用压板铆接连接的情况，对铆钉间距限定为60㎜～80㎜；对其长度规定为200㎜左右，以保证使用质量。

5.3.8   略

5.3.9   本条文主要对风管内用的组装与产品电加热器的绝缘、固定和安全用电作强调。

5.3.10  检查门一般安装在风管或空调设备上，用于对系统设备的检查和维修，它的严密性能直接影响到系统的运行。因此，本条文主要强调了对检查门开启的灵活性和关闭时密封性的验收要求。

6 风管系统安装

6.1 一 般 规 定

6.1.1   本条文规定了本章节的适用范围。

6.1.2   工程中风管系统的严密性检验，是一桩比较困难的工作。如一个风管系统可能跨越多个楼层和区域，工程交叉施工，支管口的封堵困难等。另外，从风管系统漏风的机理来分析，系统末端的静压小，相对的漏风量亦小。只要按工艺要求对支管的安装质量进行严格的监督管理，就能比较有效地控制它的漏风量。因此，条文明确规定风管系统的严密性检验以主、干管为主，也就为风管系统严密性的检测创造了条件。

6.1.3   风管吊、支架采用膨胀螺栓锚固固定，是工程施工过程中的常用方法，理应遵守膨胀螺栓使用技术条件的固定。否则，会造成意外的安全事故，故强调之。

6.1.4   这是一条有关规定净化空调工程施工环境条件的条文，目的是规范施工管理，有益于工程质量。

6.2 主 控 项 目

6.2.1    略

6.2.2～ 6.2.4  条文分别规定了风管系统工程中必须遵守的强制性项目内容。如不按规定施工都会有可能带来严重后果，因此必须遵守。

6.2.5   本条文规定了净化空调风管系统安装，应验收的主控项目内容。

6.2.6   真空吸尘风管系统常设置在洁净室（区域）和高档住宅建筑，本条文规定了真空吸尘风管系统安装，应验收的主控项目内容。

6.2.7   本条文主要规定了以风阀为主体风管系统部件安装，应验收的主控项目内容。各类风阀特性不同，故应按条款规定的内容进行界定。如防爆波活门和防爆超压排气活门的安装，为了便于排气和防止高压冲击波对人体的造成伤害，活门开启应朝向排气方向，超压下能自动关闭，其方向必须正确不得有误，关闭时阀盘与密封圈贴合还应严密。

6.2.8   略

6.2.9   本条文规定了风管系统安装后，必须进行严密性的检测。风管系统的严密性测试，是根据通风与空调工程发展需要而决定的，它与国际上技术先进国家的标准要求相一致。同时，风管系统的漏风量测试又是一件在操作上具有一定难度的工作。测试需要一些专业的检测仪器、仪表和设备；还需要对系统中的开口进行封堵，并要与工程的施工进度及其他工种施工相协调。因此，本规范根据我国通风与空调工程施工的实际情况，将工程的风管系统严密性的检验分为四个等级，分别规定了抽检数量和方法。

高压风管系统的泄漏，对系统的正常运行会产生较大的影响，应进行全数检测，将漏风量控制在微量的范围之内。

中压风管系统大都为低级别的除尘系统、净化空调系统、恒温恒湿与排烟系统等，对风管的质量有较高的要求，应进行系统一定数量漏风量的抽查检测，以保证系统的正常运行。

低压风管系统在通风与空调工程中占有最大的数量，大都为送、排风和舒适性空调系统。它们对系统的严密性要求相对较低，可以容忍一定量的漏风。但是，从节省能源的角度考虑，漏风就是浪费，限制其漏风的数量意义重大。因此，条文规定对低压风管系统按5%比例进行风管系统的漏风量测定，以控制风管的质量。

微压风管主要适用于建筑内的全面送、排风系统，风管的漏风一般不会严重影响系统的使用性能。故规范规定以严格施工工艺的监督的方法，来控制风管的严密性能。

宜采用，用附录A 规定的漏光方法来替代。在漏光检测时，风管系统没有明显的、众多的漏光点，可以说明工艺质量是稳定可靠的，就认为风管的漏风量符合规范的规定要求，可不再进行漏风量的测试。当漏光检测时，发现大量的、明显的漏光，则说明风管加工工艺质量存在问题，其漏风量会很大，那必须用漏风量的测试来进行验证。

1～5 级的净化空调系统风管的过量泄漏，会严重影响洁净度目标的实现，故规定以高压系统的要求进行验收。

6.2.10    对夹芯彩钢板复合材料主要强调的绝热夹芯材料必须为防火材料。

6.2.11    安装在人防工程染毒区的风管，必须严密，否则会造成系统失效。

6.3 一 般 项 目

6.3.1   本条文对风管系统支、吊架安装质量的验收要求作出了规定。风管安装后，还应立即对其进行调整，以避免出现各副支、吊架受力不匀或风管局部变形。

6.3.2   本条文对系统风管安装的位置、水平度、垂直度等的验收要求，作出了规定。对于暗装风管的水平度、垂直度，条文没有作出量的规定，只要求“位置应正确，无明显偏差”。这不是降低标准，而是从施工实际出发，如果暗装风管也要求其横平竖直，实际意义不大，况且在狭窄的空间内，各种管道纵横交叉，客观上也很难做到。

本条文按类别对无法兰连接风管安装中基本的质量验收要求作出了规定。

6.3.3   本条文强调除尘系统风管安装的特殊规定，水平管应尽量地少。同时，条文对含有凝结水或其它液体的风管安装，规定了坡度应符合设计的要求，并在最低处设置排液装置。

6.3.4   本条文对集中式真空吸尘风管系统安装中基本质量的验收要求作出了规定。

6.3.5   本条文对风管系统安装中的柔性短管和软风管基本质量的验收要求作出了规定。

6.3.6   本条文对非金属风管系统的安装、作出了规定。

6.3.7   本条文对复合材料风管系统的安装，作出了规定。

6.3.8   本条文对风管系统中各类风阀安装质量的验收要求作出了规定。

6.3.9   本条文对风管系统中吸、排风罩安装的基本质量要求作出了规定。

6.3.10  本条文对风管系统中风帽安装的最基本的质量要求(牢固和不渗漏)作出了规定。

6.3.11  本条文对风管系统中消声器及消声静压箱相对于风管，重量大，不宜由风管来承受，故强调独立设置支、吊架。

6.3.12  本条文规定了在风管内安装空气过滤器的要求。

6.3.13  本条文对风口安装的基本质量要求作出了规定。风口安装质量应以连接的严密性和观感的舒适、美观为主。

6.3.14  净化空调系统风口安装有较高的要求，故本条文作了附加规定。

6.3.15  夹芯彩钢板风管安装强调是所有的接缝处都得用密封胶进行密封。

7 风机与空气处理设备安装

7.1 一 般 规 定

本节对通风与空调工程风管系统设备安装的通用要求作出了规定。

设备的随机文件既代表了产品质量，又是安装、使用的说明书和技术指导资料，必须加以重视。随着国际交往的不断发展，国内工程中安装进口设备会有所增加。我们应该根据国际惯例，对所安装的设备规定必须通过国家商检部门的鉴定，并具有检验合格的证明文件。

通风与空调工程中大型、高空或特殊场合的设备吊装，是工程施工中一个特殊的工序，并具有较大的危险性，稍有疏忽就可能造成机毁人伤，因此必须加以重视。第7.1.5 条就是为了保证安全施工所作出的规定。

7.2 主 控 项 目

7.2.1   本条文规定了风机及风机箱安装验收的主控项目内容。工程现场对风机叶轮安装的质量和平衡性的检查，最有效、粗略的方法就是盘动叶轮，观察它的转动情况和是否会停留在同一个位置。

7.2.2   为防止风机对人的意外伤害，本条文对通风机转动件的外露部分，及敞开的孔口应采取保护性措施的规定，并作为强制性条文必须执行。

7.2.3   本条文规定了空调机组安装验收主控项目的内容。一般大型空调机组由于体积大，不便于整体运输，常采用散装或组装功能段运至现场进行整体拼装的施工方法。由于加工质量和组装水平的不同，组装后机组的密封性能存在着较大的差异，严重的漏风将影响系统的使用功能。同时，空调机组整机的漏风量测试也是工程设备验收的必要步骤之一。因此，现场组装的机组在安装完毕后，应进行漏风量的测试。条文中的漏风量指标，是指该空调机组在最大工作压力下的允许泄漏量。

净化空调系统的空调机组，对严密性的要求更高，故在验收中提高了检测的数量。

7.2.4   除个别大型的空气热回收装置需要在现场进行拼装外，其它的都是以整体机组进行安装，因此，本条文主要规定了接管必须正确，连接应可靠和严密。

7.2.5   本条文对多种空调末端设备安装的主控项目的验收质量，作出了规定。

7.2.6   本条文规定了除尘器安装验收主控项目的内容。现场组装的除尘器，在安装完毕后，应进行机组的漏风量测试，本条文对设计工作压力下除尘器的允许漏风率作出了规定。

7.2.7   本条文规定了高效过滤器安装验收主控项目的内容。高效过滤器主要运用于洁净室及净化空调系统之中，其安装质量的好坏将直接影响到室内空气洁净度等级的实现，故应认真执行。高效过滤器安装后的检漏，应按本规范附录B进行。

7.2.8   本条文就风机过滤器单元（FFU）安装的主控项目作出了规定，还强调在系统试运行时，必须加装高中效过滤器作为保护。

7.2.9   本条文规定对洁净层流罩的安装，必须采用独立支、吊架，并就支、吊架的固定，不得利用生产设备或吊顶龙骨和支撑作出了明确规定。

7.2.10  ～7.2.11    为强制性条文应严格执行。

7.2.12  本条文规定了过滤吸收器安装验收主控项目的内容。过滤吸收器是人防工程中一个重要的空气处理装置，具有过滤、吸附有毒有害气体，保障人身安全的作用。如果安装发生差错，将会使过滤吸收器的功能失效，无法保证系统的安全使用。

7.3 一 般 项 目

7.3.1   本条文对风机及风机箱安装的允许偏差项目和隔振支架安装的验收质量，作出了规定。

风机的钢支、吊架和隔振器，应按其荷载重量、转速和使用场合进行选用，并应符合设计和设备技术文件的规定，以防止两者不匹配，而造成隔振失效。

风机机壳承受额外的负担，易产生形变而危及其正常的运行，故条文规定与之相连的风管与阀件应设独立支、吊架。

7.3.2   本条文对空气风幕机安装的验收质量作出了规定。

风幕机可分为整装的产品空气风幕机和分装的系统风幕装置两类。为避免空气风幕机运转时发生不正常的振动，因此规定其安装应牢固可靠。风幕机常为明露安装，故对其垂直度、水平度的允许偏差作出了规定。但是，风幕机喷射气流的角度还需根据室内外气流流向及室外风的风向和强弱进行调整。

7.3.3   本条文对各类单元式空调机组的安装，作出了规定。

7.3.4   本条文对组合式空调机组、新风机组安装的验收质量作出了规定。

组合式空调机的组装、功能段的排序应符合设计规定，机组外观整体应平直、连接严密、空调机组应清洁。对于负压运行的空调机组，其凝结水管的水封高度应大于机组运行时的最大负压值。

7.3.5   本条文对空气过滤器安装的验收质量作出了规定。

空气过滤器与框架、框架与围护结构之间封堵的不严，会影响过滤器的滤尘效果，所以要求安装时无穿透的缝隙。

卷绕式过滤器的安装，框架应平整，上下筒体应平行，以达到滤料的松紧一致，使用时不发生跑料。

7.3.6   本条文对蒸汽加湿器安装、验收的主控项目内容作出了规定。

为防止蒸汽加湿器使用过程中产生不必要的振动，应设置独立支架，并固定牢固。如果采用电加热形式的蒸汽加湿器，应有保护接地。

干蒸汽加湿器的蒸汽喷管如果向下安装，会使产生干蒸汽的工作环境遭到破坏，故不允许。

7.3.7   本条文对紫外线、离子空气净化装置的安装的验收质量作出了规定。

紫外线、离子空气净化装置是为了满足空调系统内的空气清洁度，而加设的，主要是滤尘与杀菌。因为，它们都有带电和发热的特性，故要求安装固定牢固，金属外壳接地良好。

7.3.8   本条文对转轮式换热器安装的验收质量作出了规定。

条文强调了风管连接不能搞错，以防止功能失效和系统空气的污染。

7.3.9   本条文对风机盘管空调器安装的验收质量作出了规定。

风机盘管机组安装前宜对产品的质量进行抽检，这样可使工程质量得到有效的控制，避免安装后发现问题再返工。风机盘管机组的安装，还应注意水平坡度的控制，坡度不当，会影响凝结水的正常排放。

风机盘管机组与风管、回风箱或风口的连接，在工程施工中常存在接管不到位、位差大、空缝等不良现象，故条文对此进行了强调。

7.3.10  本条文对变风量末端装置安装的验收质量作出了规定。

变风量末端装置应设置单独支、吊架，以便于调整和检修；与风管连接前宜做动作试验，确认运行正常后再封口，可以保证安装后设备的正常运行。

7.3.11  本条文对各类除尘器安装通用的验收质量作出了规定。

除尘器安装位置正确，可保证风管镶接的顺利进行。除尘器的安装质量与除尘效率有着密切关系。本条文对除尘器安装的允许偏差和检验方法作了具体规定。

除尘器的活动或转动部位为清灰的主要部件，故强调其动作应灵活、可靠。

除尘器的排灰阀、卸料阀、排泥阀的安装应严密，以防止产生粉尘泄漏、污染环境和影响除尘效率。

7.3.12  对现场组装的静电除尘器，本条文强调的是阴、阳电极极板的安装质量。

7.3.13   对现场组装的布袋除尘器的验收，主要应控制其外壳、布袋与机械落灰装置的安装质量。

7.3.14   本条文对净化空调系统洁净设备安装的验收质量作出了规定。

条文对机械式余压阀、传递窗安装质量的验收，强调的是水平度和密封性。

7.3.15 本条文对装配式洁净室安装的验收质量作出了规定。

为保障装配式洁净室的安全使用，故规定其顶板和壁板为不燃材料。

洁净室干燥、平整的地面，才能满足其表面涂料与铺贴材料施工质量的需要。为控制洁净室的拼装质量，条文还对壁板、墙板安装的垂直度、顶板的水平度以及每个单间几何尺寸的允许偏差作出了规定。

对装配式洁净室的吊顶、壁板的接口等，强调接缝整齐、严密，并在承重后保持平整。装配式洁净室接缝的密封措施和操作质量，将直接影响洁净室的洁净等级和压差控制目标的实现，故需特别引起重视。

7.3.16  带有通风机的气闸室、吹淋室的振动会对洁净室的环境带来不利影响，因此，要求垫隔振垫。

7.3.17  本条文对净化空调系统高效过滤器和洁净层流罩安装的验收质量作出了规定。

高效过滤器采用机械密封时，密封垫料的厚度及安装的接缝处理非常重要，厚度应按条文的规定执行，接缝不应为直线连接。

当高效过滤器采用液槽密封时，密封液深度以2/3 槽深为宜，过少会使插入端口处不易密封，过多会造成密封液外溢。

8 空调用冷热源与辅助设备安装

8.1 一 般 规 定

8.1.1   本章主要适用于空调工程制冷系统和设备的安装和质量验收，包括整体式、组装式及单元式制冷设备、制冷附属设备、其他配套设备和管路系统。但不包括空气分离、速冻、深冷等的制冷设备及系统。

8.1.2   略

8.1.3   空调制冷系统制冷机组的动力源，已经发展成为多种能源的新格局。空调制冷设备新能源，如燃油、燃气与蒸汽的安装，都具有较大的特殊性。为此，本条文强调应按设计文件、有关的规范和产品技术文件的规定执行。

8.1.4   空调制冷系统分部工程中制冷机组的本体安装，本规范采用直接引用《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274的办法。

8.1.5  太阳能空调属于建筑工程空调分部工程的一个子分部工程，故引用之。

8.2 主 控 项 目

8.2.1   本条文规定了对制冷机组及附属设备安装质量的验收应符合的主控项目内容。

8.2.2   直接膨胀表面式换热器的换热效果，与换热器内、外两侧的传热状态条件有关。设备安装时应保持换热器外表面清洁、空气与制冷剂呈逆向流动的状态。

8.2.3   燃油管道系统的静电火花，可能会造成很大的危害，必须杜绝。本条文就是针对这个问题而作出规定的，并作为强制性条文。

8.2.4   燃气系统的设备安装，消防安全是第一位的要求，故条文特别强调系统设备安装和调节应符合设备技术文件的规定，并按设计规定可靠接地，并作为强制性条文必须执行。

制冷设备应用的燃气管道可分为低压和中压两个类别。当接入管道的压力大于0.005MPa 时，属于中压燃气系统，为了保障使用的安全，其管道的施工质量必须符合本条文的规定，如管道焊缝的焊接质量，应按设计的规定进行无损检测的验证，管道与设备的连接不得采用非金属软管，压力试验不得用水等。燃气系统管道焊缝的焊接质量，采用无损检测的方法来进行质量的验证，要求是比较高的。但是，必须这样做，尤其对天然气类的管道。因为它们一旦泄漏燃烧、爆炸，将对建筑和人造成严重危害。

8.2.5   制冷设备各项严密性试验和试运行的过程，是对设备本体质量与安装质量验收的依据，必须引起重视。故本条文把它作为验收的主控项目。

对于组装式的制冷设备，试验的项目应符合条文中所列举项目的全部，并均应符合相应技术标准规定的指标。

8.2.6   本条文对蒸汽压缩式制冷系统管路安装的质量验收主控项目作出了明确的规定。制冷剂管道的连接、坡向都会影响系统的正常运行，故条文规定了验收的具体要求。

8.2.7   氨属于天然、性能良好的制冷剂，但又是会散发臭味、有毒的气体。为了保障使用的安全，本条文对氨制冷系统的管道及其部件安装的密封要求作出了严格的规定，必须遵守。

8.2.8   本条文规定了对多联机空调（热泵）系统安装质量的验收应符合的主控项目内容。

8.2.9   本条文规定的制冷管路系统，主要是指现场安装的制冷剂管路，包括气管、液管及配件。它们的强度、气密性与真空试验必须合格。这属于制冷管路系统施工验收中一个最基本的主控项目

8.2.10  本条文对空气源热泵机组安装的主控项目验收质量作出了规定。

8.2.11  本条文对蓄能（蓄冷与蓄热）装置安装的主控项目验收质量作出了规定。

8.2.12  本条文对吸收式制冷机组安装的主控项目验收质量作出了规定。

8.3 一 般 项 目

8.3.1   本条文对制冷机组与制冷附属设备安装的一般项目验收质量作出了规定。

不论是容积式制冷机组，还是吸收式制冷设备，它们对机体的水平度、垂直度等安装质量都有严格的要求，否则会给机组的运行带来不良影响。另外，条文还对隔振器的安装位置、和压缩量和防止水平位移作了规定。

8.3.2   模块式制冷机组是按一定结构尺寸和形式，将制冷机、蒸发器、冷凝器、水泵及控制机构组成一个完整的制冷系统单元(即模块)。它既可以单独使用，又可以多个并联组成大容量冷水机组组合使用。模块与模块之间的管道，常采用V 形夹固定连接。本条文就是对冷水管道、管道部件和阀门安装验收的质量要求作出了规定。

8.3.3   本条文是对制冷系统管道安装质量的一般项目内容作出了规定。

8.3.4   制冷系统中应用的阀门，在安装前均应进行严格的检查和验收。凡具有产品合格证明文件，进出口封闭良好，且在技术文件规定期限内的阀门，可不做解体清洗。如不符合上述条件的阀门应做全面拆卸检查，除污、除锈、清洗、更换垫料，然后重新组装，进行强度和密封性试验。同时，根据阀门的特性要求，条文对一些阀门的安装方向也作出了规定。

8.3.5   本条文规定管路系统吹扫排污，应采用压力为（0.5～0.6）MPa 的干燥压缩空气或氮气，为的是控制管内的流速不致过大，又能满足管路清洁、安全施工的目的。管路吹扫的合格标准为将靶标至于出口，5min目测无污物。

8.3.6   本条文对多联机空调系统安装质量的一般项目内容作出了规定。

多联机空调系统应用广泛，安装质量将直接影响系统的使用性能。如机组送、回风口的气流短路或排风的阻挡、不畅通，都可能严重影响系统的效能。

8.3.7   本条文对空气源热泵机组安装质量的一般项目内容作出了规定。根据以往的工程施工经验，本条文对易影响机组正常运行的空气通道距离作出了规定。

8.3.8   本条文对燃油泵与载冷剂泵安装质量的一般项目内容作出了规定。

8.3.9   本条文对蓄能（蓄冷与蓄热）装置安装质量的一般项目内容作出了规定。条文就蓄能储槽的间距、维修空间和管路连接等作出了细化的规定。

8.3.10  本条文对吸收式制冷机组安装质量的一般项目内容作出了规定。

9 空调水系统管道与设备安装

9.1 一 般 规 定

9.1.1   本条文规定了本章适用的范围。

9.1.2   镀锌钢管表面的镀锌层，是管道防腐的主要保护层，为不破坏镀锌层，故提倡采用螺纹连接。根据国内工程施工的情况，当管径大于等于DN100mm 时，螺纹的加工与连接质量不太稳定，不如采用法兰、沟槽式或其他连接方法更为合适。

9.1.3   空调工程水系统金属管道的焊接，是该工程施工中应具备的一个基本技术条件。企业应具有相应焊接管道材料和条件的合格工艺评定，焊工应具有相应类别焊接考核合格且在有效期内的资格证书。这是保证管道焊接施工质量的前提条件。

9.1.4   空调工程的蒸汽能源管道或蒸汽加湿管道，其施工要求与采暖工程的规定相同，故本条文采用直接引用《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242 的方法。

9.1.5   空调水系统采用有机塑料材料管道的施工质量的验收，应结合现行的国家规范、标准的规定。

9.2 主 控 项 目

9.2.1   本条文规定了空调水系统的设备与附属设备、管道、管道部件和阀门的材质、型号和规格，必须符合设计的基本规定。

9.2.2   本条文主要规定了空调水系统管道、管道部件和阀门的施工，必须执行的主控项目内容和质量要求。

在工程施工中，空调水系统的管道存在有局部埋地或隐蔽铺设时，在为其实施覆土、浇捣混凝土或其他隐蔽施工之前，必须对被隐蔽的管段进行水压试验，并合格；如有防腐与绝热施工的，则应该完成全部施工，并经现场监理责任人的认可和签字，办妥手续后，方可进行下道工程的施工。隐蔽工程施工的验收是强制性的规定，必须遵守。

对于并联连接水泵的出口，进入总管不得采用T型的连接方法，是在工程实践中总结出来的经验，应予以执行。管道与空调设备的连接，应在设备定位和管道冲洗合格后进行。一是可以保证接管的质量，二是可以防止管路内的垃圾堵塞空调设备。有关钢塑复合管应用于冷热水共用管路时，一年一度的冷热转换，不利于塑料镀层的附着，尤其是在有局部损伤的部位。一旦发生腐蚀，易造成塑料镀层的剥离。故强调采取预防措施。

9.2.3 空调工程管道水系统安装后必须进行水压试验(凝结水系统除外)，试验压力根据工程系统的设计工作压力分为两种。冷热水、冷却水系统的试验压力，当工作压力小于等于1.0MPa 时，为1.5 倍工作压力，最低不小于0.6MPa；当工作压力大于等于1.0MPa 时，为工作压力加0.5MPa。

一般建筑的空调工程，绝大部分建筑高度不会很高，空调水系统的工作压力大多不会大于1.0MPa。符合常规的压力试验条件，即试验压力为1.5 倍的工作压力，并不得小于0.6MPa，稳压10min，压降不大于0.02MPa，然后降至工作压力做外观检查。因此，完全可以按该方法进行。

对于大型或高层建筑的空调水系统，其系统下部受静水压力的影响，工作压力往往很高，采用常规1.5 倍工作压力的试验方法极易造成设备和零部件损坏。因此，对于工作压力大于1.0MPa 的空调水系统，条文规定试验压力为工作压力加上0.5MPa。这是因为现在空调水系统绝大多数采用闭式循环系统，目的是为了节约水泵的运行能耗，这也就决定了因各种原因造成管道内压力上升不会大于0.5MPa。这种试压方法在国内高层建筑工程中试用过，效果良好，符合工程实际情况。

试压压力是以系统最高处，还是最低处的压力为准，这个问题以前一直没有明确过，本条文明确了应以最低处的压力为准。这是因为，如果以系统最高处压力试压，那么系统最低处的试验压力等于1.5 倍的工作压力再加上高度差引起的静压差值。这在高层建筑中最低处压力甚至会再增大几个MPa，将远远超出了管配件的承压能力。所以，取点为最高处是不合适的。此外，在系统设计时，计算系统最高压力也是在系统最低处，随着管道位置的提高，内部的压力也逐步降低。在系统实际运行时，高度一压力变化关系同样是这样；因此一个系统只要最低处的试验压力比工作压力高出一个ΔP，那么系统管道的任意处的试验压力也比该处的工作压力同样高出一个ΔP，也就是说系统管道的任意处都是有安全保证的。所以条文明确了这一点。

对于各类耐压非金属(塑料)管道系统的试验压力规定为1.5 倍的工作压力，(试验)工作压力为1.15 倍的设计工作压力，这是考虑非金属管道的强度，随着温度的上升而下降，故适当提高了(试验)工作压力的压力值。

9.2.4 本条文规定了空调水系统管道阀门安装，必须遵守的主控项目的内容。

空调水系统中的阀门质量，是系统工程质量验收的一个重要项目。但是，从国家整体质量管理的角度来说，阀门的本体质量应归属于产品的范畴，不能因为产品质量的问题而要求在工程施工中负责产品的检验工作。本规范从职责范围和工程施工的要求出发，对阀门的检验规定为阀门安装前必须进行外观检查，其外表应无损伤、阀体无锈蚀，阀体的铭牌应符合《通用阀门标志》GB 12220 的规定。管道阀门的强度与严密性试验，不应在施工过程中占用大量的人力和物力。为此，条文将根据各种阀门的不同要求予以区别对待:

1 对于工作压力高于1.0MPa 的阀门规定按1方案抽检。

2 对于安装在主干管上起切断作用的阀门，条文规定按全数检查。

3 其他阀门的强度检验工作可结合管道的强度试验工作一起进行。条文规定的阀门强度试验压力(1.5 倍的工作压力)和压力持续时间(5min)均符合国家标准《阀门的检验和试验》GB/T 26480—2011 的规定。

这样，不但减少了阀门检验的工作量，而且也提高了检验的要求。既保证了工程质量，又易于实施。

9.2.5   本条文规定了管道补偿器安装质量验收的主控项目内容。安装后管道补偿器的补偿（预拉伸或预压缩）量、方向和固定支架的设置必须满足设计的要求。这个规定执行与否，涉及管道系统的安全运行。

9.2.6   本条文规定了空调水系统中水泵、冷却塔的安装，必须遵守的主控项目的内容。条文强调了水泵连接应为柔性和无应力状态，有利于系统与设备的正常运行。

9.2.7   本条文规定了空调水系统其他附属设备安装必须遵守的主控项目的内容。

9.2.8   蓄能系统的储罐都具有较大的容量，且与环境有较大的温差。为了能充分发挥其蓄能的作用，绝热施工的质量保障将是关键的工序之一。其二，如果蓄能系统采用乙稀乙二醇溶液，则不得使用内镀锌的管道与部件。

9.2.9   地埋管地源热泵系统的埋地热交换器是该系统的关键设备，同时，又是一个复杂的系统工程。对其施工质量的检验与控制，具有相当的难度，但必须做好。

9.3 一 般 项 目

9.3.1   根据当前有机类化学新型材料管道的发展，为了适应工程新材料施工质量的监督和检验，本条文对非金属管道和管道部件安装的基本质量要求作出了规定。

9.3.2   金属管道与现场设备的焊接质量，直接影响空调水系统工程的正常运行和安全使用，故本条文对空调水系统金属管道安装焊接质量检验标准作出了规定。即管道焊接采用焊缝外观质量第V级，设备焊缝外观质量第III级的检验方法，且对检验项质量要求具体化，可供实际操作。

9.3.3   本条文对采用螺纹连接管道施工质量验收的一般要求作出了规定。

9.3.4   本条文对采用法兰连接的管道施工质量验收的一般要求作出了规定。

9.3.5   本条文对空调水系统钢制管道、管道部件等施工质量验收的一般要求作出了规定。对于管道安装的允许偏差和支、吊架衬垫的检查方法等也作了说明。

9.3.6   钢塑复合管道既具有钢管的强度，又具有塑料管耐腐蚀的特性，是一种空调水系统中应用较理想的材料。但是，如果在施工过程中处理不当，管内的涂塑层遭到破坏，则会丧失其优良的防腐蚀性能。故本条文规定当系统工作压力小于等于1.0MPa，钢塑复合管采用螺纹连接时，宜采用涂(衬)塑焊接钢管与无缝钢管涂(衬)塑管配件，螺纹连接的深度和扭矩应符合本规范条文中表9.3.6-1 的规定。当系统工作压力大于1.0MPa 时，宜采用涂(衬)塑无缝钢管法兰连接或沟槽式连接，管道的配件也为无缝钢管涂(村)塑管件。沟槽式连接管道的沟槽与连接使用的橡胶密封圈和卡箍套也必须为配套合格产品。这点应该引起重视，否则不易保证施工质量。

管道的沟槽式连接为弹性连接，不具有刚性管道的特性，故规定支、吊架不得支承在连接卡箍上，其间距应符合本规范条文中表9.3.6-2 的规定。水平管的任两个连接卡箍之间必须设有支、吊架。

9.3.7   本条文对风机盘管施工质量验收的一般要求作出了规定。

9.3.8   本条文对空调水系统金属管道支、吊架安装的基本质量要求作出了规定。以往管道系统支、吊架的间距和要求，一直套用《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242—82 的规定。它与当前的技术发展存在较大的差距，因而进行了计算和新编。本条文规定的金属管道的支、吊架的最大跨距，是以工作压力不大于2.0MPa，现在工程常用的绝热材料和管道的口径为条件的。支、吊架条文表9.3.8 中规定的最大口径为DN300mm，保温管道的间距为9.5m。对于大于DN300mm 的管道口径也按这个间距执行。这是因为空调水系统的管道，绝大多数为室内管道，更长的支、吊架距离不符合施工现场的条件。

沟槽式连接管道的支、吊架距离，不宜执行本条文的规定，宜根据本规范第9.3.6条的固定。

9.3.9   本条文对空调水系统的非金属管道支、吊架安装的基本质量要求作出了规定。热水系统的非金属管道，其强度与温度成反比，故要求增加其支、吊架支承面的面积，一般宜加倍。

9.3.10  本条文对空调水管道阀门及部件安装的基本质量要求作出了规定。

9.3.11  本条文主要对空调系统应用的冷却塔及附属设备安装的基本质量要求作出了规定。冷却塔安装的位置大都在建筑物的顶部，一般需要设置专用的基础或支座。冷却塔属于大型的轻型结构设备，运行时既有水的循环，又有风的循环。因此，在设备安装验收时，应强调安装的固定质量和连接质量。多台冷却塔安装的高度应一致，其允许误差为30㎜。

9.3.12  本条文对水泵安装施工质量验收的一般要求作出了规定。

9.3.13  本条文对空调水系统附属设备安装的基本质量要求作出了规定。

9.3.14  管路中补偿器的安装，必须符合设计的要求。

9.3.15  地源热泵应采用多级汇集，级数不宜大于3级。

10 防腐与绝热

10.1 一 般 规 定

10.1.1  本条文规定了风管与部件及空调设备绝热工程施工的前提条件，是在风管系统严密性检验合格后才能进行。风管系统的严密性检验，是指对风管系统所进行的外观质量与漏风量的检验。

10.1.2  本条文是对空调制冷剂管道和空调水系统管道的绝热施工条件的规定。管道的绝热施工是管道安装工程的后道工序，只有当前道工序完成，并在系统强度与严密性试验合格后才能进行。

10.1.3  为了提高防腐涂料的使用性能，保障工程质量，故作此规定。油漆施工时，应采用防火、防冻、防雨等措施，这是一般油漆工程施工必须做到的基本要求。但是，有些操作人员并不重视这方面的工作，不但会影响油漆质量，还可能引发火灾事故。另外，大部分的油漆在低温时(通常指5℃以下)黏度增大，喷涂不易进行，造成厚薄不匀，不易干燥等缺陷，影响防腐效果。如果在潮湿的环境下(一般指相对湿度大于85%)进行防腐施工，由于金属表面聚集了一定量的水汽，易使涂膜附着能力降低和产生气孔等。

10.1.4  油漆可分为底漆和面漆。底漆以附着和防锈蚀的性能为主，面漆以保护底漆、增加抗老化性能和调节表面色泽为主。非隐蔽明装部分的支、吊架，如不刷面漆会使防腐底漆很快老化失效，且不美观。

10.1.5  略

10.1.6  略

10.2 主 控 项 目

10.2.1   略

10.2.2   本条文规定了空调工程系统风管和管道使用的绝热材料，必须是不燃或难燃材料，不得为可燃材料。

10.2.3    绝热材料的现场验收按GB50411规定执行。

10.2.4    本条文规定了电加热器前后800mm 和防火隔墙两侧2m 范围内风管的绝热材料，必须为不燃材料。这主要是为了防止电加热器可能引起绝热材料的自燃和杜绝邻室火灾通过风管或管道绝热材料传递的通道，并作为强制性条文必须执行。

10.2.5 洁净室控制的主要对象就是空气中的浮尘数量，室内风管与管道的绝热材料如采用易产尘的材料(如玻璃纤维、短纤维矿棉等)，显然对洁净室内的洁净度达标不利。故条文规定不应采用易产尘的材料。

10.3 一 般 项 目

10.3.1   本条文对空调工程油漆施工质量的基本质量要求作出了规定。

10.3.2   空调工程施工中，一些空调设备或风管与管道的部件，需要进行油漆修补或重新涂刷。在操作中不注意对设备标志的保护与对风口等的转动轴、叶片活动面的防护，会造成标志无法辨认或叶片粘连影响正常使用等问题。故本条文作出了规定。

10.3.3   本条文对风管部件绝热施工的基本质量要求作出了规定。

10.3.4   本条文对空调工程中橡塑绝热材料施工基本质量要求作出了规定。

空调工程的绝热，采用粘接方法固定施工时，为控制其基本质量作出了规定。当前，通风与空调工程绝热施工中可使用的粘接材料品种繁多，它们的理化性能各不相同。因此，我们规定粘接剂的选择，必须符合环境卫生的要求，并与绝热材料相匹配，不应发生熔蚀、产生有毒气体等不良现象。

10.3.5  本条文对空调风管绝热层采用保温钉进行固定连接施工的基本质量要求作出了规定。采用保温钉固定绝热层的施工方法，其钉的固定极为关键。在工程中保温钉脱落的现象时有发生。保温钉不牢固的主要原因，有粘接剂选择不当、粘接处不清洁(有油污、灰尘或水汽等)，粘接剂过期失效或粘接后未完全固化等。因此，条文强调粘接应牢固，不得脱落。

10.3.6    本条文对空调水系统管道采用玻璃棉或岩棉管壳绝热材料施工的基本质量要求作出了规定。

10.3.7    本条文对带有防潮层绝热材料施工的基本质量要求作出了规定。

10.3.8    绝热涂料是一种新型的不燃绝热材料，施工时直接涂抹在风管、管道或设备的表面，经干燥固化后即形成绝热层。该材料的施工，主要是涂抹性的湿作业，故规定要涂层均匀，不应有气泡和漏涂等缺陷。当涂层较厚时，应分层施工。

10.3.9    本条文对绝热层金属保护壳安装的基本质量要求作出了规定。

10.3.10   略

11 系 统 调 试

11.1 一 般 规 定

11.1.1  本条文明确规定通风与空调工程完工后竣工验收的系统调试，应以施工企业为主，监理单位监督，设计单位、建设单位参与配合。设计单位的参与，除应提供工程设计的参数外，还应对调试过程中出现的问题提出明确的修改意见；监理、建设单位参加调试，既可起到工程的协调作用，又有助于工程的管理和质量的验收。

对有的施工企业，本身不具备工程系统调试的能力，则可以采用委托给具有相应调试能力的其他单位或施工企业。

11.1.2  本条文对通风与空调工程的调试，作出了必须编制调试方案的规定。通风与空调工程的系统调试是一项技术性很强的工作，调试的质量会直接影响到工程系统功能的实现。因此，本条文规定调试前必须编制调试方案，方案可指导调试人员按规定的程序、正确方法与进度实施调试，同时，也利于监理对调试过程的监督。

11.1.3  本条文对应用于通风与空调工程调试的仪器、仪表性能和精度要求作出了规定。

11.1.4  本条文对通风与空调工程系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试，其无故障正常运转的时间要求作出了规定。

11.1.5   本条文对恒温恒湿空调工程系统调试的要求作出了具体的规定。

11.1.6   本条文对净化空调工程系统调试的要求作出了具体的规定。

11.2 主 控 项 目

11.2.1   通风与空调工程完工后，为了使工程达到预期的目标，规定必须进行系统的测定和调整(简称调试)。它包括设备的单机试运转和调试及非设计满负荷条件下的联合试运转及调试两大内容。这是必须进行的强制性条文规定。其中系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试，还可分为子分部系统的联合试运转与调试及整个分部工程系统的平衡与调整。

11.2.2   本条文规定了空调工程系统设备的单机试运转，应达到的主控项目及要求。

11.2.3   本条文规定了空调工程系统非设计满负荷条件下的联动试运转及调试，应达到的主要控制项目及要求。

条文第1款强调系统总风量调试结果与设计风量的偏差应是正偏差，偏差范围控制在0～10%。调试前应与设计沟通,明确各风系统的设计风量值。

此外，当没法取得设计风量值时，宜以设备的额定风量值为参考，但考虑设备的额定风量标定的允许偏差，系统总风量调试结果与设备的额定风量值的偏差控制在-5～10%。

11.2.4  通风与空调工程中的防排烟系统是建筑内的安全保障救生设备系统，必须符合设计和消防的验收规定。属于强制性条文。

防排烟系统联合试运行与调试结果应满足GB50016-2006《建筑设计防火规范》中第9章“防烟与排烟”有关规定，如以下的第9.1.6、9.3.2、9.3.3、9.3.6、9.4.4、9.4.5、9.4.8和9.4.9 条等。

11.2.5  本条文规定了洁净空调工程系统无生产负荷的联动试运转及调试，应达到的主控项目及要求。洁净室洁净度的测定，一般应以空态或静态为主，并应符合设计的规定等级，另外，工程也可以采用与业主商定验收状态条件下，进行室内的洁净度的测定和验证。

11.2.6  本条文规定了蓄能空调系统联动试运转及调试，应达到的主控项目及要求。

1 载冷剂的性能参数是保证冰蓄冷系统正常运行的重要环节，要严格地按照设计文件及厂家技术文件的要求进行载冷剂的配制及充注。

2 蓄冷空调系统运行模式包括制冷机蓄冷模式、制冷机蓄冷同时供冷模式、制冷机单独供冷模式、蓄冷装置单独供冷模式、制冷机与蓄冷装置联合供冷模式。

按设计文件要求的各运行模式单独进行调试，系统运行应正常、平稳；

3各运行模式转换时，系统控制方式符合设计要求，系统各设备(制冷机、蓄冷装置、泵、阀门等)动作应正确，运行应正常无异常发生。

11.2.7  本条文规定了空调工程系统非设计满负荷条件下的联动试运转的时间规定。

11.3 一 般 项 目

11.3.1   本条文对通风、空调系统设备单机试运转的基本质量要求作出了规定。

11.3.2   本条文对通风工程系统非设计满负荷条件下的联动试运转及调试的基本质量要求作出了规定。

11.3.3   本条文对空调工程系统非设计满负荷条件下的联动试运转及调试的基本质量要求作出了规定。

11.3.4   本条文对蓄能空调工程系统非设计满负荷条件下的联动试运转及调试的基本质量要求作出了规定。

11.3.5   本条文对通风、空调工程的控制和监测设备，与系统的检测元件和执行机构的沟通，以及整个自控系统正常运行的基本质量要求作出了规定。通风与空调设备监控系统调试包括设备单机性能测试和联合调试。

1  通风与空调设备监控系统设备单机性能测试要求；

系统各种传感器(温湿度传感器、温、度传感器、风量传感器、水流量传感器、水流开关、压力传感器、压差传感器等)的测定参数范围及精度应满足设计要求；

系统各种执行器(风阀、水阀)动作灵活可靠,行程与控制指令一致；

监控设备(包括温控器)应能与系统相关的传感器、执行器正常通信，对设备的各单项控制功能应能满足系统的控制要求正常工作；

2  通风与空调设备监控系统联合调试要求：

通风与空调工程的控制和监测设备，应能与系统的检测元件和执行机构正常沟通，系统的状态参数应能正确显示，设备联锁、自动调节、自动保护应能正确动作。系统联调应达到：

控制中心服务器、工作站、打印机、网络控制器、通讯接口（包括与其他子系统）、不间断电源等设备之间的连接、传输线型号规格应正确无误；

监控设备通讯接口的通讯协议、数据传输格式、速率等应符合设计要求，并能正常通讯；

建筑设备监控系统服务器、工作站管理软件及数据库软件并配置正常，软件功能符合设计要求；

冷热源系统的群控调试、空气处理机组、送排风机、末端装置监控设备的系统调试还应符合国家标准《智能建筑工程施工规范》GB50606规定。

12   竣 工 验 收

12.0.1   本条文将通风与空调工程的竣工验收强调为一个交接的验收过程。

12.0.2   本条文强调了工程竣工验收的基本条件。

12.0.3   本条文规定通风与空调工程的竣工验收，应由建设单位负责，组织施工、设计、监理等单位(项目)负责人及技术、质量负责人、监理工程师共同参加的对本分部工程进行的竣工验收，合格后即应办理验收手续。

12.0.4   本条文规定了通风与空调工程施工竣工验收因为季节原因无法进行带冷或热负荷运行时，可按竣工时间给予办理竣工验收手续，但是，在有条件时必须进行带冷或热负荷的试运行。

12.0.5  本条文规定了通风与空调工程施工竣工验收应提供的文件和资料。

通风与空调工程有时按独立单位工程的形式进行工程的验收，甚至仅以本规范所划分的一个子分部作为一个独立的单位工程，那时可以将通风与空调工程分部或子分部作为一个独立验收单位，但必须有相应工程内容完整的验收资料。

12.0.6  本条文规定了通风与空调工程外观检查项目和质量标准。

12.0.7  本条文规定了净化空调工程需增加的外观检查项目和质量标准。

13 工程综合性能的测定与调整

13.1  一般规定

本章将通风与空调工程综合性能测定和调整的项目和要求进行了规定，以完善整个工程的验收。

工程系统的综合性能测定和调整是对通风与空调工程整体质量的检验和验证。但是，它的实施需要一定的条件，其中最基本的就是要满足生产负荷的工况，并在此条件下进行测试和调整，最后作出评价。因此，这项工作只能由建设单位或业主来组织和实施。

系统性能测试与生产有联系又有矛盾，尤其进入正式产品生产后，矛盾更为突出。为了能保证工程投资效益的正常发挥，这项工作最好在工程试运行或试生产阶段，或正式投产前进行。

工程系统的综合性能测定和调整的具体项目内容的选定，应由建设单位或业主根据产品工艺的要求进行综合衡量为好。一般应以适用为准则，不宜提出过高的要求。在调试过程中，设计和施工单位应参与配合。

净化空调系统的综合性能测定和调整与洁净室的运行状态密切相关。因此，需要由建设单位、供应商、设计和施工多方对检测的状态进行协商后确定。

13.2  工程综合性能的测定与调整

本节将不同类别的通风与空调工程在综合性能可能需要测定与调整的项目进行例举，以供选择，业主可以根据使用性能增加项目。

13.3  工程节能性能测试

本节是考虑与《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411等规范的呼应。