UDC

中华人民共和国国家标准

P                                          GB50176－201X

建筑热工设计规范

Thermal design code for civil building

（征求意见稿）

201X—××—××发布                   201X—××—××实施

联合发布

中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中华人民共和国国家标准

民用建筑热工设计规范

Thermal design code for civil building

（征求意见稿）

GB 50176 -201X

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：201X年XX月XX日

中国建筑工业出版社

201X  北京

前     言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2009年工程建设标准规范制订、修订计划的通知》（建标[2009]88号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本规范。

本规范的主要技术内容是：总则，术语，热工计算基本参数和方法，建筑热工设计原则，围护结构保温设计，围护结构隔热设计，围护结构防潮设计，自然通风设计，建筑遮阳设计等。

本规范修订的主要技术内容是：1.细化了热工设计分区；2.提高了保温、隔热设计要求；3.修改了热桥、隔热计算方法；4.增加了透明围护结构、自然通风、遮阳设计的内容；5.补充了热工设计计算参数。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑科学研究院（地址：北京市北三环东路30号，邮编：100013）。

本规范主编单位：中国建筑科学研究院

本规范参编单位：中国建筑西南设计研究院

西安建筑科技大学

华南理工大学

广东省建筑科学研究院

广州市建筑科学研究院

福建省建筑科学研究院

重庆大学

哈尔滨工业大学

北京市建筑设计院

清华大学

浙江大学

东南大学

四川省建筑科学研究院

中南建筑设计院股份有限公司

本规范主要起草人员：林海燕 冯雅 孟庆林 杨仕超 任俊 赵士怀 唐鸣放 方修睦 夏祖宏 杨柳 林波荣 葛坚 吴雁 于忠 杨允立 周辉 董宏 杨玉忠

本标准主要审查人员：

修订说明

《民用建筑热工设计规范》GB50176-201X，经住房和城乡建设部XXXX年XX月XX日以第XX号公告批准发布。

本规范是在《民用建筑热工设计规范》GB50176-93的基础上修订而成，上一版的主编单位是中国建筑科学研究院，参编单位是西安冶金建筑学院、浙江大学、重庆建筑工程学院、哈尔滨建筑工程学院、南京大学、华南理工大学、清华大学、东南大学、中国建筑东北设计院、北京市建筑设计研究院、河南省建筑设计院、湖北工业建筑设计院、四川省建筑科学研究所、广东省建筑科学研究所，主要起草人员是杨善勤、胡璘、蒋鑑明、陈启高、王建瑚、王景云、周景德、沈韫元、初仁兴、许文发、李怀瑾、毛慰国、朱文鹏、张宝库、林其标、甘柽、陈庆丰、丁小中、李焕文、杜文英、白玉珍、王启欢、张廷全、韦延年、高伟俊。本次修订的主要技术内容是：1.细化了热工设计分区；2.提高了保温、隔热设计要求；3.修改了热桥、隔热计算方法；4.增加了透明围护结构、自然通风、遮阳设计的内容；5.补充了热工设计计算参数。

本规范修订过程中，编制组进行了充分的调查研究，总结了我国工程建设民用建筑热工设计领域的实际经验，同时参考了国外先进技术规范、技术标准，通过试验取得了多项重要技术参数。

为了便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《民用建筑热工设计规范》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明，还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目次

1	总则	1

2	术语符号	2

3	热工计算基本参数和方法	7

3.1	室外气象参数	7

3.2	室外计算参数	7

3.3	室内计算参数	8

4	建筑热工设计原则	10

4.1	热工设计分区	10

4.2	冬季保温设计要求	11

4.3	夏季防热设计要求	12

4.4	建筑防潮设计要求	14

5	围护结构保温设计	15

5.1	墙体	15

5.2	屋顶	16

5.3	门窗、幕墙	18

5.4	地面	21

5.5	地下室	22

5.6	热桥部位	22

6	围护结构隔热设计	25

6.1	外墙	25

6.2	屋顶	26

6.3	门窗、幕墙	28

7	围护结构防潮设计	31

7.1	防潮设计要求	31

7.2	防潮技术措施	36

8	自然通风设计	40

8.1	建筑场地自然通风设计	40

8.2	室内自然通风设计	41

9	建筑遮阳设计	45

9.1	建筑遮阳系数的确定	45

9.2	建筑遮阳措施	46

附录A 全国建筑热工设计分区	49

附录B 室外气象参数表	50

附录C 热工设计计算公式	51

C.1	热阻计算	51

C.2	传热阻计算	52

C.3	传热系数计算	53

C.4	热惰性指标计算	54

C.5	室外综合温度计算	55

C.6	非平衡保温计算	56

C.7	门窗、幕墙传热系数计算	58

C.8	门窗、幕墙抗结露计算	61

C.9	隔热性能计算	62

C.10	种植屋面热工参数计算	63

C.11	空气间层热阻计算	65

C.12	通风计算	67

C.13	水平遮阳和垂直遮阳的直射太阳辐射计算	69

C.14	水平遮阳与垂直遮阳的散射辐射透光比计算	72

C.15	百叶遮阳的太阳辐射透射计算	74

附录D 围护结构热工设计限值	82

D.1	外墙、屋面热阻最小值	82

D.2	地面、地下室外墙热最小值	83

附录E 热工设计计算参数	89

E.1	太阳辐射吸收系数值	89

E.2	饱和水蒸汽分压力值	90

E.3	常用材料蒸汽渗透阻	92

E.4	建筑材料热物理性能计算参数	92

E.5	常用保温材料导热系数修正系数	96

本标准用词说明	97

引用标准名录	98

Contents

1 General Provisions…………………………………………………………..………….……1

2 Terms and Symbols………………………………………………………………..…………2

2.1 Terms……………………………………………………………………….……………2

2.2 Symbols……………………………………………………………………....…………6

3 Calculation Methods and Conditions…………………………………………...……………7

3.1 Outdoor Weather Conditions………………………………………………………….…7

3.2 Outdoor Design Conditions……………………………………………………..………7

3.3 Indoor Design Conditions………………………………………………………….……8

3.4 Calculation Methods……………………………………………………………….……9

4 General Requirement. ……………………………………………………………….…..…10

4.1 Dividing Region for Building Thermal Design……………………………………..…10

4.2 Thermal Insulation Requirements in Winder………………………………………..…11

4.3 Thermal Insulation Requirements in Summer…………………………………………12

4.4 Moisture Proofing Requirements………………………………………………………14

5 Thermal Insulation in Winter……………………………………………………….………15

5.1 Wall……………………………………………………………………....……….……15

5.2 Roof……………………………………………………………………....……………16

5.3 Windows, Doors and Curtain Wall………………………………………….…….……18

5.4 Ground……………………………………………………………………....…………21

5.5 Basement…………………………………………………………………….........……22

5.6 Thermal Bridge…………………………………………………………………...……22

6 Thermal Insulation in Summer…………………………………………………..…....……25

6.1 Wall…………………………………………………………………….....................…25

6.2 Roof………………………………………………………………………………....…26

6.3 Windows, Doors and Curtain Wall………………………………………………….....28

7 Moisture Proofing………………………………………………………………..……....…31

7.1 Design Requirements……………………………………………………………......…31

7.2 Technical Measures………………………………………………………………….…36

8 Natural Ventilation…………………………………………………………………….....…40

8.1 Site……………………………………………………………………....…………..…40

8.2 Indoor……………………………………………………………………………......…41

9 Sun Shading……………………………………………………………………………...…45

9.1 Shading Coefficient of Building……………………………………………………45

9.2 Technical Measures……………………………………………………………….....…46

Appendix A Dividing Region for Building Thermal Design…………………………………49

Appendix B Outdoor Conditions………………………………………………..........………50

Appendix C Calculation Formulae…………………………………………………………...51

C.1 Thermal Resistance……………..………………………………………..........………51

C.2 Total Thermal Resistance………..………………………………………..........……...52

C.3 Heat Transfer Coefficient………..………………………………………..........……...53

C.4 Index of Thermal Inertia………..………………………………………..........…..…...54

C.5 Outdoor Solar-air Temperature………..………………………………………..……...55

C.6 Methodology of Nonequilibrium Thermal Insulation…………………………….…...56

C.7 Heat Transfer Coefficient of Windows, Doors and Curtain Wall………………..….....58

C.8 Condensation of Windows, Doors and Curtain Wall………………..….………….......61

C.9 Inner Surface Temperture………………..……………………….…………………....62

C.10 Calculation Parameters of Planted Roof…………………………………...…..….....63

C.11 Thermal Resistance of Air Layers……………………………………………...….....65

C.12 Ventilation………………..…......................................................................................67

C.13 Direct Solar Radiation of Sun Shading…………………………………….…..….....69

C.14 Diffuse Solar Radiation of Sun Shading……………………………………….….....72

C.15 Solar Radiation Transmittance of Blade Shading………………………………….....74

Appendix D Minimum Values of Thermal Resistance………………..……………………...82

D.1 Wall, Roof………………..………………………………………………………........85

D.2 Ground, Basement Wall…………………………………………………………….....86

Appendix E Calculation Parameters………………..…………………………………….......82

E.1 Solar Radiation Absorbility Factor………………………………………………….....83

E.2 Saturation Vapor pressure………………………………………………………..….....89

E.3 Vapor Resistivity…………………………………………………………………….....90

E.4 Thermal Physics Properties of Thermal Insulation Materials…………….……..….....92

E.5 Correction Fator of Heat Conduction Coefficient……………………………….….....92

Explanation of Wording in This Code……………………………………………………..…97

List of Quoted Standards……………………………………………………………..………98

- 总则

    - 为使民用建筑热工设计与地区气候相适应，保证室内基本的热环境要求，符合国家节约能源的方针，制定本规范。

    - 本规范适用于新建、改建和扩建民用建筑的热工设计。本规范不适用于室内温湿度有特殊要求和特殊用途的建筑，以及简易的临时性建筑。

    - 民用建筑的热工设计，除应符合本规范的规定外，尚应符合国家现行的有关标准的要求。

- 术语符号

    - 建筑热工 building thermal

研究建筑物室内外热湿作用对建筑围护结构和室内热环境的影响，研究、设计改善室内热环境的措施。

    - 围护结构 building envelope

建筑物及房间各面的围挡物。

【条文说明】围护结构就是将整栋建筑以及建筑内部各个房间（或空间）包围起来的墙、窗、门、屋顶、地板等的总称。根据这些围挡物的一侧是否与室外空气直接接触，围护结构可分为外围护结构和内围护结构。外围护结构分隔室内和室外，内围护结构分隔室内空间。习惯上，不特殊注明时，围护结构常常是指外围护结构，尤其是指外围护结构中的墙和屋顶部分。围护结构又可分为透明和非透明两部分：透明围护结构有玻璃幕墙、窗户、天窗等；非透明围护结构有墙、屋顶和楼板等。

    - 围护结构平壁 flat board of building envelope

非透明围护结构中一块连续的、构成相同的板壁。

【条文说明】围护结构分割室内-室外、室内-室内空间。非透明围护结构主要是外墙、内墙、屋顶、楼板、地板等，这些非透明围护结构的基本构成是多层板壁。

但是在考虑传热时，不能简单地将这些非透明围护结构作为多层板壁来考虑，因为在实际的建筑中，与这些多层板壁连接在一起的还有许多热桥部位（节点），而这些热桥对传热的影响还非常大。本规范用“围护结构平壁”一词来指代不考虑热桥的墙体、屋顶等多层板壁。

    - 围护结构单元 building envelope unit

围护结构的典型组成部分，由围护结构平壁及其周边梁、柱等节点共同组成。

【条文说明】整栋建筑的外围护结构可以分解为若干个平面，每个平面又可细分为若干个单元，非透明外围护结构单元包括平壁，以及平壁与窗、阳台、屋顶、楼板、地板以及其他墙体等连接部位的结构性热桥。外围护结构单元可以是一个房间开间的外墙，也可以是连在一起的多个房间的外墙。其划分遵循2个原则：1、平壁的构成是一致的；2、涉及多个房间时，室内和室外涉及传热的条件分别一致。这样可以用一个公式来计算通过围护结构单元的传热。

    - 温度波幅　temperature amplitude

当温度呈周期性波动时，最高值与平均值之差。

    - 延迟时间　time lag

围护结构内侧空气温度稳定，外侧受室外综合温度或室外空气温度周期性变化的作用，其内表面温度最高值(或最低值)出现时间与室外综合温度或室外空气温度最高值(或最低值)出现的时间差。

    - 衰减倍数　damping factor

围护结构内侧空气温度稳定，外侧受室外综合温度或室外空气温度周期性变化的作用，室外综合温度或室外空气温度波幅与围护结构内表面温度波幅的比值。

    - 热惰性　thermal inertia

受到波动热作用时，材料层抵抗温度波动的能力。

【条文说明】当围护结构平壁（或单一材料层）外表面受到室外温度波作用时，内表面（被面波）温度会产生相应波动。热惰性表征了不同材料层抵抗波动热作用的能力，其表现为被波面温度波动的大小。

    - 热惰性指标　index of thermal inertia

表征围护结构抵御温度波动和热流波动能力的无量纲指标，其值等于各构造层材料热阻与蓄热系数的乘积之和。

    - 导热系数　thermal conductivity，heat conduction coefficient

在稳态条件和单位温差作用下，通过单位厚度、单位面积匀质材料的热流量。

    - 蓄热系数　coefficient of heat accumulation

当某一足够厚度的匀质材料层一侧受到谐波热作用时，通过表面的热流波幅与表面温度波幅的比值。

    - 水蒸气分压力　partial vapor pressure，partial pressure of water vapor

在一定温度下，湿空气中水蒸气部分所产生的压力。

    - 蒸汽渗透系数　coefficient of vapor permeability

单位厚度的物体，在两侧单位水蒸气分压力差作用下，单位时间内通过单位面积渗透的水蒸气量。

    - 蒸汽渗透阻　vapor resistivity

单位厚度的物体，在两侧单位水蒸气分压力差作用下，通过单位面积渗透单位质量水蒸气所需要的时间，是蒸汽渗透系数的倒数。

    - 表面换热系数　surface coefficient of heat transfer

围护结构表面和与之接触的室内空气之间通过对流和辐射换热过程，在单位温差作用下，单位时间内通过单位面积的热流量。

    - 表面换热阻　surface resistance of heat transfer

物体表面层在对流换热和辐射换热过程中的热阻，是表面换热系数的倒数。

    - 太阳辐射吸收系数　solar radiation absorbility factor

表面吸收的太阳辐射热与其所接受到的太阳辐射热之比。

    - 导温系数　thermal diffusivity

材料的导热系数与其比热和密度乘积的比值，表征物体在加热或冷却时，各部分温度趋于一致的能力，也称热扩散系数。

    - 热阻　thermal resistance

表征围护结构本身或其中某层材料阻抗传热能力的物理量。

    - 传热阻　heat transfer resistance

表征围护结构(包括两侧表面空气边界层)阻抗传热能力的物理量。

    - 传热系数　heat transfer coefficient

在稳态条件下，围护结构两侧空气为单位温差时，单位时间内通过单位面积传递的热量。

    - 露点温度　dew-point temperature

在大气压力一定、含湿量不变的条件下，未饱和空气因冷却而到达饱和时的温度。

    - 热桥　thermal bridge

围护结构单元中热流强度明显大于平壁部分的节点。曾称“冷桥”。

    - 冷凝　condensation

围护结构表面温度低于附近空气露点温度时，空气中的水蒸气在围护结构表面析出的现象。

    - 遮阳系数　shading coefficient

在照射时间内，透进有遮阳洞口的太阳辐射量与透进无遮阳洞口的太阳辐射量的比值。

【条文说明】对于一个设置了遮阳装置的窗口而言，对太阳辐射的遮挡包括了遮阳装置、窗框、玻璃的综合作用。因此，通常会用“综合遮阳系数”一词来描述各构件的综合遮阳效果。“综合遮阳系数”的计算应当将遮阳装置的遮阳系数、窗框的遮阳系数、玻璃的遮阳系数等进行叠加。

    - 水平遮阳　overhang

位于建筑门窗洞口上部，水平伸出的板状建筑遮阳构件。

【条文说明】水平遮阳能够有效地遮挡高度角较大的、从门窗洞口上方照射下来的阳光。

    - 垂直遮阳　flank shading

位于建筑门窗洞口两侧，垂直伸出的板状建筑遮阳构件。

【条文说明】垂直遮阳能够有效地遮挡高度角较小、从门窗洞口侧向照射过来的阳光。但不能遮挡高度角较大、从门窗洞口上方照射下来的阳光或接近日出日落时分正对门窗洞口平射过来的阳光。

    - 综合遮阳　combined shading

在门窗洞口的上部设水平遮阳、两侧设垂直遮阳的组合式建筑遮阳构件。

【条文说明】综合遮阳对遮挡高度角中等、从门窗洞口前斜射下来的阳光比较有效，遮阳效果比较均匀。

    - 挡板遮阳　front shading

在门窗洞口前方设置的与门窗洞口面平行的板状建筑遮阳构件。

【条文说明】挡板遮阳能够有效地遮挡高度角比较低、正射窗口的阳光。

    - 百叶遮阳　blade shading

由若干相同形状和材质的板条，按一定间距平行排列而成面状的百叶系统，并将其与门窗洞口面平行设在门窗洞口外侧的建筑遮阳构件。

【条文说明】百叶遮阳分为活动式百叶遮阳和固定式百叶遮阳两种。百叶板条可分水平排列和垂直排列两种。活动式百叶遮阳是通过调节系统控制百叶板条的翻转或位移，能根据需要调节百叶系统的遮阳系数，适用于各气候区建筑门窗洞口的遮阳。固定式百叶遮阳的板条不能翻转和移动，可根据建筑地点、门窗洞口朝向和太阳位置以及遮阳要求，通过设计计算百叶的偏转角度和间距，确定夏季遮阳系数小、冬季遮阳系数大的百叶系统形式。

    - 建筑遮阳　shading

在建筑门窗洞口室外侧与门窗洞口一体化设计的遮挡太阳辐射的构件。

    - 建筑遮阳系数 shading coefficient of building

在相同太阳辐射条件下，设有建筑遮阳的门窗洞口受到的太阳辐射照度与该门窗洞口没有建筑遮阳时受到的太阳辐射照度之比。

【条文说明】建筑遮阳系数是专门用于判定建筑遮阳构件对指定的门窗洞口面遮挡太阳辐射效果的参数。

- 热工计算基本参数和方法

  - 室外气象参数

    - 室外气象参数的统计平均值的确定应符合下列规定：

1 最冷月平均温度tmin∙m应为历年一月的日平均温度的累年平均值；

2 最热月平均温度tmax∙m应为历年七月的日平均温度的累年平均值；

3 采暖度日数HDD18应为历年采暖度日数的累年平均值；

4 空调度日数CDD26应为历年空调度日数的累年平均值。

【条文说明】“累年”即多年，特指整编气象资料时，所采用的以往一段连续年份的累积。“最冷（热）月平均温度”指：以往连续多年（通常为10年以上）的一（七）月的日平均温度的平均值。“历年”即逐年，特指整编气象资料时，所采用的以往一段连续年份中的每一年。采暖（空调）度日数指：每年中，当室外日平均温度低于冬季采暖（夏季空调）室内计算温度时，将日平均温度与冬季采暖（夏季空调）室内计算温度的差值累加，得到该年的年采暖（空调）度日数。然后，计算以往连续多年（通常为10年以上）中每一年的采暖（空调）度日数的平均值，即为采暖（空调）度日数。

  - 室外计算参数

    - 冬季室外计算参数的确定应符合下列规定：

1 采暖室外计算温度tw应为采暖期历年不保证5天的日平均温度的平均值；

2 累年最低日平均温度te∙min应为累年日平均温度最小值；

3 冬季室外平均风速应为历年冬季室外平均风速的累年平均值。

【条文说明】物候学中的“冬季”指：取候（5日）平均温度低于10℃的时期。

    - 冬季室外计算温度te应按围护结构的热惰性指标D值的不同，依据表3.2.1的规定取值：

表3.2.1 冬季室外计算温度

| 工况 |  | 计算温度（℃） |
| --- | --- | --- |
| 非采暖房间 | 6.0 ≤ D | te=tw |
|  | 4.1 ≤ D < 6.0 | te=0.6tw+0.4te∙min |
|  | 1.6 ≤ D < 4.1 | te=0.3tw+0.7te∙min |
|  | D < 1.5 | te=te∙min |

    - 夏季室外计算参数的确定应符合下列规定：

1夏季室外计算温度平均值te应为历年最热一天的日平均温度的平均值；

2 夏季室外计算温度最高值te∙max应为历年最热一天的最高温度的平均值；

3 夏季室外计算温度波幅值Ate应为历年最热一天的温度波幅的平均值；

4 夏季太阳辐射照度昼夜平均应为历年最热一天的太阳辐射资料的累年平均值。

【条文说明】物候学中的“夏季”指：取候（5日）平均温度超过22℃的时期。最热一天是指：日平均温度最高的一天。

    - 计算采暖期计算参数的确定应符合下列规定：

1 计算采暖期天数应为历年计算采暖期天数的平均值；

2 计算采暖期平均温度应为累年计算采暖期日平均温度的平均值；

3 计算采暖期采暖度日数HDD18应为历年采暖期采暖度日数的平均值；

4 计算采暖期平均相对湿度应为累年计算采暖期平均相对湿度的平均值；

【条文说明】“计算采暖期”是指：采用滑动平均法计算出的累年日平均温度低于或等于采暖室外临界温度的时段。

  - 室内计算参数

    - 冬季室内计算温度应按房间使用类型的不同，依据表3.3.1的规定取值：

表3.3.1 冬季室内计算温度

| 使用类型 |  | 计算温度（℃） |
| --- | --- | --- |
| 采暖房间 | 体育馆、卫生间、走廊、门厅 | 16 |
|  | 居住、办公、公寓 | 18 |
|  | 商业、宾馆、观演、科教 | 20 |
|  | 浴室、游泳馆 | 24 |

    - 冬季室内计算相对湿度应符合一般房间取30~60%，潮湿房间取90%的规定。

    - 夏季室内计算温度应按使用类型的不同，依据表3.3.3的规定取值：

表3.3.3 夏季室内计算温度

| 使用类型 |  | 计算温度（℃） |
| --- | --- | --- |
| 空调房间 | 卫生间、走廊、门厅 | 28 |
|  | 居住、办公、宾馆、公寓、科教 | 26 |
|  | 商业、观演 | 24 |
|  | 体育馆 | 22 |

    - 夏季室内计算相对湿度应取60%

- 建筑热工设计原则

  - 热工设计分区

    - 建筑热工设计分区为两级。一级分区的区划指标及设计要求应符合表4.1.1的规定，全国建筑热工设计一级分区应符合本规范附录A中图A.0.1的规定。

表4.1.1 建筑热工设计一级分区区划指标及设计要求

| 一级分区 名称 | 区划指标 |  | 设计要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主要指标 | 辅助指标 |  |
| 严寒地区（1） | tmin∙m≤-10℃ | 145≤d≤5 | 必须充分满足冬季保温要求，一般可以不考虑夏季防热 |
| 寒冷地区（2） | -10℃<tmin∙m≤0℃ | 90≤d≤5<145 | 应满足冬季保温要求，部分地区兼顾夏季防热 |
| 夏热冬冷地区（3） | 0℃<tmin∙m≤10℃ 25℃<tmax∙m≤30℃ | 0≤d≤5<90 40≤d≥25<110 | 必须满足夏季防热要求，适当兼顾冬季保温 |
| 夏热冬暖地区（4） | 10℃<tmin∙m 25℃<tmax∙m≤29℃ | 100≤d≥25<200 | 必须充分满足夏季防热要求，一般可不考虑冬季保温 |
| 温和地区（5） | 0℃<tmin∙m≤13℃ 18℃<tmax∙m≤25℃ | 0≤d≤5<90 | 部分地区应考虑冬季保温，一般可不考虑夏季防热 |

注： tmin∙m表示最冷月平均温度；tmax∙m表示最热月平均温度

d≤5表示日平均温度≤5℃的天数；d≥25表示日平均温度≥25℃的天数

    - 在各一级分区内，采用HDD18、CDD26作为二级分区的区划指标，将各一级分区细化。各二级分区的区划指标应符合表4.1.2的规定，全国主要城市的二级分区区属应符合本规范附录B表B.0.1的规定。

表4.1.2 建筑热工设计分区二级区划指标及设计要求

| 二级分区名称 | 区划指标 | 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 严寒A区（1A） | 6000≤HDD18 | 冬季保温要求极高 |
| 严寒B区（1B） | 5000≤HDD18<6000 | 冬季保温要求非常高 |
| 严寒C区（1C） | 3800≤HDD18<5000 | 冬季保温要求较高 |
| 寒冷A区（2A） | 2000≤HDD18<3800 CDD26≤90 | 冬季保温要求高，无夏季防热要求 |
| 寒冷B区（2B） | 2000≤HDD18<3800 CDD26>90 | 冬季保温要求高，有夏季防热要求 |
| 夏热冬冷A区（3A） | 1200≤HDD18<2000 | 冬季保温、夏季防热兼顾 |
| 夏热冬冷B区（3B） | 700≤HDD18<1200 | 夏季防热为主、冬季保温为辅 |
| 夏热冬暖A区（4A） | 500≤HDD18<700 | 夏季防热为主，有冬季保温要求 |
| 夏热冬暖B区（4B） | HDD18<500 | 夏季防热为主，无冬季保温要求 |
| 温和A区（5A） | 10>CDD26 700≤HDD18<2000 | 有冬季保温需求，无夏季防热要求 |
| 温和B区（5B） | 10>CDD26 HDD18<700 | 保温、隔热要求不突出 |

    - 本规范附录B中表B.0.1中未涉及的目标城镇，宜根据本规范附录B中表B.0.2的规定确定参考城镇，目标城镇的热工设计二级分区区属和室外气象参数可按参考城镇选取。当参考其它城镇的区属和气象参数时，设计时应注明被参考城镇的名称。

  - 冬季保温设计要求

    - 保温设计应确保围护结构具有良好的保温性能，保证冬季室内的热舒适性。

    - 严寒、寒冷地区建筑设计必须满足冬季保温要求，夏热冬冷地区、温和A区建筑设计应满足冬季保温要求，夏热冬暖A区、温和B区宜考虑冬季保温要求。

    - 建筑物的总平面布置，平、立面设计，门窗洞口设置应考虑冬季利用日照并避开冬季主导风向。

    - 建筑物宜朝向南北或接近朝向南北，体形设计应减少外表面积，平、立面的凹凸不宜过多。

    - 严寒地区和寒冷地区的建筑不应设开敞式楼梯间和开敞式外廊。

    - 严寒地区建筑出入口应设门斗或热风幕等避风设施；寒冷地区建筑出入口宜设门斗或热风幕等避风设施。

    - 外墙、屋顶、直接接触室外空气的楼板和不采暖楼梯间的隔墙等非透光围护结构应按照本规范5.1节、5.2节的要求进行保温设计。

    - 外窗、透明幕墙、采光顶等透明外围护结构的面积不宜过大，应降低其传热系数值、提高透明部分的遮阳系数值，减少周边缝隙的长度；且应按照本规范5.3节的要求进行保温设计。

    - 日照充足地区宜在建筑南向设置阳光间，阳光间与房间之间的围护结构应具有一定的保温能力。

    - 围护结构中的热桥部位应按照本规范5.6节的要求进行保温验算，并采取保温措施。

    - 居住建筑的地面、地下室外墙应按照本规范5.4节、5.5节的要求进行保温验算。

    - 建筑及建筑构件应采取密闭措施，保证建筑气密性要求。

  - 夏季防热设计要求

    - 建筑外围护结构应具有抵御夏季室外气温和太阳辐射综合热作用的能力。围护结构内表面温度与室内空气温度的差值应控制在规范允许的范围内。

    - 夏热冬暖地区和夏热冬冷地区建筑设计必须满足夏季防热要求，寒冷B区建筑设计适当兼顾夏季防热。

【条文说明】本条规定主要是根据建筑热工设计的实际需要，以及与现行有关标准规范相协调。由于目前建筑热工设计主要涉及夏季隔热和冬季保温，隔热与夏季的室外温度、太阳辐射密切相关。夏热冬暖地区和夏热冬冷地区最热月平均气温在25～30℃之间，太阳辐射强烈，建筑设计应采取防热措施，最低限度地降低室外温度和太阳辐射对室内热环境影响。寒冷地区许多城市夏季最高温度都超过35℃，太阳辐射也很强烈，建筑设计也应适当兼顾夏季防热。

    - 建筑物防热应综合性地采取有利于防热的建筑总平面布置与形体设计、自然通风、建筑遮阳、围护结构隔热和环境绿化等措施。

【条文说明】在当前我国技术经济条件和能源短缺形势下，建筑设计采取被动式节能方式符合国情和“节能减排”方针。实践证明，采用有利于防热的建筑总平面布置与形体设计、自然通风、建筑遮阳、围护结构隔热和环境绿化等综合性的技术措施，可以取得很好的防热效果，降低建筑空调能耗。

    - 建筑总平面的布置和设计宜采用南北向或接近南北向，建筑平面、立面设计和门窗设置应有利于自然通风，避免主要房间受东、西向的日晒。

【条文说明】我国位于北半球，建筑采用南北向或接近南北向，充分利用夏季盛行东南风和西南风的气候条件，结合良好的建筑平、立面设计和门窗设置，可以增强室内外自然通风，提高室内环境质量，缩短建筑空调降温时间，达到节能目的。

    - 建筑物的向阳面，东、西向窗户，应采取有效的遮阳措施。在建筑设计中，应结合外廊、阳台、挑檐等处理方法达到遮阳目的。

【条文说明】窗户是建筑围护结构中热工性能最薄弱的构件。透过窗户进入室内的太阳辐射热，构成夏季室内空调的主要负荷。夏季太阳辐射在东、西向最大，因此东、西向建筑外墙面和外窗设置外遮阳，是减少太阳辐射热进入室内的十分有效措施。外遮阳形式多种多样，如结合建筑外廊、阳台、挑檐遮阳，外窗设置固定遮阳或活动遮阳等。随着建筑节能的发展，遮阳的形式和品种越来越多，各地可结合当地条件加以灵活采用。

    - 建筑围护结构外表面宜采用浅色饰面材料，屋顶宜采用绿化、涂刷隔热涂料、遮阳等隔热措施。

【条文说明】采用浅色饰面材料的建筑屋顶和外墙面，在夏季，当有太阳辐射时，能反射较多的太阳辐射热，从而能降低空调时的得热量和自然通风时的内表面温度；当无太阳辐射时，它又能把屋顶和外墙内部所积蓄的太阳辐射热较快地向外天空辐射出去，因此，围护结构采用浅色饰面对降低夏季空调耗电量和改善室内热环境都起着重要作用。在夏热冬暖地区非常适宜采用这个技术。夏热冬冷地区浅色饰面建筑物的冬季采暖能耗会有所增大，但与夏季建筑能耗综合比较，突出的矛盾仍是在夏季。

屋顶绿化、涂刷隔热涂料、遮阳是解决屋顶隔热问题非常有效地方法。绿化屋顶可以降低内表面的温度，而且使昼夜温度稳定；涂刷隔热涂料，可以反射大量的太阳辐射，屋顶遮阳可以有效遮挡太阳辐射，降低屋顶外表面温度，减少热量进入室内，改善室内热环境。

  - 建筑防潮设计要求

    - 建筑围护结构内表面不应结露、内部不冷凝且无毛细吸水现象。

    - 自然通风房间应保证室内空气通畅。

    - 东南、华南沿海地区的建筑的通风口应可以开启和关闭。

【条文说明】东南、华南沿海地区，在梅雨期、回南天应关闭通风口，提高建筑围护结构内表面温度，降低室内空气湿度，有助于减少室内表面结露的可能性。

    - 应根据围护结构中各层材料的蒸汽渗透阻的大小，合理设置各构造层。

    - 与室外空气或土壤接触的围护结构应设置防水（潮）层。

    - 地面宜采用保温或架空做法，夏热冬冷、夏热冬暖地区的建筑地面面层宜采用微孔吸湿等材料，防止潮霉季节湿空气在地面泛潮。

【条文说明】在夏热冬冷地区和夏热冬暖地区的建筑中，潮霉季节地面冷凝泛潮现象普遍存在，底层地面特别严重。地面下部采取保温措施，以及传统的架空做法，可使地面保持较高的温度，从而减少冷凝现象。应注意地面面层材料的选择，采用微孔吸湿材料，如微孔地面砖、大阶砖等，效果较好，适用于居室和托幼等场所；水磨石和水泥地面，虽然容易泛潮，但对医院和病房的场所，由于有清洗和消毒要求，仍可采用。

- 围护结构保温设计

  - 墙体

    - 墙体的内表面温度与室内空气温度的温差∆tw应符合表5.1.1的要求：

表5.1.1 墙体内表面温度与室内空气温度温差的限值

| 房间类型 | 无人员长期停留的房间 | 人员长期停留的一般房间 | 人员长期停留的高级房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许温差（℃）∆tw =ti-θwi | ti-td | 3 | 2 |

    - 墙体内表面温度可按照式5.1.2计算，室内外计算温度应按照本规范3.2、3.3节的规定选用，墙体内外表面换热系数应按本规范C.2的规定选用。

θwi=ti-RiRw0ti-te                  （5.1.2）

式中：θwi——墙体内表面温度（K）；

Rw0——墙体传热阻（m2·K/W）；

    - 不同地区，符合本规范第5.1.1条要求的墙体热阻的限值可按照式5.1.3-1计算；其中，满足∆tw要求的墙体热阻最小值，应按式5.1.3-2计算或按附表D.1选用：

Rw=εw1εw2Rw∙min                 （5.1.3-1）

Rw∙min=ti-te∆twRi-(Ri+Re)         （5.1.3-2）

其中：Rw——墙体热阻限值（m2·K/W）；

Rw∙min——满足∆tw要求的墙体热阻最小值（m2·K/W）；

εw1——墙体热阻最小值的密度修正系数，可按本规范表5.1.3-1选用；

εw2——墙体热阻最小值的温差修正系数，可按变规范表5.1.3-2选用；

表5.1.3-1 墙体热阻最小值的密度修正系数εw1

| 密度 | ρw≥1200 | 1200>ρw≥800 | 800>ρw≥500 | 500>ρw |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数εw1 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |

表5.1.3-2 墙体热阻最小值的温差修正系数εw2

| 部位 | 修正系数εw2 |
| --- | --- |
| 与室外空气直接接触的墙体 | 1.0 |
| 与有外窗的不采暖房间相邻的隔墙 | 0.8 |
| 与无外窗的不采暖房间相邻的隔墙 | 0.5 |

    - 墙体按其材料组成与构造方式可分为外保温墙体、夹芯保温墙体、内保温墙体和自保温墙体四类。墙体应根据下列原则确定保温型式：

1 室内外温差大，设计为连续供暖或供冷的建筑，应采用热稳定性好的外保温墙体或夹芯保温节能墙体。

2 室内外温差不大，设计为间歇供暖或供冷的建筑，可采用内保温墙体、自保温墙体，但需要对热桥进行处理，并需要做好墙体内部结露验算。

    - 太阳能采暖建筑，采用外保温墙体时，墙体热惰性指标不宜低于4.0。

    - 对于南向辐射温差比(ITR)大于等于4W/(m2•K)且南向垂直面冬季太阳辐射强度大于等于60 W/m2的地区，在进行围护结构热工设计时，可按照本规范附录C.6的规定采用“非平衡保温”设计方法。

【条文说明】“非平衡保温”是一种“等热流”设计方法，即：不同朝向外墙的传热系数不同，其中南向较大、北向较小、东西向居中），且建筑的整体节能效果，应符合国家有关节能标准的要求。

    - 提高墙体热阻值可采取下列措施：

1 采用轻质高效保温材料与砖、混凝土、钢筋混凝土、砌块等主墙体材料组成复合节能墙体构造。

2 采用低导热系数的新型墙体材料。

3 采用带有封闭空气间层的复合墙体构造设计。

    - 提高墙体热稳定性可采取下列措施：

1 采用内侧为重质材料的复合节能墙体，如外保温和夹芯保温墙体。

2 采用蓄热性能好的墙体材料或相变材料复合在墙体内侧。

    - 墙体热阻除满足本节要求外，还应满足隔热和节能设计要求。

  - 屋顶

    - 屋顶的内表面温度与室内空气温度的温差∆tf应符合表5.2.1的要求：

表5.2.1 屋顶内表面温度与室内空气温度温差的限值

| 房间类型 | 无人员长期停留的房间 | 人员长期停留的一般房间 | 人员长期停留的高级房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许温差（℃）∆tf=ti-θri | ti-td | 4 | 2 |

    - 屋顶内表面温度可按照式5.2.2计算，室内外计算温度按照本规范第3.2、3.3节的规定确定，墙体内外表面换热系数应按本规范附录C.2的规定确定。

θri=ti-RiRr0ti-te                  （5.2.2）

式中：θri——屋顶内表面温度（K）；

Rr0——屋顶传热阻（m2·K/W）；

    - 不同地区，符合5.2.1条要求的屋顶热阻的限值可按照式5.2.3-1计算：

Rr=εr1Rr∙min                     （5.2.3-1）

Rr∙min=ti-te∆tfRi-(Ri+Re)         （5.1.3-2）

其中：Rr——屋顶热阻限值，（m2·K/W）；

Rr∙min——满足∆tf要求的屋顶热阻最小值，按式5.2.3-2计算或按附表D.1选用；

εr1——屋顶热阻最小值的密度修正系数，按表5.2.3-1选用；

表5.2.3-1 屋顶热阻最小值的密度修正系数εf1

| 密度 | ρw≥1200 | 1200>ρw≥800 | 800>ρw≥500 | 500>ρw |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数εf1 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |

    - 屋顶按其保温层所在位置可分为：外保温屋顶、夹芯保温屋顶和内保温屋顶。屋顶保温型式的选择应符合下列规定：

- 设计为间歇供暖或供冷的建筑，可采用内保温屋顶，但需要对热桥进行消除处理，并需要做好墙体内部结露验算。

- 其他建筑不应采用内保温屋顶。

    - 太阳能采暖建筑，屋顶的热惰性指标不宜低于4.0。

    - 屋顶保温设计应符合些列规定：

1 屋顶保温材料应选择密度小、导热系数小的材料，防止屋顶自重过大；

2 屋顶保温材料须严格控制其吸水率，防止因保温层吸水造成保温效果下降；

3 屋顶的热工参数需满足国家相关标准的要求。

    - 屋顶热阻除满足本节要求外，还应满足隔热和节能设计要求。

  - 门窗、幕墙

    - 门窗、幕墙的传热系数应按照本规范附录C.7的规定进行计算。带有中空内置遮阳的门窗、幕墙传热系数应按照现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的规定进行计算。门窗、玻璃幕墙的结露验算应按照本规范附录C.8的规定进行。

【条文说明】《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151中将门窗、幕墙的热工计算方法都进行了详细规定，作为行业标准已经在幕墙门窗行业得到广泛应用，本标准根据JGJ/T 151给出了透光和非透光的门窗、幕墙的传热系数计算公式，具体内容见附录C.7，公式中的相关参数的计算应根据JGJ/T 151来进行计算。

    - 各个气候区建筑外门窗、玻璃幕墙的保温性能（传热系数）应满足表5.3.2的要求，并应按表5.3.2的要求进行冬季的抗结露验算。建筑外门窗、玻璃幕墙的保温性能还应满足建筑节能设计的要求，严寒地区玻璃的遮阳系数不应小于0.6。

表5.3.2 各个热工气候区保温性能（传热系数）和抗结露验算要求

| 序号 | 气候区 | 保温性能（传热系数W/ m2K） | 抗结露验算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严寒地区A | ≤2.0 | 必须验算 |
| 2 | 严寒地区B | ≤2.5 | 必须验算 |
| 3 | 寒冷地区 | ≤2.5 | 必须验算 |
| 4 | 夏热冬冷地区 | ≤3.0 | 宜验算 |
| 5 | 夏热冬暖地区 | --- | 不必验算 |
| 6 | 温和地区 | --- | 可不验算 |

【条文说明】该条文规定了各个气候区建筑门窗、玻璃幕墙的保温性能（传热系数）的最低要求以及是否需要进行抗结露验算。其中对门窗、玻璃幕墙传热系数的要求是结合原有的《民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）》和基本不结露的原则而确定的，所以这个要求与现行的节能设计标准之间是有一定差异的。需要明确的是，本条是对工程里所有门窗传热系数的限值要求，不是各朝向的平均门窗传热系数，也就避免了建筑节能设计时进行权衡判断而导致出现保温性能太差的外门窗。

    - 严寒、寒冷地区建筑应采用木窗、塑料窗、铝木复合门窗、铝塑复合门窗、钢塑复合门窗和隔热铝合金门窗等保温型门窗保温，严寒地区建筑采用隔热金属门窗时宜采用双层窗。夏热冬冷地区建筑宜采用保温型门窗。

【条文说明】严寒、寒冷地区的门窗应以保温为主，门窗的保温性能主要受窗框、玻璃两部分热工性能的影响，以窗框材料来看，木窗、塑料窗的保温性能明显优于铝合金门窗，如果采用中空玻璃，传热系数一般可以达到2.0~2.5 W/ m2K。铝木复合门窗、铝塑复合门窗、钢塑复合门窗是在木窗、金属窗的基础上发展起来的，保温性能一般是在2.8W/m2•K以下，基本能满足严寒、寒冷地区建筑节能的要求。普通的铝合金窗框保温性能较差，一般是10W/m2•K以上，做了隔热处理之后，框的传热系数基本可做到4~5 W/m2•K，使用中空玻璃之后，隔热铝合金门窗的传热系数一般在2.5~3.5之间，在寒冷地区比较适用，但是对于严寒地区就很难满足节能要求，因此建议严寒地区建筑采用隔热金属门窗时宜采用双层窗。对于夏热冬冷地区，是以夏季隔热为主，冬季保温为辅，也有一定的保温要求，因此建议设计时综合考虑，宜采用保温性能较好的门窗，不宜直接采用单片玻璃窗。夏热冬暖地区、温和地区一般无特别的保温要求。

    - 严寒、寒冷和夏热冬冷地区的玻璃幕墙应采用有隔热构造的玻璃幕墙系统，非透光的金属幕墙、石材幕墙和其他人造板材幕墙等幕墙面板背后应采用高效保温材料保温。幕墙与主体结构间（除结构连接部位外）不应形成热桥，并宜对跨越室内外的金属构件或连接部位采取隔断热桥措施。

【条文说明】原因与5.3.3条类似，对于严寒地区应加强保温，幕墙应使用隔热构造或隔热铝合金型材，进一步提高幕墙系统的保温性能，同时减少型材处的结露问题。对于非透光部分的幕墙，在节能设计时是作为墙体来要求其热工性能，因此使用高效保温材料，技术易实现，成本也低，并且能达到很好的保温效果，提高建筑的整体的节能效果。幕墙与主体结构之间的连接部位、跨越室内外的金属构件是幕墙建筑的主要薄弱部位，应进行保温隔热处理，不要形成热桥，导致冬季结露。

    - 保温型门窗、玻璃幕墙、采光顶的玻璃应采用中空玻璃、Low-E中空玻璃、充惰性气体Low-E中空玻璃等保温性能良好的玻璃，保温要求高时还可采用三层中空玻璃、真空玻璃等。传热系数较低的中空玻璃宜采用“暖边”中空玻璃间隔条。

【条文说明】根据附表表C.7.3-3的数据，中空玻璃的保温性能远远优于单片玻璃，单片普通玻璃传热系数在5.5~5.8W/m2•K，单片Low-E可达到3.5 W/m2•K左右，以12mm气体层为例，普通中空玻璃可以达到2.8 W/m2•K左右，Low-E中空玻璃可以达到1.8W/m2•K左右，充氩气的中空玻璃可以达到1.4W/m2•K左右，三层双中空的Low-E中空玻璃可以达到1.0~1.4W/m2•K，真空玻璃更是可以降低到0.4~0.6W/m2•K。对于保温要求较高的建筑部位使用了保温型门窗、玻璃幕墙、采光顶，那么应当考虑气候区、建筑节能设计等综合要求，选择合适的中空玻璃，以提高整体的保温性能。

对于保温性能优良的中空玻璃，如果搭配了“暖边”中空玻璃间隔条，可减少玻璃与框结合部位的结露问题，并且进一步降低门窗、幕墙的整体传热系数。

    - 严寒、寒冷地区非透光建筑幕墙面板背后的保温材料应采取隔汽措施，隔汽层应布置在保温材料的室内侧，隔汽密封空间的周边密封应严密，应有效隔离室内热湿空气。夏热冬冷地区的建筑幕墙宜设计隔汽层。

【条文说明】对于严寒、寒冷地区，冬季结露问题至关重要，保温材料不做隔汽处理的话，会导致保温材料在冬季变得潮湿，大大降低其保温效果，并且隔汽层应布置在保温材料的室内侧，阻止室内的凝结水，如果布置到了室外侧，就完全没有任何效果了，隔汽密封空间的周边如果密封不严密，就不能有效的隔离室内热湿空气，同样也会造成保温材料潮湿，并可能导致面板背面和金属材料结露。

对于夏热冬冷地区，冬季结露问题虽然没有寒冷、严寒地区严重，但是现在建筑的热工性能都有所提高，也会导致冬季室内外温差较大，特别是室内湿度比较大的公共建筑，也就会导致结露问题变得严重了，因此建议根据工程的实际情况，尽量也做隔汽设计。

    - 严寒、寒冷、夏热冬冷地区，门窗、玻璃幕墙周边与墙体或其它围护结构连接处应采取保温、密封构造，采用防潮型保温材料填塞，缝隙应采用密封材料或密封胶密封。

【条文说明】门窗、玻璃幕墙周边与墙体或其它围护结构连接处，如果不做特殊处理，易形成热桥，对于严寒、寒冷、夏热冬冷地区来说，冬季就会造成结露，因此要求对这些特殊部位采用保温、密封构造，特别是一定要采用防潮型保温材料，如果是不防潮的保温材料在冬季就会吸收了凝结水变得潮湿，降低保温效果。这些构造的缝隙必须采用密封材料或密封胶密封，杜绝外界的雨水、冷凝水等影响。

    - 严寒、寒冷地区可采用空气内循环的双层幕墙保温，夏热冬冷地区也可采用双层幕墙保温，但宜采用空气外循环的双层幕墙形式。

【条文说明】现在有一些大型的公共建筑开始使用双层幕墙，目的是为了提高其节能效果，但是如果使用的形式不合适，反而适得其反。在这里提出建议，严寒、寒冷地区采用空气内循环双层幕墙，对于冬季保温更有利，夏热冬冷地区采用空气外循环的双层幕墙，对于夏季的散热、隔热有利。

  - 地面

    - 建筑地面的内表面温度与室内空气温度的温差∆tg应符合表5.4.1的要求：

表5.4.1 地面内表面温度与室内空气温度温差的限值

| 房间类型 | 无人员长期停留的房间 | 人员长期停留的一般房间 | 人员长期停留的高级房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许温差（℃）∆tg=ti-θgi | 5 | 2 | 1 |

    - 地面内表面温度应按式5.4.2计算，室内计算温度按照本规范第3.3节的规定选用，地面层与土体接触面的温度取最冷月平均温度，地面内表面换热系数按附录C.2的规定选用。

θgi=ti∙Rg0+θe∙RiRg0+Ri                      （5.4.2）

式中：θgi——地面内表面温度（K）；

θe——地面层与土体接触面的温度（K）；

Rg0——地面热阻（m2·K/W）；

    - 不同地区，符合5.4.1条要求的地面层热阻最小值Rg∙min可按照式5.4.3计算或按照附表D.2选用。

Rg∙min=θi-θe∆tgRi                     （5.4.3）

式中：Rg∙min——满足∆tg要求的地面热阻最小值，按本规范式5.2.3-2计算或按本规范表D.1选用；

    - 地面层热阻的计算只计入结构层、保温层和面层。

    - 地面保温材料应选用吸水率小、抗压强度高、不宜变形的材料

    - 地面热阻除满足本节要求外，还应满足节能设计要求。

  - 地下室

    - 距地面0.5m以上的地下室外墙保温设计要求同外墙；距地面0.5m以下的内表面温度与室内空气温度的温差∆tb应符合表5.5.1的要求：

表5.5.1 地下室外墙内表面温度与室内空气温度温差的限值

| 房间类型 | 无人员长期停留的房间 | 人员长期停留的一般房间 | 人员长期停留的高级房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许温差（℃）∆tb=ti-θbi | ti-td | 4 | 2 |

    - 地下室外墙内表面温度可按式5.5.2计算，室内计算温度按照本规范第3.3节的规定选用，地下室外墙与土体接触面的温度取最冷月平均温度，墙体内表面换热系数按附录C.2的规定选用。

θbi=ti∙Rb0+θe∙RiRb0+Ri                      （5.5.2）

式中：θbi——地下室外墙内表面温度（K）；

θe——地下室外墙与土体接触面的温度（K）；

Rb0——地下室外墙热阻（m2·K/W）；

    - 不同地区，符合5.5.1条要求的地下室外墙热阻最小值Rb∙min可按照式5.5.3计算或按附表D.2选用。

Rb∙min=θi-θe∆tbRi                 （5.5.3）

式中：Rr∙min——满足∆tf要求的地下室外墙热阻最小值，按本规范式5.2.3-2计算或按本规范表D.2选用；

    - 地下室外墙热阻的计算只计入结构层、保温层和面层。

    - 地下室外墙热阻除满足本节要求外，还应满足节能设计要求。

  - 热桥部位

    - 围护结构热桥部位的内表面温度不应低于室内空气露点温度。

【条文说明】围护结构的热桥部位系指嵌入墙体的混凝土或金属梁、柱，墙体和屋面板中的混凝土肋或金属件，装配式建筑中的板材接缝以及墙角、屋顶檐口、墙体勒脚、楼板与外墙、内隔墙与外墙联接处等部位。这些部位保温薄弱，热流密集，内表面温度较低，可能产生程度不同的结露和长霉现象，影响使用和耐久性。在进行保温设计时，应对这些部位的内表面温度进行验算，以便确定其是否低于室内空气露点温度。

    - 热桥部位的内表面温度应通过二维或三维传热计算得到。

    - 热桥部位的传热计算应符合以下要求：

- 计算软件：

- 计算软件应通过相关评审，以确保计算的正确性；

- 软件的输入、输出应便于检查，计算结果清晰、直观；

- 边界条件：

- 外表面：第三类边界条件，温度te，对流换热系数23.0 W/(m2·K)；

- 内表面：第三类边界条件，温度18℃，对流换热系数8.7 W/(m2·K)；

- 其它边界：第二类边界条件，热流密度0 W/m2；

- 室内空气相对湿度：60%。

- 计算模型：

- 根据实际情况确定应用二维还是三维传热计算。

- 在二维传热模型中与热流方向平行的两条边界按对称（或足够远）的原则选取，保证越过这两条边界的热流为零；

- 在三维传热模型中与热流方向平行的四个边界面按对称（或足够远）的原则选取，保证越过这四个边界面的热流为零；

- 模型的几何尺寸与材料应与节点构造设计一致；

- 距离较小的热桥应合并计算；

- 计算参数：

- 常用建筑材料的热物理性能参数应符合附录X的规定；

- 空气间层的热阻应符合附录X的规定；

- 当材料的热物理性能参数有可靠来源时，也可以采用；

    - 当热桥内表面温度低于室内空气露点温度时，应在热桥部位采取保温措施，并确保处理后的热桥部位满足本规范5.6.1条的要求。

    - 民用建筑热工设计时，可采用下列热桥处理措施：

- 提高热桥部位的热阻；

- 确保热桥和平壁保温材料连续；

- 切断热流通路；

- 减少热桥中低热阻部分的面积；

- 降低热桥部位内外表面层材料的导温系数；

- 围护结构隔热设计

  - 外墙

    - 外墙在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，内表面最高温度应满足下式要求：

1 重质围护结构（热惰性指标）:

（6.1.1-1）

式中：—围护结构内表面最高温度（℃），应按本规范附录C.9的规定计算；

—内表面侧空气温度，取为26℃。

2 轻质围护结构（热惰性指标）:

（6.1.1-2）

【条文说明】在GB50176-93中, 围护结构隔热采用的是围护结构内表面最高温度低于当地夏季室外计算温度最高值，即:作为评价指标。实际上就是在自然通风条件下,围护结构大体上达到240mm砖墙（清水墙，内侧抹20mm石灰砂浆）的隔热水平。

随着经济水平的发展和国家对建筑节能工作的重视，240mm砖墙的隔热水平远远达不到今天节能建筑墙体的热工性能。而且越来越多的建筑利用了空调的方式进行室内环境的控制。这些情况都与30多年前发生了根本性的改变，因而必须对的判断进行重新的审视。

本规范采用式（6.1-1）～（6.1-2）作为隔热设计评价标准。评价仅仅围绕围护结构本身的隔热性能，只反映出围护结构固有的热特性, 而不是整个房间的热特性.所以不再区分是空调房间还是自然通风房间。具体评价标准的基准条件是外墙的两侧分别给定空气温度及变化规律，即外墙外表面为当地的夏季最热月典型日的逐时室外综合温度（具体计算见附录C.9），外墙内侧空气温度为固定的24℃。由于围护结构重质与轻质对热稳定性影响很大，所以分别对重质围护结构和轻质围护结构的内表面最高温度作出不同的标准规定。

    - 外墙隔热宜采用下列措施：

1 外表面做浅色外饰面，如涂刷浅色涂料或热反射涂料、粘贴浅色饰面砖等；

2采用通风墙、干挂通风幕墙等。

3设置封闭空气间层时，在空气间层平行墙面的两个表面涂刷热反射涂料、贴热反射膜或铝箔。当采用单面热反射隔热措施时，热反射隔热层应设置在外侧墙体的内表面。

4 采用复合墙体构造时，墙体外侧宜采用轻质材料，内侧宜采用重质材料；

5 采用墙面垂直绿化及淋水被动蒸发墙面等；

6 外墙宜采用外遮阳构造；

7 提高围护结构的热惰性指标D值；

8 西向墙体宜采用高蓄热材料与低热传导材料组合的复合墙体构造。

【条文说明】所提出的几种外墙隔热措施，是我国普遍采用、经测试和实际应用证明行之有效，有些措施隔热效果显著，但应注意使用条件，如墙面垂直绿化及淋水墙面等，使用时应加强管理等。

    - 民用建筑热工设计时，可采用下列降低建筑外围护结构内表面温度措施：

1 提高围护结构的热惰性指标D值；

2当室外空气温度低于室内空气温度时，应加强通风。

  - 屋顶

    - 屋顶在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，内表面最高温度应满足下式要求：

1 重质围护结构（热惰性指标）:

（6.2.1-1）

2 轻质围护结构（热惰性指标）:

（6.2.1-2）

【条文说明】由于屋顶所受到的太阳辐射比外墙更大，而且屋顶内表面的表面放热系数还小于外墙内表面，屋顶的内表面温度比外墙的内表面温度更难控制。所以将屋面的内表面最高温度在外墙基础上提高了0.5度。

    - 屋顶的隔热可采用下列措施：

1 屋顶应采用浅色外饰面，如涂刷浅色或热反射涂料、粘贴浅色屋面面砖等；

2 通风隔热屋顶。通风屋顶的风道长度不宜大于10m。通风间层高度应大于0.3m。屋面基层应做保温隔热层，檐口处宜采用兜风构造，通风平屋顶风道口与女儿墙的距离不应小于0.6m，以保证通风屋顶的通风效果；

3 采用有热反射材料层（热反射涂料、热反射膜、铝箔等）的空气间层隔热屋面，单面热反射材料空气间层热反射材料宜设在温度较高的一侧；

4 可采用蓄水屋顶。水面宜有水浮莲等浮生植物或白色漂浮物。水深宜为0.15m～0.2m；

5 宜采用种植屋面。种植屋面的屋面构造层内是否需要采用保温隔热层应按当地的节能标准和种植屋面的热工性能确定。如果需要采用，应选用密度小、压缩强度大、导热系数小、吸水率低的保温隔热材料；

6 淋水被动蒸发屋面；

7 宜采用带老虎窗的通气阁楼坡屋面构造；

8 宜采用带通风空气层的金属夹芯隔热屋面，空气层厚度不小于0.1 m， 隔热材料热阻R值不小于3（m2·K / W），热惰性指标D值不小于2.0。

【条文说明】所提出的几种隔热措施，经测试和实际应用证明行之有效，有些措施隔热效果显著，但应注意因地制宜，适当采用，如通风屋顶中的兜风檐口，宜在夏季多风地区采用，蓄水屋顶和植被屋顶，使用时应加强管理等。

由于金属夹芯隔热屋面为轻质材料，为了提高围护结构的热稳定性，改善室内热环境，对隔热材料热阻R值和热惰性指标D值做出了规定。

    - 种植屋面的布置应使屋面热应力均匀，减少热桥，未覆土部分的屋面应采取保温隔热措施使其热阻与覆土层部分接近。

【条文说明】为了保证种植屋面的隔热效果，避免屋面出现较大的热应力差，对屋面未覆土部分的热工性能做出了规定。

    - 种植屋面的热阻和热惰性指标采用式（6.2.4-1）、（6.2.4-2）进行计算：

（6.2.4-1）

（6.2.4-2）

式中：—— 种植屋面热阻（m2·K / W）；

—— 种植屋面热惰性指标；

—— 种植屋面的面积（m2）；

—— 种植屋面各种绿化植被层的附加热阻（m2·K / W），应按本规范C.10的表C.10.1取值；

—— 种植屋面各种绿化植被层在屋面上的覆盖面积（m2）；

—— 绿化构造层各层热阻（m2·K / W）；其中，种植材料层的热阻应按本规范C.10的表C.10.2取值计算，排（蓄）水层的热阻应按本规范C.10的表C.10.3取值计算。

—— 绿化构造层各层热惰性指标；其中，种植材料层的热惰性指标应按本规范C.10的表C.10.2取值计算，排（蓄）水层的热惰性指标应按本规范C.10的表C.10.3取值计算。

—— 屋面构造层各层热阻（m2·K / W）；

—— 屋面构造层各层热惰性指标；

【条文说明】 绿化屋面进行计算时应加入植被层和种植覆土等的附加热阻，热容方面，植被层可以假设为零。

植被层的可选植物丰富，各种植被层的作用有差别，并且不一定覆盖整个屋面，因此屋面绿化植被层的附加热阻采用各种植被层的附加热阻按面积加权平均计算。各种植被层的附加热阻分冬、夏两季考虑。冬季植物处于休眠状态，植被层有减少种植层表面空气流动的作用，夏季植被层的隔热效果主要受植被冠层茂密程度的影响。附录C.10的表C.10.1是根据植被特征、种植情况和茂密程度给出附加热阻参考值，其中佛甲草种植屋面的附加热阻是根据热工测量得出。

种植构造层包括种植土层、过滤层、排（蓄）水层等，分别计算各层热阻。根据《种植屋面工程技术规程》JGJ155，应用于屋面绿化的种植土有两类：改良土（湿密度为750～1300 kg/m3，有效水分为37%）和无机复合种植土（450～650 kg/m3，，有效水分为45%）。分别取两类土的样品材料，测量其含水量符合要求的材料导热系数和蓄热系数，作为附录C.10的表C.10.2中夏季参考值。考虑到南方地区冬季降雨的影响，雨水进入土层后会使屋顶热损失增加30%左右，种植土的导热系数用1.2进行修正。常用的排（蓄）水层材料有两类：塑料排（蓄）水板和陶粒，附录C.10的表C.10.3给出了相应的热工参数值。其中凹凸型排(蓄)水板与屋面形成空气层，具有空气层热阻，陶粒按30%含湿量给出导热系数和蓄热系数参考值。

  - 门窗、幕墙

    - 门窗、幕墙及遮阳系统的遮阳系数应按照现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的规定进行计算。

【条文说明】《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151中将门窗、幕墙的热工计算方法都进行了详细规定，作为行业标准已经在幕墙门窗行业得到广泛应用，其中给出了门窗、幕墙及遮阳系统的遮阳系数计算方法。

    - 门窗、玻璃幕墙隔热宜采用着色玻璃、遮阳型单片Low-E玻璃、着色中空玻璃、热反射中空玻璃、遮阳型Low-E中空玻璃等遮阳型的玻璃系统。玻璃的遮阳系数应满足建筑节能设计要求。

【条文说明】保温性能好的玻璃未必遮阳性能就优良，比如普通的透明中空玻璃，其传热系数可以达到2.8 W/m2•K左右，但是其遮阳系数也高达0.86，但是单片绿色玻璃传热系数高达5.7 W/m2•K，其遮阳系数可低到0.76。对于夏季，透光围护结构的隔热以遮阳隔热为主，因此从玻璃遮阳隔热的角度来看，着色玻璃、遮阳型单片Low-E玻璃、着色中空玻璃、热反射中空玻璃、遮阳型Low-E中空玻璃更加合适，建议不要使用普通的透明中空玻璃。

    - 空调房间向阳面的窗、玻璃门、玻璃幕墙应设置固定遮阳或活动遮阳。固定遮阳的设计应进行夏季太阳直射轨迹分析，可结合阳台、走廊、雨棚等构件进行遮阳。应根据分析结果确定固定遮阳的形状和安装位置。活动遮阳宜设置在室外侧或双层玻璃幕墙的夹层内。

【条文说明】建筑遮阳的目的在于防止直射阳光透过玻璃进入室内，减少阳光过分照射加热建筑室内，是门窗隔热的主要措施。由于太阳的高度角和方位角不同，投射到建筑物水平面、西向、东向、南向和北向立面的太阳辐射强度各不相同。夏季，太阳辐射强度随朝向不同有较大差别，一般以水平面最高，东、西向次之，南向较低，北向最低。为此，建筑遮阳设计、选择的优先顺序应根据投射的太阳辐射强度确定，所以设计应进行夏季太阳直射轨迹分析。可按下列原则确定建筑外遮阳的形式：

1、水平式遮阳：在太阳高度角较大时，能有效遮挡从窗口上前方投射下来的直射阳光，北回归线以北地区一般布置在南向及接近南向的窗口，北回归线以南地区一般布置在南向及北向窗口。

2、垂直式遮阳：在太阳高度角较小时，能有效遮挡从窗侧面射入的直射阳光，一般布置在北向、东北向、西北向的窗口；北回归线以北地区一般布置在南向及接近南向的窗口。

3、综合式遮阳：为有效遮挡从窗前侧向斜射下来的直射阳光，一般布置在从东南向、南向到西南向范围内的窗口，北回归线以南地区一般布置在北向窗口。综合式遮阳兼有水平遮阳和垂直遮阳的优点，对于遮挡各种朝向和高度角低的太阳光都比较有效。

4、挡板式遮阳：为有效遮挡从窗口正前方投射下来的直射阳光，一般布置在东向、西向及其附近的窗口。

设置遮阳不仅要考虑降低空调负荷，改善室内的热舒适性，减少太阳直射。但是同时也需要同时考虑非空调时间的采光以及冬季的阳光照射需求，活动遮阳（包括内遮阳）便于调节，对于双层幕墙，就可以设置在夹层内，例如百叶、遮阳帘。

    - 对于非透光的建筑幕墙，应在幕墙面板的背后采用保温材料进行隔热，保温材料层的热阻不应小于1.0 m2K/W。

【条文说明】在玻璃幕墙、石材幕墙、金属板幕墙等各种幕墙构造后添加保温材料之后，都属于非透光幕墙，在节能计算时都是当做墙体进行热工计算，如果背后添加的保温材料的热阻不小于1.0 m2K/W，再考虑幕墙本身的热阻，也就是基本保证此非透明幕墙构造的传热系数不大于0.7 W/ m2K，基本能满足隔热要求。如果室内侧还有实体墙，那就更好了。

- 围护结构防潮设计

  - 防潮设计要求

    - 建筑在采暖或空调条件下，外围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度。

【条文说明】建筑在采暖或空调条件下，当空气中水蒸汽接触围护结构表面时，只要环境温度在该处水蒸汽露点之下，便会有水析出，表面发生凝结，使围护结构受潮，因此，外围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度。

    - 对外侧有防水卷材或其他密闭防水层的屋顶结构，保温层外侧有密实保护层或保温层的蒸汽渗透系数较小的多层外墙结构，当内侧结构层为蒸汽渗透系数较大的材料时，应进行屋顶、外墙结构内部冷凝受潮验算。

【条文说明】 理论分析表明，单层结构和外侧透气性较好的围护结构，其内部的施工湿度，经若干时间后即能达到正常平衡湿度。不同地区，不同厚度的墙体，达到湿稳定时所需要的最大湿稳定时间不同。烧结粘土砖墙体，在哈尔滨490mm厚的砖墙，达到湿稳定时的最大湿稳定时间需要10.9年（表7.1.1），上海240mm厚的砖墙，达到湿稳定时的最大湿稳定时间需要2.5年。不同地区这类结构湿稳定的时间虽然不同，但是不会在建筑物内部造成湿累积，因此对于这类结构不需进行内部冷凝受潮验算。

对于外侧有卷材或其他密闭防水层的屋顶结构，以及保温层外侧有密实保护层或蒸汽渗透系数较小的保温层的多层墙体结构，当内侧结构层为蒸汽渗透系数较大的材料（如加气混凝土和粘土砖等多孔材料）时，当建筑物室内外存在着水蒸气分压力差时，在结构内部则可能出现湿累积问题，冷凝受潮，故应进行验算；表7.1.2表明，当内侧结构层为空心砌块时，在室内温湿度正常条件下，一般不需进行内部冷凝受潮验算。

表7.1.1 墙体达到湿稳定时的最大湿稳定时间

单位：年

|  | 哈尔滨 | 北京 | 上海 | 广州 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧结粘土砖墙 | 10.9 | 4.7 | 2.5 | 2.0 |
| 钢筋混凝土EPS复合保温墙 | 11.8 | 9.9 | 7.6 | 8.5（胶粉聚苯颗粒） |
| 空心砌块EPS复合保温墙 | 5.3 | 3.5 | 3.0 | / |
| 加气混凝土墙 | / | 3.4（有EPS） | / | 1.4（无EPS） |

表7.1.2墙体达到湿稳定时的含湿率

单位：%

|  | 哈尔滨 | 北京 | 上海 | 广州 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧结粘土砖墙 | 1.17 | 1.15 | 1.93 | 1.56 |
| 钢筋混凝土EPS复合保温墙 | 20.63 | 21.4 | 27.97 | 28.1 （胶粉聚苯颗粒） |
| 空心砌块EPS复合保温墙 | 7.87 | 7.0 | 7.73 | / |
| 加气混凝土墙 | / | 1.16（有EPS） | / | 1.5（无EPS） |

    - 围护结构内任一层内界面的水蒸汽分压分布曲线不应与该界面饱和水蒸汽分压曲线相交。任一层内界面的水蒸汽分压应按下式计算：

(7.1.3)

式中： —— 围护结构的总蒸汽渗透阻(m 2•h•P a/g ) ;

—— 室内空气水蒸气分压为(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；

—— 室外空气水蒸气分压为(Pa)，根据采暖期室外平均温度和平均相对温度确定；

—— 从室内一侧算起，由第一层到第m-1层的蒸汽渗透阻之和。围护结构内任一层内界面饱和水蒸汽分压，应按本规范附录E.2确定。

【条文说明】关于围护结构中冷凝计算，近年来在建筑传热传湿的研究领域获得了大量的研究成果，但这些成果都有一定的局限性，同时缺乏必要的材料湿物理性能计算参数，故仍沿用GB50176-93的方法。这是以稳定条件下纯蒸汽扩散过程为基础提出的冷凝受潮分析方法。从理论上讲，此法是不尽合理的，没有正确地反映材料内部的湿迁移机理， 但从设计应用的角度考虑，采用此法较为简单和偏于安全。围护结构中冷凝计算与验证的判别方法如下：

（1）根据室内外空气的温湿度确定水蒸气分压和，然后根据公式(7.1-1)计算围护结构各层的水蒸汽分压P分布曲线和该层饱和水蒸汽分压曲线，设计中根据采暖期和空调期室外平均温度和平均相对温度作为室外计算参数；

（2）根据室内外空气的温度和，确定各层的温度分布曲线，同时应按本规范附录E.2确定饱和水蒸汽分压分布曲线。

（3）根据围护结构内水蒸汽分压P曲线和饱和水蒸汽分压曲线相交与否来判断围护结构内部是否回发生冷凝；若相交，则内部有冷凝发生（图(7.1-1)）。

    - 围护结构保温隔热材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合表7.1.4的规定。

表7.1.4     保温材料重量湿度的允许增量[Δw](%)

| 保温材料总称 | 重量湿度的允许增量[Δw] |
| --- | --- |
| 多孔混凝土（泡沫混凝土、加气混凝土等）、ρ0=500～700kg/m3 | 4 |
| 水泥膨胀珍珠岩和水泥膨胀蛭石等、 ρ0=300～500kg/m3 | 6 |
| 沥青膨胀珍珠岩和沥青膨胀蛭石等、 ρ0=300～400kg/m3 | 7 |
| 矿渣和炉渣填料 | 2 |
| 水泥纤维板 | 5 |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉及制品（板或毡） | 5（3） |
| 模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS） | 15 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS） | 10 |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料（PUR） | 10 |
| 酚醛泡沫塑料（PF） | 10 |
| 玻化微珠保温浆料（自然干燥后） | 5 |
| 胶份聚苯颗粒保温浆料（自然干燥后） | 5 |
| 复合硅酸盐保温板 | 5 |

【条文说明】 材料的耐久性和保温性与其潮湿状况密切相关。湿度过高会明显地降低其机械强度，产生破坏性变形，有机材料会遭致腐朽。湿度过高会使其保温性能显著降低。因此，对于一般采暖建筑，虽然允许结构内部产生一定量的冷凝水，但是为了保证结构的耐久性和保温性，材料的湿度不得超过一定限度。允许增量系指经过一个采暖期，保温材料重量湿度的增量在允许范围之内，以便采暖期过后，保温材料中的冷凝水逐渐向内侧和外侧散发，而不致在内部逐年积聚，导致湿度过高。关于保温材料重量湿度允许增量值的规定，本规范GB50176 -93的基础上增加了近年来建筑领域广泛使用的材料。根据中国建筑科学研究院、哈尔滨工业大学和中国建筑西南设计研究院等对建筑材料热湿迁移特性的研究，含湿量对保温材料导热系数的影响按   (式7-7.1.3)二次拟合曲线规律分布

(7.1.3)

式中: -材料的重量含水率(%)， -湿材料的导热系数 ，-干材料的导热系数 ，A、B为材料随含水率变化的导热系数增量回归系数。

表7.1.4-几种典型保温材料导热系数对应含湿率变化曲线

| 保温材料 | 容重 (kg/m3) | 厚度 （mm） | 拟合曲线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 19.86 | 50 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 31.16 | 50 |  |
| 粘土砖 | 2313 | 50 |  |
| 加气混凝土 | 643 | 100 |  |
| 保温砂浆 | 352 | 50 |  |
| 岩 棉 | 300 | 100 |  |

注： -质量含水率， -导热系数

根据表7-7.1.3中几种典型保温材料导热系数对应含湿率变化曲线，可以认为材料在含水率小于表7.1.3中的规定值时，导热系数的变化对围护结构的热工性能影响较小，因此，将材料的含水率按7.1.3中的规定值控制。

    - 根据围护结构中保温材料重量湿度的允许增量，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按下式计算：

（7.1.5）

式中：—— 冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻(m 2•h•P a/g ) ;

—— 冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻 (m 2•h•P a/g );

—— 室内空气水蒸气分压为(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定;

—— 室外空气水蒸气分压为(Pa)，根据采暖期室外平均温度和平均相对温度确定;

—— 冷凝计算界面处与界面温度对应的饱和水蒸气分压力 (P a) ;

—— 采暖期天数;

—— 保温材料重量湿度的允许增量 (% ) ，应按表 7.1.4 中的数值直接采用;

—— 保温材料的干密度(kg/m3);

——保温材料厚度(m)

【条文说明】 关于围护结构中冷凝计算界面内侧所需蒸汽渗透阻的计算方法。   近年来在建筑传热传湿的研究领域获得了大量的研究成果，但这些成果都有一定的局限性，同时缺乏必要的材料湿物理性能计算参数，故仍沿用GB50176-93的方法。这是以稳定条件下纯蒸汽扩散过程为基础提出的冷凝受潮分析方法。此法应用上虽很简便，但没有正确地反映材料内部的湿迁移机理。从理论上讲，此法是不尽合理的，然而按此法计算分析的结果是充分偏于安全方面的，所以在尚未提出一种理想的方法以前，从设计应用的角度考虑，采用此法较为妥当。

    - 围护结构冷凝计算界面温度应按下式计算：

(7.1.6)

式中： ——冷凝计算界面温度(℃)；

—— 室内计算温度 ( ℃ )；

—— 采暖期室外平均温度(℃)；

、—— 分别为围护结构传热阻和内表面换热阻 (m 2•K/ W );

—— 冷凝计算界面琴围护结构内表面之间的热阻(m 2•K/ W );

    - 围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温隔热层与外侧密实材料层的交界处(见图7.1.7)：

图7.1.7 冷凝计算界面

    - 对于不设通风口的坡屋顶，其顶棚部分的蒸汽渗透阻应符合下式要求:

(7.1.8)

式中 ：—— 顶棚部分的蒸汽渗透阻(m 2•h•P a/g )；

、—— 分别为室内和室外空气水蒸气分压力 ( Pa )。

    - 围护结构材料层的蒸汽渗透阻应按下式计算：

(7.1.9)

式中 ：H —— 材料层的蒸汽渗透阻(m 2•h•P a/g)；

δ—— 材料层的厚度(m)；

μ—— 材料的的蒸汽渗透系数g/(m•h•P a)

注 : 1 多层结构的蒸汽渗透阻应按各层蒸汽渗透阻之和确定。

2 封闭空气间层的蒸汽渗透阻取零。

3 某些薄片材料和涂层的蒸汽渗透阻应按本规范附录E.3采用。

  - 防潮技术措施

    - 采用多层复合围护结构时，应将蒸汽渗透阻较大的密实材料布置在水蒸汽分压高的一侧，而将蒸汽渗透阻较小的材料布置在水蒸汽分压低的一侧。

【条文说明】围护结构防潮的基本原则：使水蒸汽难进易出。

    - 采用松散多孔保温材料的多层复合围护结构，应在水蒸汽分压高的一侧设置隔汽层。对于有采暖、空调功能的建筑，隔汽层应按采暖建筑围护结构设置隔汽层。

【条文说明】 在木（金属）骨架组合围护结构、金属夹芯围护结构中大量采用矿棉、岩棉、玻璃棉等松散多孔保温材料，在围护结构水蒸汽分压高的一侧设置隔汽层是防止围护结构内部冷凝受潮的一种有效措施。对于我国部分寒冷地区（如北京、西安等）、夏热冬冷地区建筑有采暖、空调功能的需求，但冬季水蒸汽渗透量要远大于夏季水蒸汽渗透量，因此，隔汽层应按采暖建筑围护结构设置隔汽层。

    - 外侧有密实保护层或防水层的多层复合围护结构，经内部冷凝受潮验算而必须设置隔汽层时，应严格控制保温层的施工湿度，宜采用板状或块状保温材料，避免湿法施工和雨天施工，并保证隔汽层的施工质量。对于卷材防水屋面或疏散多孔保温材料的金属夹芯围护结构，应有与室外空气相通的排湿措施。

【条文说明】 关于经验算必须设置隔汽层的围护结构应采取的施工措施和构造措施。设置隔汽层是防止结构内部冷凝受潮的一种措施，但有其副作用，即影响结构的干燥速度。因此，可不设隔汽层的就不设置；当必须设置隔汽层时，对保温层的施工湿度要严加控制，避免湿法施工。在墙体结构中，在保温层和外侧密实层之间留有间隙，以切断液态水的毛细迁移，对改善保温层的湿度状况是十分有利的。对于卷材屋面，采取与室外空气相连通的排汽措施，一方面有利于湿气的外逸，对保温层起到干燥作用，另一方面也可以防止卷材屋面的起鼓。

    - 外侧有卷材或其他密闭防水层，内侧为钢筋混凝土屋面板的平屋顶结构，如经内部冷凝受潮验算不需设隔汽层，则应确保屋面板及其接缝的密实性，达到所需的蒸汽渗透阻。

【条文说明】 当屋面设置隔汽层的围护结构应采取的施工措施和构造措。

    - 室内地表面和地下室外墙防潮宜采用下列措施：

1 建筑室内一层地表面应高于地面（±0.0m）0.6m以上；

2 地坪可采用架空地板层，采用架空通风地板层时，通风口应设置活动的遮挡板，使其在冬季能方便关闭，遮挡板的传热阻应不小于围护结构低限热阻；

3 地面和地下室外墙必须设保温层；

4 地表面材料宜采用蓄热系数小的材料，减少地表温度与空气温度的差值;

5 地表采用带有微孔的面层材料来处理;

6 表面层材料导热系数要小，使地表面温度易于紧随空气温度变化;

7表面材料有较强的吸湿性，具有对表面水分的“吞吐”作用;

【条文说明】 室内地表面防潮和结露是不可忽视的问题，对于有架空层的住宅一层地面来讲，地板直接与室外空气对流，其它楼面也因这一地区并非建筑集中连续采暖和空调，相邻房间也可能与室外直接相通，相当于外围护结构，通常的120mm的空心板无法达到节能热阻的要求，应进行必要的保温或隔热处理。即冬季需要暖地面，夏季需要冷地面，而且还要考虑梅雨季节由于湿热空气而产生的凝结。地板设计除热特性外，防潮又是同时需要考虑的问题。

节能住宅底层地坪或地坪架空层的保温性能应不小于外墙传热阻的1/2（传热阻从垫层起算）。当地坪为架空通风地板层时，应在通风口设置活动的遮挡板，使其在冬季能方便关闭，遮挡板的传热阻应不小于0.33m2·K/W。

南方地区地面防潮是不可忽视的问题，从围护结构的保护，环境舒适度和节能等方面都要求认真考虑，仍需予以重视。尤其是当采用空铺实木地板或胶结强化木地板面层时，更应特别注意下面垫层的防潮设计。

    - 在建筑围护结构的低温侧设置空气间层，保温材料层与空气层分界面宜设防水、透气的挡风防潮膜，防止蒸气渗透在围护结构内部凝结。

【条文说明】 围护结构两面出现温差时，在围护结构中将出现平衡湿度的梯度，存在水蒸气渗透与液态水份的反向迁移，使高温方向的水蒸气水和低温方面的液态水都有减少的趋势，当围护结构中蒸汽水的迁移与液态水的反向迁移得到平衡时，围护结构中的湿度完成了重新分配。所以，建筑设计的任务就是在围护结构中被保护的材料层的两边创造较低的湿度，此材料层才能有较低的平衡湿度。因此，可以根据如下措施获得：

其一是在热绝缘的高温一边采用隔蒸汽层以消除水蒸汽从高温方面进入热绝缘层中，其二是在低温一边采用空气层以产生较低的相对湿度。这两个措施能够保证热绝缘层保持较低的平衡湿度。

前一措施是传统的，基于蒸汽渗透理论而设立的，但是，并没有完全解决问题，热绝缘材料或迟或早终于难免受潮，由于液态水尚可由低温方面发生和侵润入热绝缘材料中。

在低温方面布置空气层，首先斩断了热绝缘层与另外的材料层的联系，因而，斩断了液态水的迁移通路。同时，空气层的高温边造成相对湿度较低的空气边界环境，用它来保证与它接触的材料干燥，将进入热绝缘层中的水蒸汽引到此空气层低温侧表面凝结或结霜，控制热绝缘层处于较低湿度而不受潮。

在围护结构内保温材料与空气间层之间, 由于受温度梯度分布影响, 将产生空气和蒸汽渗透迁移现象, 将对保温隔热材料这种比较疏散多孔材料的防潮作用有所影响, 又会对热绝缘性有较大的影响。 空气间层中的空气在保温隔热材料中渗入渗出, 直接带走了热量, 在渗入渗出的线路上的空气升温降湿和降温升湿, 将在某些部位产生保温隔热材料受潮, 热绝缘性降低。 因此, 在保温隔热材料与空气间层之间设允许蒸汽渗透，不允许空气渗透的隔空气膜层,能防止空气的渗透又可让水蒸汽渗透扩散, 从而保证了围护结构内保温材料热绝缘性。

- 自然通风设计

  - 建筑场地自然通风设计

    - 建筑群布局应有利于室外环境的自然通风，应采取低层架空、敞开式连廊、空中庭院等设计形式降低夏季的迎风面积比，迎风面积比应按本规范附录C.12.1计算。严寒和寒冷地区不应大于0.8，夏热冬冷地区和温和地区不应大于0.7，夏热冬暖和地区不应大于0.65。

【条文说明】建筑群的迎风面积比是决定建筑群通风阻塞比的关键参数，而通风阻塞比与建筑群内的平均风速有良好的相关性，是决定室外风环境好坏的关键性参数，按迎风面积比的规定性指标要求设计，是保证建筑群达到风速要求和热岛强度控制要求的基本前提，因此，设计时必须满足上述指标要求。此外，使用迎风面积比作为规划设计的控制指标相对于通风阻塞比易于建筑师和规划师理解和掌握。

建筑群的通风阻塞比是体积阻塞比和迎风面积比的乘积，在数值上等于建筑密度和迎风面积比之积，现行规范对建筑密度和用地指标均有具体规定，因此，建筑群的通风阻塞比可以用建筑密度与用地指标以及迎风面积比三者乘积表示。

实际上，建筑群通风阻塞比相同时其平均风速也相同，只有各地均采取相同的通风阻塞比，才可以对建筑的最低风速提出一个合理的限值。按各地对建筑密度、建筑用地控制指标的上限值，以通风阻塞比相等为前提确定迎风面积比，计算结果见表8.1.1，可见，当迎风面积比在严寒和寒冷地区取0.8，在夏热冬冷和温和地区取0.7，夏热冬暖地区取0.65时，对应各地在相应的建筑密度、用地平衡指标限值范围内的通风阻塞比是最为接近的，因此，本规范依此确定建筑群迎风面积比的限值。

表8.1.1  确定建筑群平均迎风面积比限值的计算表

|  | 热工分区 | 严寒和寒冷地区 |  |  |  |  | 夏热冬冷和温和地区 |  |  |  |  | 夏热冬暖地区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规模 | 层数 | 建筑净密度指标 | 用地指标上限 | 平均迎风面积比 | 建筑密度上限值 | 通风阻塞比 | 建筑净密度指标 | 用地指标上限 | 平均迎风面积比 | 建筑密度上限值 | 通风阻塞比 | 建筑净密度指标 | 用地指标上限 | 平均迎风面积比 | 建筑密度上限值 | 通风阻塞比 |
| 组团 | 低 层 | 0.35 | 0.8 | 0.8 | 0.28 | 0.22 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.32 | 0.22 | 0.43 | 0.8 | 0.65 | 0.34 | 0.22 |
|  | 多 层 | 0.28 | 0.8 | 0.8 | 0.22 | 0.18 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.24 | 0.17 | 0.32 | 0.8 | 0.65 | 0.26 | 0.17 |
|  | 中高层 | 0.25 | 0.8 | 0.8 | 0.20 | 0.16 | 0.28 | 0.8 | 0.7 | 0.22 | 0.16 | 0.3 | 0.8 | 0.65 | 0.24 | 0.16 |
|  | 高 层 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.16 | 0.13 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.16 | 0.11 | 0.22 | 0.8 | 0.65 | 0.18 | 0.11 |
| 小区 | 低 层 | 0.35 | 0.65 | 0.8 | 0.23 | 0.18 | 0.4 | 0.65 | 0.7 | 0.26 | 0.18 | 0.43 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.18 |
|  | 多 层 | 0.28 | 0.65 | 0.8 | 0.18 | 0.15 | 0.3 | 0.65 | 0.7 | 0.20 | 0.14 | 0.32 | 0.65 | 0.65 | 0.21 | 0.14 |
|  | 中高层 | 0.25 | 0.65 | 0.8 | 0.16 | 0.13 | 0.28 | 0.65 | 0.7 | 0.18 | 0.13 | 0.3 | 0.65 | 0.65 | 0.20 | 0.13 |
|  | 高 层 | 0.2 | 0.65 | 0.8 | 0.13 | 0.10 | 0.2 | 0.65 | 0.7 | 0.13 | 0.09 | 0.22 | 0.65 | 0.65 | 0.14 | 0.09 |
| 居住区 | 低 层 | 0.35 | 0.6 | 0.8 | 0.21 | 0.17 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.24 | 0.17 | 0.43 | 0.6 | 0.65 | 0.26 | 0.17 |
|  | 多 层 | 0.28 | 0.6 | 0.8 | 0.17 | 0.13 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.18 | 0.13 | 0.32 | 0.6 | 0.65 | 0.19 | 0.12 |
|  | 中高层 | 0.25 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 0.12 | 0.28 | 0.6 | 0.7 | 0.17 | 0.12 | 0.3 | 0.6 | 0.65 | 0.18 | 0.12 |
|  | 高 层 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.12 | 0.10 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.12 | 0.08 | 0.22 | 0.6 | 0.65 | 0.13 | 0.09 |

    - 建筑群体的布局应采用兼用错列式，斜列式，结合地形特点的自由式和“高低错落”的处理方式等有利于建筑群体间夏季自然通风的布置形式，并应符合本规范附录C.12.2的规定。

【条文说明】 风不仅对建筑室外环境有巨大影响，而且对室内环境和室内微气候有重大影响，因此，是改善建筑热环境最有效的自然能源之一，它能强化潮湿地区水分蒸发，增强空气对流，促进人体表面与空气的热交换，加快夜间室内外热交换，是改善居室热环境质量重要的一个环境热物理指标，也是影响大气污染物扩散稀释的主要因素。

由于风的自然变化规律和形式，会形成不同的风环境，风与建筑、城市环境的关联主要表现在通风换气，热湿交换与空气污染和风灾等方面。为作好居住区的风环境设计，必须了解城市风的运动特点，组织好住宅小区和单体建筑以及室内良好的自然通风。

采取合理的建筑群体布局，选择良好的建筑朝向，防止日晒，争取良好的自然通风，合理确定建筑间距与布局的形式。

    - 室外自然通风效果宜采用CFD软件进行模拟分析计算。CFD计算要求应符合本规范附录C第C.12.3~5条的规定。CFD计算结果评价标准应符合下列规定：

1 在冬季典型风速和风向条件下，迎风第二排建筑的迎风面与背风面表面风压差不超过5Pa。

2 过渡季、夏季典型风速和风向条件下， 50%以上建筑的可开启外窗表面的风压差大于0.5Pa。

【条文说明】与《绿色建筑技术标准》的要求相一致。

  - 室内自然通风设计

    - 建筑单体的平、立面设计、空间组织和门窗设置应有利于组织室内自然通风。建筑物外围护结构上的开口和内部空间设计时，应能保证房间自然通风的通风路径。具体应满足以下要求：

1建筑朝向与夏季或过渡季节主导风向的夹角：条型建筑不小于30°，点式建筑45°~60°；

2生活、工作房间的通风开口有效面积不宜小于该房间地板面积的1/20,；厨房的通风开口面积不应小于该房间底边面积的1/10，并不得小于0.60m2；

3合理设计建筑进深和室内空间，降低自然通风路径的阻力；

4应使厨房、卫生间等有污染物产生的房间临近排风窗口。

【条文说明】建筑的朝向、体型、平面的布局、建筑物的层高和层数，门窗的可开启面积大小等都是影响自然通风的因素，在设计中应予以考虑。

建筑朝向的确定，应综合考虑其对建筑节能和自然通风的影响。对于条型建筑，朝向与夏季或过渡季节主导风向一致最有利于自然通风；对于点式建筑，室外风能通过建筑的两个面进入室内时可以避免有的房间成为通风死角。

通风开口包括可开启的外窗和玻璃幕墙、外门、外围护结构上的洞口。通风开口面积越大，越有利于自然通风，但不一定有利于建筑节能。本条款提出的限值取值于《民用建筑设计通则》GB50325-2005。

建筑进深和室内空间布置，应有利于减小自然通风的阻力，进风开口和出风开口不应在同一朝向，应利于组织穿堂风、避免“口袋屋”式的平面布局。

厨房和卫生间是害气体和异味的产生源，流经这些房间的空气应尽快排至室外，避免进入其他空间。

    - 夏热冬冷、夏热冬暖和温和地区，一般房间宜设置固定式电扇调风改善热环境。

【条文说明】电扇调风是指利用房间设置的吊扇、壁扇、摆扇等调节室内风场分布状态，拟补自然通风不稳定缺陷，以风速补偿作用提高室内环境热舒适度。采用固定式电扇调风是传统建筑自然通风状态下改善室内热环境提高热舒适的一种有效措施，也是节能空调能耗的有效措施，在欧美日本等发达国家以及东南亚地区应用较为普遍，因此南方地区民用建筑在没有特殊要求的房间应设计固定式电扇。

    - 应结合建筑设计，首先确定全年各季节的自然通风措施，并应作好室内气流组织，提高自然通风效率，减少机械通风和空调的使用时间。当在大部分时间内自然通风不能满足降温要求时，宜设置机械通风或空气调节系统，设置的机械通风或空气调节系统不应妨碍建筑的自然通风。

【条文说明】 一般说来，住宅建筑通风设计包括主动式通风和被动式通风。主动式通风指的是利用机械设备动力组织室内通风的方法，它一般要与空调、机械通风系统进行配合。被动式通风（自然通风）指的是采用“天然”的风压、热压作为驱动对房间降温。在我国的多数地区，住宅进行自然通风是解决能耗和改善室内热舒适的有效手段。人在自然通风的条件下，当室外空气温度不超过30℃时一般认为仍然感觉到舒适。许多建筑设置的机械通风或空气调节系统，都破坏了建筑的自然通风性能。因此强调设置的机械通风或空气调节系统不应妨碍建筑的自然通风。

    - 对于人流量较大的大空间场所，宜在建筑物上开设洞口进行自然通风，并进行自然通风设计。洞口通风设计包括进、排风口设计和室内通风路径设计，并应符合下列规定：

1 进、排风口的设计应充分利用环境空气的动压和热压，宜满足以下要求：

- 进风口的洞口平面尽量垂直于夏季主导风向，夹角不小于45°，风口底部离地板不超过1.2m。

- 排风口的位置高于进风口，避免与进风口布置在同一面墙上。

- 进、排风口的平面布置应避免出现通风短路。

- 进、排风口总面积按照洞口处平均风速不大于1m/s设计，排风口总面积不小于进风口总面积。

- 对于使用供热或空调系统的空间，进、排风口应能方便开启和关闭。

2 室内通风路径的设计应遵循布置均匀、阻力小的原则，宜满足以下要求：

- 室内开敞空间、走道、室内房间的门窗、多层的共享空间或者中庭均可作为室内通风路径。在室内空间设计时组织好上述空间，使室内通风路径布置均匀，避免出现通风死角。

- 在室内平面功能设计时考虑自然通风效果，将人流密度大或发热量大的场所布置在主通风路径上；将人流密度大的场所布置在主通风路径的上游；将人流密度小但发热量大的场所布置在主通风路径的下游。

- 室内通风路径的总截面积大于排风口面积。

    - 室内自然通风效果宜采用CFD软件进行模拟分析计算。CFD计算要求应符合本规范附录C第C.12.3条的规定。CFD计算结果评价标准为：室内人员活动区域1.0m处的平均温度与计算所采用室外空气温度之差不超过2℃。

【条文说明】 室内自然通风的目的是为了确保室内卫生条件满足标准要求和有一个舒适的热环境。在建筑室内没有气体污染源的情况下，自然通风达到热舒适要求就肯定能够满足卫生要求。例如，在25°C的办公室环境下，人体显热发热量为67W/人；如果自然通风进风与排风的温差为2°C，带走一个人显热所需的通风量约为100m3/h，远大于相关标准要求的新风量指标。因此，以室内热环境指标作为自然通风效果评价标准是合适的。

由于太阳辐射通过透明围护结构进入室内以及室内人员、照明、设备的发热，在不使用空调的情况下，室内温度总是要高于室外温度的。不少建筑由于自然通风效果差，在过渡季节不使用空调设施难以保证室内热环境满足舒适性要求。利用自然通风，将室内外温差控制在一定范围内，确保室内热环境的舒适性，是自然通风设计的目标。显然，将自然通风工况下的室内外温差作为自然通风效果评价指标要比自然通风换气次数作为自然通风效果评价指标更为合理。

《采暖通风与空气调节设计规范》规定夏季舒适性空气调节室内计算参数的温度为22~28℃。在过渡季节，室外气温通常不超过25℃，通过自然通风，使室内人员活动区域的平均温度不超过27℃，即室内外温差不超过2℃，可避免在过渡季节使用空调设施。因此，将室内人员活动区域1.5m处的平均温度与计算所采用室外空气温度之差不超过2℃作为自然通风效果评价指标。

- 建筑遮阳设计

  - 建筑遮阳系数的确定

    - 水平遮阳和垂直遮阳的遮阳系数应按下式计算：

（9.1.1-1）

（9.1.1-2）

式中：——门窗洞口朝向的太阳总辐射（W/m2）；

——门窗洞口朝向的太阳直射辐射（W/m2），按门窗洞口朝向和当地的太阳直射辐射照度计算；

——水平面的太阳散射辐射（W/m2）；

——遮阳构件的直射辐射透光比，按本规范附录C.14计算；

——遮阳构件的散射辐射透光比，按本规范附录C.15计算。

    - 综合遮阳的遮阳系数应为同时刻的水平遮阳系数与垂直遮阳系数的乘积。

    - 挡板遮阳的遮阳系数应按下式计算：

（9.1.3）

式中：——挡板的轮廓透光比，为门窗洞口面积扣除挡板轮廓在门窗洞口上阴影面积后的剩余面积与门窗洞口面积的比值；

——挡板材料的透射比，按表9.1.3确定。

表9.1.3 遮阳板材料的透射比

| 遮阳板使用的材料 | 规格 |  |
| --- | --- | --- |
| 织物面料 |  | 0.5或按实测太阳光透射比 |
| 玻璃钢板 |  | 0.5或按实测太阳光透射比 |
| 玻璃、有机玻璃类板 | 0<太阳光透射比 ≤ 0.6 | 0.5 |
|  | 0.6<太阳光透射比≤0.9 | 0.8 |
| 金属穿孔板 | 穿孔率： 0<≤0.2 | 0.15 |
|  | 穿孔率：0.2<≤0.4 | 0.3 |
|  | 穿孔率：0.4<≤0.6 | 0.5 |
|  | 穿孔率：0.6<≤0.8 | 0.7 |
| 混凝土、陶土釉彩窗外花格 |  | 0.6或按实际镂空比例及厚度 |
| 木质、金属窗外花格 |  | 0.7或按实际镂空比例及厚度 |
| 木质、竹质窗外帘 |  | 0.4或按实际镂空比例 |

    - 百叶遮阳的遮阳系数按下式计算：

（9.1.4）

式中：——通过百叶系统后的太阳辐射（W/m2），按本规范附录C.16计算。

    - 活动外遮阳的遮阳系数冬季应取1.0，夏季应取0.1；内遮阳的遮阳系数应取1.0。

  - 建筑遮阳措施

    - 北回归线以南地区，各朝向门窗洞口均应设计建筑遮阳；北回归线以北的夏热冬暖地区、温和地区和夏热冬冷地区，除北向外，门窗洞口应设计建筑遮阳；寒冷地区，西向和水平朝向门窗洞口应设计建筑遮阳；严寒地区建筑可不考虑建筑遮阳。

【条文说明】确定需要建筑遮阳的地区。北回归线以南地区在夏至日前后各朝向均有太阳辐射直射，且太阳辐射的散射占太阳总辐射的比例高于其他地区，门窗洞口既要控制太阳辐射的直射，也要控制太阳辐射的散射，应在各朝向均采取遮阳措施；北回归线以北的夏热冬暖地区、温和地区、夏热冬冷地区，只有东、西、南和水平朝向有太阳辐射的直射，北向的散射辐射占太阳总辐射的比例较北回归线以南地区小，北向窗口可不采取遮阳措施；寒冷地区和严寒地区的东、西和水平朝向夏季太阳辐射的直射照度大，东西朝向上、下午时段和水平朝向的正午时段直射辐射的高度角小入户进深大，引起房间过热，应采取遮阳措施。

    - 建筑门窗洞口的遮阳宜优先选用活动式建筑遮阳。

【条文说明】明确活动式建筑遮阳措施的优先作用。遮阳装置的可减少透过建筑透明围护结构的太阳辐射，防止室内过热、降低建筑空调能耗。遮阳型式划分有：固定式、活动式。国内外实践证明，活动式建筑遮阳与固定式建筑遮阳相比，具有可按太阳辐射条件的变化调节房间对太阳辐射季节性、时间性需要的特点，提高房间的光、热环境质量，降低房间的夏季空调负荷和冬季采暖负荷的作用明显优于固定式建筑遮阳，因此在保证安全的前提下，建筑遮阳应优先选用活动式建筑遮阳。

    - 当采用固定式建筑遮阳时，南向及北回归线以南地区的北向窗口宜采用水平遮阳；东北、西北及北回归线以南地区的北向宜采用垂直遮阳；东南、西南朝向窗口宜采用综合遮阳；东、西朝向窗口宜采用挡板遮阳。

【条文说明】规定固定式建筑遮阳措施的适用朝向。

    - 当供暖房间的门窗设计建筑遮阳时，应采用活动式建筑遮阳、活动式中间遮阳，或采用遮阳系数冬季大、夏季小的固定式建筑遮阳。

【条文说明】规定建筑遮阳措施不应影响供暖房间冬季的太阳辐射透射采暖。严寒和寒冷地区、夏热冬冷地区，建筑遮阳应能遮挡夏季太阳辐射和透过冬季太阳辐射。这些地区建筑室内环境既需要夏季遮阳又需要冬季日照，建筑门窗洞口的遮阳构件或装置，应能具有按太阳辐射季节性变化的调节遮阳效果的作用，一般应采取活动式遮阳装置或采用固定式偏角形百叶遮阳两种措施（如图9.2.4），两种措施都能实现按冬季遮阳系数大、夏季遮阳系数小的要求适应季节性的变化。

夏季直射辐射方位

夏季直射辐射方位

室外侧

室外侧

冬季直射辐射方位

冬季直射辐射方位

（a） 西向窗口平面                （b） 东向窗口平面

图9.2.4-1 东西朝向固定式偏角百叶板遮阳示意图

（a） 南向窗口剖面图                     （b） 东(西)向窗口平面图

图9.2.4-2 采用固定式偏角百叶板的水平遮阳和挡板遮阳示意图

    - 房间天窗和天井采光顶应设置建筑遮阳，并应采取通风和淋水降温措施。

【条文说明】房间的天窗和天井的采光顶位于太阳辐射最大的朝向，应采取活动式遮阳即满足采光需要也防止室内过热，但即便是设置了遮阳的天窗或采光顶，在外侧半球空间的散射辐射和内侧集聚的高温空气作用下，天窗或采光顶构件的温度高于室内表面温度对室内产生热辐射，所以应采取设置通风装置或开设天窗等措施排除天窗顶部的热空气，设置淋水、喷雾装置降低天窗和采光顶的温度，以降低天窗或采光顶表面对室内环境的热辐射作用。

    - 建筑遮阳应与建筑立面、门窗洞口构造一体化设计。

【条文说明】（建议为强条）为了确保遮阳措施在工程上有效实施和保证遮阳构造的安全性，必须将建筑遮阳与建筑设计一体化设计。

# 附录A 全国建筑热工设计分区

图A 全国建筑热工设计分区

# 附录B 室外气象参数表

- 建筑热工设计用室外气象参数应按表B.0.1选用：

表B.0.1 室外气象参数表

| 城市 | 气候区属 | 气象站 |  |  | 最冷月平均温度 | 最热月平均温度 | HDD18 | CDD26 | tw | te•min | te | te•max | Ate | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 北纬度 | 东经度 | 海拔(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京 | 2B | 39.93 | 116.28 | 55 | -2.9 | 27.1 | 2699 | 94 | -9.0 | -16 | 30.2 | 36.3 | 6.1 | … |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表B.0.1中未提供室外气象参数的城镇可按表B.0.2确定参考城镇：

表B.0.2 参考城镇表

| 目标城镇 | 东经 （度） | 北纬 （度） | 海拔 （m） | 参考城镇 | 与参考地之间球面距离（km） | 与参考地之间海拔高差（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑龙江省 |  |  |  |  |  |  |
| 海林 | 129.38 | 44.57 | 262.2 | 牡丹江 | 17 | 20 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

# 附录C 热工设计计算公式

- 热阻计算

- 单一匀质材料层的热阻应按式C.1.1计算：

R=δλ                         （C.1.1）

式中：R——材料层的热阻（m2•K/W）；

δ——材料层的厚度（m）；

λ——材料的导热系数[W/(m•K)]，按本规范附录D的规定采用。

- 多层匀质材料层组成的围护结构热阻应按式C.1.2计算：

R=R1+R2+…+Rn              （C.1.2）

式中：R1、R2…...Rn——各层材料的热阻（m2•K/W）。

- 由两种以上材料组成的、二（三）向非均质围护结构，当相邻部分热阻的比值小于等于1.5时，复合围护结构的平均热阻可按式C.1.3-1~C.1.3-4计算：

R=Ru+Rl2                              （C.1.3-1）

Ru=1faRua+fbRub+…+fqRuq                      （C.1.3-2）

Rl=Ri+R1+R2+…+Rj+…+Rn+Re  （C.1.3-3）

Rj=1faRaj+fbRbj+…+fqRqj                        （C.1.3-4）

式中：R——非匀质围护结构的平均热阻（m2•K/W）；

Ru——按式C.1.3-2计算；

Rl——按式C.1.3-3计算；

fa , fb ,…fq——各部分面积占总面积的百分比；

Rua , Rub ,…Ruq——各部分的换热阻，按式C.2.1计算；

R1 , R2 ,…Rn——各材料层的当量热阻，按式C.1.3-4计算；

- 由两种以上材料组成的、二（三）向非均质围护结构，当相邻部分热阻的比值大于1.5时，复合围护结构的平均热阻应按式C.1.4计算：

R=1Km-(Ri+Re)                   （C.1.4）

式中：R——非匀质围护结构的平均热阻（m2•K/W）；

Ri——内表面换热阻（m2•K/W），按表C.2.1采用；

Re——外表面换热阻（m2•K/W），按表C.2.2采用；

Km——非匀质围护结构平均传热系数[W/(m2•K)]，按附录C.3的规定计算。

- 传热阻计算

- 围护结构的传热阻应按式C.2.1计算：

R0=Ri+R+Re              （C.1.2）

式中：R0——围护结构的传热阻（m2•K/W）。

Ri——内表面换热阻（m2•K/W），按表C.2.1采用，当处于3000m以上的高海拔地区时，应按式C.1.3计算；

Re——外表面换热阻（m2•K/W），按表C.2.2采用，当处于3000m以上的高海拔地区时，应按式C.1.4计算；

表C.2.1 内表面换热系数和内表面换热阻值表

| 适用季节 | 表面特征 | αi | Ri |
| --- | --- | --- | --- |
| 冬季和夏季 | 墙面、地面、表面平整或有肋状突出物的顶棚，当h/s≤0.3时 | 8.7 | 0.11 |
|  | 有肋状突出物的顶棚，当h/s＞0.3时 | 7.6 | 0.13 |

表C.2.2 外表面换热系数和外表面换热阻值表

| 适用季节 | 表面特征 | αe | Re |
| --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | 外墙、屋顶、与室外空气直接接触的地面 | 23.0 | 0.04 |
|  | 与室外空气相通的不采暖地下室上面的楼板 | 17.0 | 0.06 |
|  | 闷顶、外墙上有窗的不采暖地下室上面的楼板 | 12.0 | 0.08 |
|  | 外墙上无窗的不采暖地下室上面的楼板 | 6.0 | 0.17 |
| 夏季 | 外墙和屋顶 | 19.0 | 0.05 |

（C.1.3）

（C.1.4）

- 传热系数计算

- 围护结构平壁的传热系数按式C.3.1计算：

K=1R0              （C.3.1）

式中：K——围护结构主体部位的传热系数[W/(m2•K)]；

R0——围护结构的传热阻（m2•K/W）。

- 考虑热桥影响的围护结构平均传热系数按式C.3.2计算：

（C.3.2）

式中：   Km  ——围护结构的平均传热系数 [W/( m2·K)]；

K  ——围护结构平壁的传热系数 [W/( m2·K)]；

ψj  ——围护结构上的第j个结构性热桥的线传热系数 [W/(m·K)]；

lj  ——围护结构第j个结构性热桥的计算长度 (m)；

A  ——围护结构的面积 (m2)。

- 在建筑外围护结构中，墙角、窗间墙、凸窗、阳台、屋顶、楼板、地板等处形成的热桥称为结构性热桥（图C.3.3）。结构性热桥对墙体、屋面传热的影响应利用线传热系数ψ描述。

图C.3.3 建筑外围护结构的结构性热桥示意图

- 热桥线传热系数应按下式计算：

（C.3.4）

式中：Ψ ——热桥线传热系数[W/(m•K)]；

Q2D ——二维传热计算得出的流过一块包含热桥的围护结构的热流（W）。该围护结构的构造沿着热桥的长度方向必须是均匀的，热流可以根据其横截面（对纵向热桥）或纵截面（对横向热桥）通过二维传热计算得到。

K ——围护结构主体部位的传热系数[W/(m2•K)]；

A ——计算Q2D的围护结构的面积（m2）；

tn ——围护结构室内侧的空气温度（℃）；

te ——围护结构室外侧的空气温度（℃）；

l ——计算Q2D的围护结构的一条边的长度，热桥沿这个长度均匀分布。计算Ψ时，l宜取1 m。

C ——计算Q2D的围护结构的另一条边的长度，即A =l ∙ C，可取C≥1 m。

- 线传热系数Ψ可利用本规范提供的二维稳态传热计算软件计算。

- 热惰性指标计算

- 单一匀质材料层的热惰性指标D值应按式C.4.1计算：

D=R∙S                 （C.4.1）

式中：R——材料层的热阻（m2•K/W）；

S——材料的蓄热系数[W/(m2•K)]；

- 多层匀质材料层组成的围护结构热惰性指标D值应按式C.4.2计算：

D=D1+D2+…+Dn                 （C.4.2）

- 由两种以上材料组成的、二（三）向非均质围护结构，复合围护结构的热惰性指标D值可按式C.4.3-1计算：

D=R∙S                        （C.4.3-1）

S=S1F1+S2F2+…+SnFnF1+F2+…+Fn              （C.4.3-2）

式中：R——围护结构的平均热阻（m2•K/W），按附录C.1计算；

S——围护结构的平均蓄热系数[W/(m2•K)]，按式C.4.3-2计算；

F1、F2…Fn——平行于热流方向划分的各传热面积（m2）；

S1、S2…Sn——各传热面积上材料的蓄热系数[W/(m2•K)]；

- 室外综合温度计算

- 室外综合温度各小时值应按式C.5.1计算：

tsa=te+ρ∙Iαe               （C.5.1）

式中：tsa——室外综合温度（℃）；

te ——室外空气温度（℃）；

I ——水平或垂直面上的太阳辐射照度（W/m2）；

ρ——太阳辐射吸收系数，应按表C.14.1取用；

αe——外表面换热系数，取19.0 W/m2•K。

- 室外综合温度平均值应按式C.5.2计算：

tsa=te+ρ∙Iαe              （C.5.2）

式中：tsa——室外综合温度平均值（℃）；

te——室外空气温度平均值（℃），按本规范附录B采用；

I——水平或垂直面上的太阳辐射照度平均值（W/m2），按本规范附录B采用；

ρ——太阳辐射吸收系数，应按表C.14.1取用；

αe——外表面换热系数，取19.0 W/m2•K。

- 室外综合温度波幅应按式C.5.3-1计算，

Atsa=(Ate+Ats)β              （C.5.3-1）

Ats=ρ(Imax-I)αe             （C.5.3-2）

式中：Atsa——室外综合温度波幅（℃）；

Ate ——室外空气温度波幅（℃），按本规范附录B采用；

Ats ——太阳辐射当量温度波幅（℃），按式C.5.3-2计算；

Imax——水平或垂直面上的太阳辐射照度最大值（W/m2），按本规范附录B采用；

I——水平或垂直面上的太阳辐射照度平均值（W/m2），按本规范附录B采用；

αe——外表面换热系数，取19.0 W/m2•K。

β——相位差修正系数，根据Ate与Ats的比值（两者中数值较大者为分子）及φte与φI之间的差值，按表C.5.3取用；

ρ——太阳辐射吸收系数，应按表C.14.1取用；

表C.5.3 相位差修正系数

| Atsaνo与Atiνi的比值， 或Ate与Ats的比值 | ∆φ=φtsa+ξo-(φti+ξi) 或 Δφ=φte-φI （h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.0 | 0.99 | 0.97 | 0.92 | 0.87 | 0.79 | 0.71 | 0.60 | 0.50 | 0.38 | 0.26 |
| 1.5 | 0.99 | 0.97 | 0.93 | 0.87 | 0.80 | 0.72 | 0.63 | 0.53 | 0.42 | 0.32 |
| 2.0 | 0.99 | 0.97 | 0.93 | 0.88 | 0.81 | 0.74 | 0.66 | 0.58 | 0.49 | 0.41 |
| 2.5 | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.89 | 0.83 | 0.76 | 0.69 | 0.62 | 0.55 | 0.49 |
| 3.0 | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.90 | 0.85 | 0.79 | 0.72 | 0.65 | 0.60 | 0.55 |
| 3.5 | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.69 | 0.64 | 0.59 |
| 4.0 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.63 |
| 4.5 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.88 | 0.83 | 0.79 | 0.74 | 0.70 | 0.66 |
| 5.0 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.76 | 0.72 | 0.69 |

注：表中φtsa为室外综合温度最大值出现的时间（h），通常水平及南向可取13、东向9、西向16。

- 非平衡保温计算

- 非平衡保温设计时，建筑不同朝向非透明围护结构传热系数的相关性应按式C.6.1-1~C.6.1-4确定：

（C.6.1-1）

（C.6.1-2）

（C.6.1-3）

（C.6.1-4）

式中：、——分别为南向、北向外墙的非平衡传热系数（W/K·m2）;

——东西向外墙的平均非平衡传热系数（W/K·m2）。

、——大于1的系数。

——冬季室内计算温度（℃）；

、、、——分别为南向、北向、东向、西向外墙、采暖期平均室外综合温度值（℃），全国主要城市采暖期各朝向平均室外综合温度值可按本规范附录B采用。

——东向、西向外墙采暖期平均室外综合温度值的平均值（℃）

注：

1“非平衡保温”—是指太阳辐射热作用较大的地区，因太阳热作用随采暖建筑围护结构朝向不同而差异明显，为使不同朝向外墙及屋顶传热失热热流密度相等，而对不同朝向外墙及屋顶采用了不同的传热系数。

2“非平衡传热系数”—是指不同朝向的围护结构在室内温度与室外综合温度相差1K时，单位面积围护结构在单位时间内的平均传热量。

【条文说明】非平衡保温是根据不同朝向外墙和屋顶单位面积净失热量相等原理，进行围护结构热工设计的方法。现行相关节能标准规定了不同地区采暖居住建筑围护结构传热系数的限值，但由于传热系数限值的确定是基于室内外空气温差，所以建筑围护结构的传热系数限值没有朝向的区分。以外墙为例，不同朝向外墙以相同的传热系数进行构造设计，虽然能够简化构造设计难度，但对于太阳能资源丰富的地区，这种方法不利于实现节能墙体构造的优化。

非平衡保温是指太阳辐射热作用较大的地区，因太阳热作用随采暖建筑围护结构朝向不同而差异明显，为使不同朝向外墙及屋顶传热失热热流密度相等，而对不同朝向外墙及屋顶采用了不同的传热系数。

非平衡保温设计的基本原理如式C.6.1所示：

（C.6.1-1）

（C.6.1-2）

式中：——不同朝向外墙与屋顶的单位面积传热失热量（W/m2）；

由于和相差较小，所以为简化设计与墙体建造，两者取相同的值，即取两者的平均值：（注：）。

（C.6.1-3）

（C.6.1-4）

按上式计算可得出不同朝向外墙和屋顶非平衡传热系数相关性。

太阳能资源丰富地区建筑的节能墙体采用非平衡保温设计方法，既有利于建筑能满足节能的要求，又有利于降低围护结构内壁面不对称辐射对室内热舒适的影响。

由于本规范并非是节能标准，因此其实质是对建筑热工性能的最基本的要求，因此对于“不同朝向保温”问题，本规范侧重于提供不同朝向保温的热工设计方法，而非满足节能标准的传热系数限值。

- 根据本规范C.6.1条进行建筑外墙热工参数的调整验算与设计时，应使、、的最终取值满足本规范第5.1.1条的要求，并且整个建筑的最终节能指标满足相关标准的要求。

- 门窗、幕墙传热系数计算

- 门窗、幕墙传热系数的计算应采用各部分的相应数值按面积进行加权平均计算，即采用下式计算：

（C.7.1）

式中  U ——幕墙单元、门窗的传热系数［W/(m2K)］

Ag ——透光面板面积（m2）；

lg ——透光面板边缘长度（m）；

Ug ——透光面板中心传热系数［W/(m2·K)］；

ψg ——透光面板边缘的线传热系数［W/(m·K)］；

Ap ——非透光明面板面积（m2）；

lp ——非透光面板边缘长度（m）；

Up ——非透光面板中心传热系数［W/(m2·K)］；

ψp ——非透光面板边缘的线传热系数［W/(m·K)］；

Af——框面积（m2）；

Uf——框的传热系数［W/(m2·K)］。

注：上式中相关参数的计算应按现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的规定计算。

- 计算门窗、幕墙传热系数应采用建筑工程所在地的冬季计算参数，所采用的边界条件应根据冬季计算参数按照现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的规定计算确定。

- 采用典型玻璃、配合不同窗框，在典型窗框面积比的情况下，整窗传热系数可按表C.7.3-1、表C.7.3-2的规定选用。典型玻璃系统的光学、热工性能参数可按表C.7.3-3的规定选用。

表C.7.3-1 典型玻璃配合不同窗框的整窗传热系数

| 玻璃品种 |  | 玻璃中部传热系数Kg [W/(m2·K)] | 传热系数K [W/(m2·K)] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不隔热金属型材 Kf=10.8W/(m2·K) 框面积：15％ | 隔热金属型材 Kf=5.8 W/(m2·K) 框面积：20％ | 塑料型材 Kf=2.7W/(m2·K) 框面积：25％ |
| - 透明玻璃 | 3mm透明玻璃 | 5.8 | 6.6 | 5.8 | 5.0 |
|  | 6mm透明玻璃 | 5.7 | 6.5 | 5.7 | 4.9 |
|  | 12mm透明玻璃 | 5.5 | 6.3 | 5.6 | 4.8 |
| - 吸热玻璃 | 5mm绿色吸热玻璃 | 5.7 | 6.5 | 5.7 | 4.9 |
|  | 6mm蓝色吸热玻璃 | 5.7 | 6.5 | 5.7 | 4.9 |
|  | 5mm茶色吸热玻璃 | 5.7 | 6.5 | 5.7 | 4.9 |
|  | 5mm灰色吸热玻璃 | 5.7 | 6.5 | 5.7 | 4.9 |
| 热反射玻璃 | 6mm高透光热反射玻璃 | 5.7 | 6.5 | 5.7 | 4.9 |
|  | 6mm中等透光热反射玻璃 | 5.4 | 6.2 | 5.5 | 4.7 |
|  | 6mm低透光热反射玻璃 | 4.6 | 5.5 | 4.8 | 4.1 |
|  | 6mm特低透光热反射玻璃 | 4.6 | 5.5 | 4.8 | 4.1 |
| 单片Low-E | 6mm高透光Low-E玻璃 | 3.6 | 4.7 | 4.0 | 3.4 |
|  | 6mm中等透光型Low-E玻璃 | 3.5 | 4.6 | 4.0 | 3.3 |
| 中空玻璃 | 6透明+12空气+6透明 | 2.8 | 4.0 | 3.4 | 2.8 |
|  | 6绿色吸热+12空气+6透明 | 2.8 | 4.0 | 3.4 | 2.8 |
|  | 6灰色吸热+12空气+6透明 | 2.8 | 4.0 | 3.4 | 2.8 |
|  | 6中等透光热反射+12空气+6透明 | 2.4 | 3.7 | 3.1 | 2.5 |
|  | 6低透光热反射+12空气+6透明 | 2.3 | 3.6 | 3.1 | 2.4 |
|  | 6高透光Low-E+12空气+6透明 | 1.9 | 3.2 | 2.7 | 2.1 |
|  | 6中透光Low-E+12空气+6透明 | 1.8 | 3.2 | 2.6 | 2.0 |
|  | 6较低透光Low-E+12空气+6透明 | 1.8 | 3.2 | 2.6 | 2.0 |
|  | 6低透光Low-E+12空气+6透明 | 1.8 | 3.2 | 2.6 | 2.0 |
|  | 6高透光Low-E+12氩气+6透明 | 1.5 | 2.9 | 2.4 | 1.8 |
|  | 6中透光Low-E+12氩气+6透明 | 1.4 | 2.8 | 2.3 | 1.7 |

表C.7.3-2典型玻璃配合不同窗框的整窗传热系数

| 玻璃品种 |  | 玻璃中部传热系数Kg [W/(m2·K)] | 传热系数K [W/(m2·K)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 隔热金属型材 多腔密封 Kf=5.0 W/(m2·K) 框面积：20％ | 多腔塑料型材 Kf=2.2W/(m2·K) 框面积：25％ |
| 中空玻璃 | 6透明+12空气+6透明 | 2.8 | 3.2 | 2.7 |
|  | 6绿色吸热+12空气+6透明 | 2.8 | 3.2 | 2.7 |
|  | 6灰色吸热+12空气+6透明 | 2.8 | 3.2 | 2.7 |
|  | 6中等透光热反射+12空气+6透明 | 2.4 | 2.9 | 2.4 |
|  | 6低透光热反射+12空气+6透明 | 2.3 | 2.8 | 2.3 |
|  | 6高透光Low-E+12空气+6透明 | 1.9 | 2.5 | 2.0 |
|  | 6中透光Low-E+12空气+6透明 | 1.8 | 2.4 | 1.9 |
|  | 6较低透光Low-E+12空气+6透明 | 1.8 | 2.4 | 1.9 |
|  | 6低透光Low-E+12空气+6透明 | 1.8 | 2.4 | 1.9 |
|  | 6高透光Low-E+12氩气+6透明 | 1.5 | 2.2 | 1.7 |
|  | 6中透光Low-E+12氩气+6透明 | 1.4 | 2.1 | 1.6 |

表C.7.3-3典型玻璃的光学、热工性能参数

| 玻璃品种 |  | 可见光透射比 τv | 太阳光 总透射比gg | 遮阳系数 SC | 传热系数 Ug [W/(m2·K)] | 镀膜玻璃半球辐射率ζ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 透明玻璃 | 3mm透明玻璃 | 0.91 | 0.87 | 1.00 | 5.26 | —— |
|  | 6mm透明玻璃 | 0.90 | 0.85 | 0.98 | 5.15 | —— |
|  | 12mm透明玻璃 | 0.87 | 0.78 | 0.90 | 5.00 | —— |
| 吸热玻璃 | 6mm绿色吸热玻璃 | 0.75 | 0.59 | 0.68 | 5.15 | —— |
|  | 6mm蓝色吸热玻璃 | 0.65 | 0.63 | 0.72 | 5.18 | —— |
|  | 6mm浅灰色吸热玻璃 | 0.66 | 0.67 | 0.77 | 5.15 | —— |
|  | 6mm深灰色吸热玻璃 | 0.44 | 0.58 | 0.66 | 5.15 | —— |
| 热反射玻璃 | 6mm高透光热反射玻璃 | 0.66 | 0.69 | 0.79 | 5.13 | 0.818 |
|  | 6mm中等透光热反射玻璃 | 0.47 | 0.51 | 0.58 | 4.79 | 0.660 |
|  | 6mm低透光热反射玻璃 | 0.32 | 0.42 | 0.49 | 4.74 | 0.641 |
|  | 6mm特低透光热反射玻璃 | 0.07 | 0.18 | 0.21 | 4.08 | 0.371 |
| 单片Low-E玻璃 | 6mm在线型Low-E玻璃1 | 0.80 | 0.69 | 0.80 | 3.54 | 0.180 |
|  | 6mm在线型Low-E玻璃2 | 0.73 | 0.63 | 0.73 | 3.72 | 0.250 |
| 双玻中空玻璃 | 6透明+12空气+6透明 | 0.81 | 0.75 | 0.86 | 2.59 | —— |
|  | 6绿色吸热+12空气+6透明 | 0.681 | 0.49 | 0.57 | 2.60 | —— |
|  | 6浅灰色吸热+12空气+6透明 | 0.39 | 0.48 | 0.55 | 2.59 | —— |
|  | 6高透光热反射+12空气+6透明 | 0.61 | 0.61 | 0.70 | 2.58 | 0.818 |
|  | 6中等透光热反射+12空气+6透明 | 0.43 | 0.42 | 0.49 | 2.45 | 0.660 |
|  | 6低透光热反射+12空气+6透明 | 0.29 | 0.35 | 0.40 | 2.44 | 0.641 |
|  | 6高透光Low-E+12空气+6透明 | 0.68 | 0.46 | 0.53 | 1.63 | 0.03 |
|  | 6中透光Low-E+12空气+6透明 | 0.62 | 0.46 | 0.53 | 1.72 | 0.08 |
|  | 6中透光Low-E+12空气+6透明 | 0.57 | 0.43 | 0.49 | 1.79 | 0.12 |
|  | 6低透光Low-E+12空气+6透明 | 0.35 | 0.30 | 0.34 | 1.84 | 0.15 |
|  | 6高透光Low-E+12氩气+6透明 | 0.680 | 0.45 | 0.52 | 1.33 | 0.030 |
|  | 6中透光Low-E+12氩气+6透明 | 0.623 | 0.45 | 0.52 | 1.44 | 0.08 |
| 三玻中空玻璃 | 6透明+12空气+6透明+12空气+6透明 | 0.74 | 0.67 | 0.77 | 1.71 | —— |
|  | 6高透光Low-E+12空气+6透明+12空气+6透明 | 0.62 | 0.42 | 0.48 | 1.23 | 0.03 |
|  | 6中透光Low-E+12空气+6透明+12空气+6透明 | 0.56 | 0.42 | 0.48 | 1.27 | 0.08 |
|  | 6中透光Low-E+12空气+6透明+12空气+6透明 | 0.51 | 0.39 | 0.45 | 1.32 | 0.12 |
|  | 6低透光Low-E+12空气+6透明+12空气+6透明 | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 1.35 | 0.15 |
|  | 6高透光Low-E+12氩气+6透明+12空气+6透明 | 0.62 | 0.42 | 0.48 | 1.01 | 0.03 |
|  | 6中透光Low-E+12氩气+6透明+12空气+6透明 | 0.56 | 0.42 | 0.48 | 1.07 | 0.08 |

- 门窗、幕墙抗结露计算

- 门窗、幕墙抗结露计算应按照冬季计算参数下门窗、幕墙型材和玻璃内表面温度是否低于露点温度为判定依据。

- 在冬季设计的室内外温湿度条件下，门窗幕墙室内外换热系数应符合现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151的规定通过计算确定。室外计算温度应符合本规范第3.2.1条规定。

- 门窗或幕墙的各个部件（如框、面板中部及面板边缘区域）超过90％的面积的内表面温度满足下列不等式的要求：

（C.8.3）

式中  R ——门窗、幕墙框或面板的热阻；

hin ——门窗、幕墙框或面板表面室内换热系数［W/(m2·K)］；

Tin ——室内计算温度（℃）；

Tout ——室外计算温度（℃）；

Td ——室内露点温度（℃）；

注：上式中相关参数的计算应符合现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151的规定。

【条文说明】按照JGJ/T151的要求，门窗或幕墙的各个部件划分示意图见图C.8.3：

图C.8.3 门窗、幕墙各部件划分示意图

对于严寒、寒冷地区来说，铝合金窗框在冬季完全不结露，要求也过于苛刻，因此按照JGJ/T151的要求，将门窗、幕墙各部件分类进行要求，比较合理，也就是允许框、面板中部及面板边缘区域各部分的10%面积出现结露。

可采用二维稳态传热程序计算门窗或幕墙各个框、面板及面板边缘区域的表面温度场，与露点温度进行比较，确定是否出现结露。或者计算出框、面板及面板边缘区域的热阻值R，代入不等式（C.8.3），不等式成立，则判断满足结露性能要求，反之不满足。

一般情况下，窗框更容易出现结露，特别是铝合金窗框，如果已知窗框的传热系数的大概数值时，可按下列方法简单判断其是否结露。

1、根据窗框的传热系数Uf，计算窗框热阻Rf：

hin ——门窗、幕墙框或面板表面室内换热系数［W/(m2·K)］，可取3.6；

hout ——门窗、幕墙框或面板表面室外换热系数［W/(m2·K)］，可取16；

2、将Rf代入不等式（C.8.3），不等式成立，则判断满足结露性能要求，反之不满足。

- 隔热性能计算

- 隔热设计时，外墙、屋顶内表面温度计算方法应符合下列规定：

1、按式C.9.1-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法：

(C.9.1-1)

2、按式C.9.1-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程式（边界节点1，节点n可参照）：

(C.9.1-2)

3、按式C.9.1-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。

i=1，2，......n    (C.9.1-3)

【条文说明】采用有限差分法求解围护结构导热微分方程C.9.1-1时，可将物体沿x方向按间距分割为n段，时间从开始，按分割成k段。i表示内部节点的位置，k表示时刻，针对内部节点（i，k）的温度对x的二阶导数采用中心差分可以写为：

温度对时间段一阶导数，采用向后差分，可得：

即：

- 温度波衰减倍数应按式C.9.2计算：

(C.9.2)

式中： —室外温度振幅，根据本规范第C.9.1的规定计算得到；

—室内温度振幅，根据本规范第C.9.1的规定计算得到。

- 种植屋面热工参数计算

- 种植屋面附加热阻宜符合表C.10.1的规定：

表C.10.1 植被层附加热阻

| 适 用 季 节 | 植被特征 | （m2·K / W） |
| --- | --- | --- |
| 夏季 | 叶面积指数不小于4的草本、地被植物，如佛甲草等 | 0.4 |
|  | 一般草本、地被植物 | 0.3 |
|  | 灌木茂密，被其覆盖的屋面无光斑面 | 0.5 |
|  | 灌木较茂密，被其覆盖的屋面光斑面低于30% | 0.4 |
|  | 灌木较稀疏，被其覆盖的屋面光斑面大于50% | 0.3 |
|  | 乔木树冠茂密，爬藤棚架茂密 | 0.4 |
|  | 乔木树冠较茂密，爬藤棚架较茂密 | 0.3 |
| 冬季 | 覆土种植层上所有植被层 | 0.1 |

- 种植屋面材料的热工参数宜符合表C.10.2、表C.10.3的规定：

表C.10.2 种植材料热工参数

| 类别 | 湿密度ρ （kg/m3） | 导热系数λ [W/（m·K）] |  | 蓄热系数s [W/（m2·K）] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夏季 | 冬季 |  |
| 改良土 | 750～1300 | 0.51 | 0.61 | 7.28 |
| 无机复合种植土（基质） | 450～650 | 0.25 | 0.30 | 4.42 |

表C.10.3 排（蓄）水层热工参数

| 类别 | 湿密度ρ （kg/m3） | 导热系数λ [W/（m·K）] | 蓄热系数s [W/（m2·K）] | 热阻R [m2·K / W] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 凹凸型排(蓄)水板 |  |  | 0 | 0.1 |
| 陶粒 | 500～700 | 0.32 | 5.78 |  |

- 空气间层热阻计算

- 计算封闭空气间层的热阻时，可以将空气间层假设为一固体材料，其热容等于零，导热系数通过将空气层两侧壁面的对流换热系数等效为热阻的方式求得。

- 典型工况封闭空气间层的热阻值按表C.11.1取用

表C.11.1 空气间层热阻值[m2·K/w]

| 空气间层热阻表,a,b,c (m2·K)/W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气间层 |  |  |  | 辐射率 εeffd,e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 | 热流方向 | 平均温度℃ | 温差K | 13mm 空气间层c |  |  |  |  | 20mm空气间层c |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.03 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.82 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.82 |
| 水平 | 向上 | 32.2 | 5.6 | 0.37 | 0.36 | 0.27 | 0.17 | 0.13 | 0.41 | 0.39 | 0.28 | 0.18 | 0.13 |
|  |  | 10.0 | 16.7 | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.17 | 0.13 | 0.30 | 0.29 | 0.24 | 0.17 | 0.14 |
|  |  | 10.0 | 5.6 | 0.37 | 0.36 | 0.28 | 0.20 | 0.15 | 0.40 | 0.39 | 0.30 | 0.20 | 0.15 |
|  |  | -17.8 | 11.1 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.20 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.20 | 0.16 |
|  |  | -17.8 | 5.6 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.22 | 0.18 | 0.39 | 0.38 | 0.31 | 0.23 | 0.18 |
|  |  | -45.6 | 11.1 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.19 |
|  |  | -45.6 | 5.6 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.25 | 0.20 | 0.38 | 0.37 | 0.32 | 0.26 | 0.21 |
| 45°倾斜 | 向上 | 32.2 | 5.6 | 0.43 | 0.41 | 0.29 | 0.19 | 0.13 | 0.52 | 0.49 | 0.33 | 0.20 | 0.14 |
|  |  | 10.0 | 16.7 | 0.36 | 0.35 | 0.27 | 0.19 | 0.15 | 0.35 | 0.34 | 0.27 | 0.19 | 0.14 |
|  |  | 10.0 | 5.6 | 0.45 | 0.43 | 0.32 | 0.21 | 0.16 | 0.51 | 0.48 | 0.35 | 0.23 | 0.17 |
|  |  | -17.8 | 11.1 | 0.39 | 0.38 | 0.31 | 0.23 | 0.18 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.23 | 0.18 |
|  |  | -17.8 | 5.6 | 0.46 | 0.45 | 0.36 | 0.25 | 0.19 | 0.48 | 0.46 | 0.37 | 0.26 | 0.20 |
|  |  | -45.6 | 11.1 | 0.37 | 0.36 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.25 | 0.20 |
|  |  | -45.6 | 5.6 | 0.46 | 0.45 | 0.38 | 0.29 | 0.23 | 0.45 | 0.43 | 0.37 | 0.29 | 0.23 |
| 垂直 | 水平 | 32.2 | 5.6 | 0.43 | 0.41 | 0.29 | 0.19 | 0.14 | 0.62 | 0.57 | 0.37 | 0.21 | 0.15 |
|  |  | 10.0 | 16.7 | 0.45 | 0.43 | 0.32 | 0.22 | 0.16 | 0.51 | 0.49 | 0.35 | 0.23 | 0.17 |
|  |  | 10.0 | 5.6 | 0.47 | 0.45 | 0.33 | 0.22 | 0.16 | 0.65 | 0.61 | 0.41 | 0.25 | 0.18 |
|  |  | -17.8 | 11.1 | 0.50 | 0.48 | 0.38 | 0.26 | 0.20 | 0.55 | 0.53 | 0.41 | 0.28 | 0.21 |
|  |  | -17.8 | 5.6 | 0.52 | 0.50 | 0.39 | 0.27 | 0.20 | 0.66 | 0.63 | 0.46 | 0.30 | 0.22 |
|  |  | -45.6 | 11.1 | 0.51 | 0.50 | 0.41 | 0.31 | 0.24 | 0.51 | 0.50 | 0.42 | 0.31 | 0.24 |
|  |  | -45.6 | 5.6 | 0.56 | 0.55 | 0.45 | 0.33 | 0.26 | 0.65 | 0.63 | 0.51 | 0.36 | 0.27 |
| 45°倾斜 | 向下 | 32.2 | 5.6 | 0.44 | 0.41 | 0.29 | 0.19 | 0.14 | 0.62 | 0.58 | 0.37 | 0.21 | 0.15 |
|  |  | 10.0 | 16.7 | 0.46 | 0.44 | 0.33 | 0.22 | 0.16 | 0.60 | 0.57 | 0.39 | 0.24 | 0.17 |
|  |  | 10.0 | 5.6 | 0.47 | 0.45 | 0.33 | 0.22 | 0.16 | 0.67 | 0.63 | 0.42 | 0.26 | 0.18 |
|  |  | -17.8 | 11.1 | 0.51 | 0.49 | 0.39 | 0.27 | 0.20 | 0.66 | 0.63 | 0.46 | 0.30 | 0.22 |
|  |  | -17.8 | 5.6 | 0.52 | 0.50 | 0.39 | 0.27 | 0.20 | 0.73 | 0.69 | 0.49 | 0.32 | 0.23 |
|  |  | -45.6 | 11.1 | 0.56 | 0.54 | 0.44 | 0.33 | 0.25 | 0.67 | 0.64 | 0.51 | 0.36 | 0.28 |
|  |  | -45.6 | 5.6 | 0.57 | 0.56 | 0.45 | 0.33 | 0.26 | 0.77 | 0.74 | 0.57 | 0.39 | 0.29 |
| 水平 | 向下 | 32.2 | 5.6 | 0.44 | 0.41 | 0.29 | 0.19 | 0.14 | 0.62 | 0.58 | 0.37 | 0.21 | 0.15 |
|  |  | 10.0 | 16.7 | 0.47 | 0.45 | 0.33 | 0.22 | 0.16 | 0.66 | 0.62 | 0.42 | 0.25 | 0.18 |
|  |  | 10.0 | 5.6 | 0.47 | 0.45 | 0.33 | 0.22 | 0.16 | 0.68 | 0.63 | 0.42 | 0.26 | 0.18 |
|  |  | -17.8 | 11.1 | 0.52 | 0.50 | 0.39 | 0.27 | 0.20 | 0.74 | 0.70 | 0.50 | 0.32 | 0.23 |
|  |  | -17.8 | 5.6 | 0.52 | 0.50 | 0.39 | 0.27 | 0.20 | 0.75 | 0.71 | 0.51 | 0.32 | 0.23 |
|  |  | -45.6 | 11.1 | 0.57 | 0.55 | 0.45 | 0.33 | 0.26 | 0.81 | 0.78 | 0.59 | 0.40 | 0.30 |
|  |  | -45.6 | 5.6 | 0.58 | 056 | 0.46 | 0.33 | 0.26 | 0.83 | 0.79 | 0.60 | 0.40 | 0.30 |
|  |  | 空气间层 |  | 40mm 空气间层c |  |  |  |  | 90mm空气间层c |  |  |  |  |
| 水平 | 向上 | 32.2 | 5.6 | 0.45 | 0.42 | 0.30 | 0.19 | 0.14 | 0.50 | 0.47 | 0.32 | 0.20 | 0.14 |
|  |  | 10.0 | 16.7 | 0.33 | 0.32 | 0.26 | 0.18 | 0.14 | 0.27 | 0.35 | 0.28 | 0.19 | 0.15 |
|  |  | 10.0 | 5.6 | 0.44 | 0.42 | 0.32 | 0.21 | 0.16 | 0.49 | 0.47 | 0.34 | 0.23 | 0.16 |
|  |  | -17.8 | 11.1 | 0.35 | 0.34 | 0.29 | 0.22 | 0.17 | 0.40 | 0.38 | 0.32 | 0.23 | 0.18 |
|  |  | -17.8 | 5.6 | 0.43 | 0.41 | 0.33 | 0.24 | 0.19 | 0.48 | 0.46 | 0.36 | 0.26 | 0.20 |
|  |  | -45.6 | 11.1 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.24 | 0.20 | 0.39 | 0.38 | 0.33 | 0.26 | 0.21 |
|  |  | -45.6 | 5.6 | 0.42 | 0.41 | 0.35 | 0.27 | 0.22 | 0.47 | 0.45 | 0.38 | 0.29 | 0.23 |
| 45°倾斜 | 向上 | 32.2 | 5.6 | 0.51 | 0.48 | 0.33 | 0.20 | 0.14 | 0.56 | 0.52 | 0.35 | 0.21 | 0.14 |
|  |  | 10.0 | 16.7 | 0.38 | 0.36 | 0.28 | 0.20 | 0.15 | 0.40 | 0.38 | 0.29 | 0.20 | 0.15 |
|  |  | 10.0 | 5.6 | 0.51 | 0.48 | 0.35 | 0.23 | 0.17 | 0.55 | 0.52 | 0.37 | 0.24 | 0.17 |
|  |  | -17.8 | 11.1 | 0.40 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 0.18 | 0.43 | 0.41 | 0.33 | 0.24 | 0.19 |
|  |  | -17.8 | 5.6 | 0.49 | 0.47 | 0.37 | 0.26 | 0.20 | 0.52 | 0.51 | 0.39 | 0.27 | 0.20 |
|  |  | -45.6 | 11.1 | 0.39 | 0.38 | 0.33 | 0.26 | 0.21 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.27 | 0.22 |
|  |  | -45.6 | 5.6 | 0.48 | 0.46 | 0.39 | 0.30 | 0.24 | 0.51 | 0.49 | 0.41 | 0.31 | 0.24 |
| 垂直 | 水平 | 32.2 | 5.6 | 0.70 | 0.64 | 0.40 | 0.22 | 0.15 | 0.65 | 0.60 | 0.38 | 0.22 | 0.15 |
|  |  | 10.0 | 16.7 | 0.45 | 0.43 | 0.32 | 0.22 | 0.16 | 0.47 | 0.45 | 0.33 | 0.22 | 0.16 |
|  |  | 10.0 | 5.6 | 0.67 | 0.62 | 0.42 | 0.26 | 0.18 | 0.64 | 0.60 | 0.41 | 0.25 | 0.18 |
|  |  | -17.8 | 11.1 | 0.49 | 0.47 | 0.37 | 0.26 | 0.20 | 0.51 | 0.49 | 0.38 | 0.27 | 0.20 |
|  |  | -17.8 | 5.6 | 0.62 | 0.59 | 0.44 | 0.29 | 0.22 | 0.61 | 0.59 | 0.44 | 0.29 | 0.22 |
|  |  | -45.6 | 11.1 | 0.46 | 0.45 | 0.38 | 0.29 | 0.23 | 0.50 | 0.48 | 0.40 | 0.30 | 0.24 |
|  |  | -45.6 | 5.6 | 0.58 | 0.56 | 0.46 | 0.34 | 0.26 | 0.60 | 0.58 | 0.47 | 0.34 | 0.26 |
| 45°倾斜 | 向下 | 32.2 | 5.6 | 0.89 | 0.80 | 0.45 | 0.24 | 0.16 | 0.85 | 0.76 | 0.44 | 0.24 | 0.16 |
|  |  | 10.0 | 16.7 | 0.63 | 0.59 | 0.41 | 0.25 | 0.18 | 0.62 | 0.58 | 0.40 | 0.25 | 0.18 |
|  |  | 10.0 | 5.6 | 0.90 | 0.82 | 0.50 | 0.28 | 0.19 | 0.83 | 0.77 | 0.48 | 0.28 | 0.19 |
|  |  | -17.8 | 11.1 | 0.68 | 0.64 | 0.47 | 0.31 | 0.22 | 0.67 | 0.64 | 0.47 | 0.31 | 0.22 |
|  |  | -17.8 | 5.6 | 0.87 | 0.81 | 0.56 | 0.34 | 0.24 | 0.81 | 0.76 | 0.53 | 0.33 | 0.24 |
|  |  | -45.6 | 11.1 | 0.64 | 0.62 | 0.49 | 0.35 | 0.27 | 0.66 | 0.64 | 0.51 | 0.36 | 0.28 |
|  |  | -45.6 | 5.6 | 0.82 | 0.79 | 0.60 | 0.40 | 0.30 | 0.79 | 0.76 | 0.58 | 0.40 | 0.30 |
| 水平 | 向下 | 32.2 | 5.6 | 1.07 | 0.94 | 0.49 | 0.25 | 0.17 | 1.77 | 1.44 | 0.60 | 0.28 | 0.18 |
|  |  | 10.0 | 16.7 | 1.10 | 0.99 | 0.56 | 0.30 | 0.20 | 1.69 | 1.44 | 0.68 | 0.33 | 0.21 |
|  |  | 10.0 | 5.6 | 1.16 | 1.04 | 0.58 | 0.30 | 0.20 | 1.96 | 1.63 | 0.72 | 0.34 | 0.22 |
|  |  | -17.8 | 11.1 | 1.24 | 1.13 | 0.69 | 0.39 | 0.26 | 1.92 | 1.68 | 0.86 | 0.43 | 0.29 |
|  |  | -17.8 | 5.6 | 1.29 | 1.17 | 0.70 | 0.39 | 0.27 | 2.11 | 1.82 | 0.89 | 0.44 | 0.29 |
|  |  | -45.6 | 11.1 | 1.36 | 1.27 | 0.84 | 0.50 | 0.35 | 2.05 | 1.85 | 1.06 | 0.57 | 0.38 |
|  |  | -45.6 | 5.6 | 1.42 | 1.32 | 0.86 | 0.51 | 0.35 | 2.28 | 2.03 | 1.12 | 0.59 | 0.39 |

- 通风计算

- 迎风面积比应按式C.12.1计算：

（C.12.1）

式中：Fyf  ——主导风向迎风面积（m2），见图C.12.1

Fyfmax——最大可能的迎风面积（m2），见图C.12.1

附图C.12.1  迎风面积比示意图

【条文说明】迎风面积是指建筑物在某一风向来流方向上的投影面积，以它近似地代表建筑物挡风面的大小，当风向不变，随着建筑的旋转总能够有一个最大的迎风面积，但这个最大迎风面积不一定是实际迎风面积，所以称之为最大可能迎风面积，最大可能迎风面积是一个只与建筑物设计体量有关的量，与风向无关。

迎风面积与最大可能迎风面积之比称为迎风面积比。它是一个大于0小于1的数，当建筑物是圆形平面时近似等于1。迎风面积比越小对风的阻挡面越小，越有利于环境通风，回归分析发现，环境的平均风速与迎风面积比之间有较高相关度的线性关系。迎风面积比与风向有关，一栋建筑对应一个风向只有一个迎风面积比。

- 建筑群的平面布局宜符合图C.12.2的要求：

- CFD计算软件和计算内容应符合下列要求：

1 计算可采用Fluent、Airpak、Phoenics等商业软件；

2应用CFD技术模拟计算自然通风应包括场地的风环境和室内自然通风效果。

【条文说明】与《绿色建筑评价标准》的相关规定一致。

- 室外风环境模拟计算应符合下列要求：

1计算输入信息应满足以下要求

- 计算区域的范围应同时满足：

- 建筑覆盖区域小于整个计算区域面积3％要求；

- 大于以目标建筑为中心、半径为5H（建筑物高度）的圆面积的要求；高度范围大于3H（建筑物高度）。

- 计算所用的几何模型应与设计建筑和计算区域之内的其他建筑相一致。

- 计算网格划分：地面与地面以上1.5m之间的网格数量不少于3个。

- 冬季、夏季以及过度季节的典型风速和风向分别选用该季节的平均风速和最多风向，按附录B取值。

2 计算输出结果应至少包括以下内容：

- 冬季场地内建筑周围人行区距地1.5m高处的风速和风速放大系数；

- 冬季场地内迎风第二排建筑的迎风面与背风面表面风压差（如果场地内只有一栋建筑，可不做此计算）；

- 过渡季、夏季场地内人活动区最低风速，或所有建筑的可开启外窗表面的风压差。

【条文说明】对于计算区域的范围，如果过小，将使计算结果误差过大；如果过大，将使计算过于复杂。本条所确定的计算区域范围，是根据近年各地CFD计算经验确定。

为了统一气象边界条件，计算所需的气象参数应按本规范的附录B取值。

与《绿色建筑评价标准》的相关规定一致。如果场地的夏季最多风向与年最多风向相同，且夏季工况和过渡季节工况可只计算典型风速小一个工况。

- 室内自然通风效果模拟计算应符合下列要求：

1计算输入信息应满足以下要求：

- 计算所用的几何模型应与设计建筑和计算区域之内的其他建筑相一致。

- 计算场所应选择经常有人员活动，而且自然通风条件相对不利或者具有代表性的场所。

- 计算应采用建筑周边风压作为边界条件，建筑周边风压应按X.2要求计算取值。室外空气温度可取值25°C。

- 输入的室内发热量应包括人体显热、照明热、设备热和太阳辐射热。人体显热、照明热、设备热可按空调设计取值或按节能设计标准取值。太阳辐射热只计算通过透明围护结构和透明围护结构所吸收的太阳辐射热。

2计算输出结果应至少包括：

- 距计算区域地面1.0m高处的温度、风速、空气龄分布图和典型断面的温度分布图。

- 距计算区域地面1.0m高处的温度、风速、空气龄的平均值、最大值和最小值。

- 水平遮阳和垂直遮阳的直射太阳辐射计算

- 水平遮阳的直射太阳辐射透光比应根据不同光斑形状按照表C.13.1的要求计算：

表C.13.1水平遮阳不同光斑形状直射太阳辐射透光比计算公式

| 光斑形状 | 直射太阳辐射透光比计算公式 |
| --- | --- |

表中：                       C.13.2-1

C.13.2-2

式中：——遮阳板挑出长度（mm）；

——遮阳板倾斜角（度）；

——壁面太阳方位角（度）；

——太阳高度角（度）。

水平遮阳计算参数的几何位置应按图C.13.1的示意计算：

图C.13.1 水平遮阳板计算参数示意

【条文说明】为了求得逐时太阳直射辐射透光比，需要计算得到窗口玻璃上的逐时光斑面积的大小。一般认为照射到地球表面的太阳光线是一束平行光，而一般物体或部件大都由各种有规律的平行直线构成，它们在任意平面上的投影所形成的光斑，也必然由平行四边形组成，因此，只要能找到物体上几个拐角点的投影位置，就可以利用几何原理来求的上述光斑面积和透光系数，为了简化模型，对所研究的遮阳构造做了以下近似处理：

1 忽略窗棂对光斑面积的影响；

2 忽略遮阳板厚度的影响；

3 忽略遮阳板间的反射。

对于这种类型的水平遮阳板全天光斑形式有表C.13.1所示的三种变化（观测点在室外，下同）：由于光斑变化情况是以0壁面太阳方位角为对称的，因此，附表C.13.1只列出了壁面太阳方位角小于0的情况，当该角度大于0时，除光斑图形发生对称变化外，计算公式相同。

- 垂直遮阳的直射太阳辐射透光比应根据不同光斑形状按照表C.13.2的要求计算：

附表C.13.2 垂直遮阳不同光斑形状直射太阳辐射透光比计算公式

| 光斑形状 | 透光比计算公式 |
| --- | --- |

不同壁面太阳方位角范围内，和的计算应符合下列要求：

1 当遮阳板倾斜角时，和应按表C.13.3-1计算。

附表C.13.3-1 垂直遮阳和计算公式

| 壁面太阳方位角范围 | 计算公式 |
| --- | --- |

2 当遮阳板倾斜角时，和应按表C.13.3-2计算。

附表C.13.3-2 垂直遮阳和计算公式

| 壁面太阳方位角范围 | 计算公式 |
| --- | --- |

水平遮阳计算参数的几何位置应按图C.13.1的示意计算：

附图C.13.2 垂直遮阳板计算参数示意

- 水平遮阳与垂直遮阳的散射辐射透光比计算

- 水平遮阳的散射辐射透光比应按式C.14.1计算

（C.14.1）

式中：——太阳高度角（度）。

【条文说明】由于透过遮阳板的散射辐射计算比较复杂，因此，在计算过程中可做以下的简化：

1 水平遮阳板两边无限长；

2 垂直遮阳板两侧板无限长；

3 忽略遮阳板间的反射。

水平遮阳散射辐射透光比计算的几何关系如下图所示：

图C.14.1 水平遮阳板散射辐射透光比计算示意

对于如上图所示水平遮阳板，当不存在水平遮阳构件时，门窗洞口受到的散射辐射照度为：

式中：——水平面的天空散射辐射，W/m2；

设置水平遮阳板后，外窗对天穹的“视系数”减少，为了简化计算，这里近似用∠BOC（角）与∠AOC（90º）的比例来反映天空散射辐射的减少程度。

有遮阳板时，门窗洞口受到的散射辐射为：

两者相比，即可得到水平遮阳的散射辐射的透光比计算公式。

- 垂直遮阳的散射辐射透光比应按式C.14.1计算

（C.14.2）

【条文说明】与水平遮阳情况类似，垂直遮阳散射辐射透光比计算的几何关系如下图所示：

图C.14.2 垂直遮阳板散射辐射透光比计算示意

与水平遮阳情况类似，则有垂直遮阳时，门窗洞口受到的散射辐射为：

与无垂直遮阳时所受散射辐射相比，即可得到散射辐射的透光比计算公式。

- 百叶遮阳的太阳辐射透射计算

- 百叶遮阳散射辐射的投射比、反射率应按式C.15.1-1~C.15.1-4计算：

百叶系统对散射辐射的透光比为：

（C.15.1-1）

（C.15.1-2）

百叶系统对散射辐射的反射率为：

（C.15.1-3）

（C.15.1-4）

式中：——入射到百叶系统的散射辐射（W/m2）；

——从百叶系统反射出来的散射辐射（W/m2）；

——百叶板条第i段外表面受到的散射辐射（W/m2）；

——百叶板条第i段内表面受到的散射辐射（W/m2）；

——通过百叶系统透射出去的散射辐射（W/m2）；

——表面p到表面q的角系数；

、——百叶板条第i段外、内表面的太阳光反射比，与百叶板条材料特性有关；

、——百叶板第i段外、内表面的太阳光透射比，与百叶板条材料特性有关；

——百叶系统受到外侧入射的波长为的散射辐射（W/m2）；

——百叶系统受到内侧入射的散射辐射，可忽略内侧环境对外部环境的散射辐射，取其为0。

【条文说明】百叶遮阳的遮光部位是百叶系统，百叶系统是由一组相同形状和特性的板条平行排列成面状的组件。

入射到百叶系统的太阳辐射照度由直射辐射辐射照度和散射辐射照度构成。

式中：——入射到百叶系统的太阳辐射照度；

——直射辐射辐射照度；

——散射辐射照度。

太阳辐射透过百叶系统的方式主要有三种:

1 入射光中的直射辐射部分直接通过百叶系统的透空部分的透射；

2 入射光中的直射辐射部分被百叶板条吸收、反射、透射后的散射透射；

3 入射光中的散射辐射部分被百叶板条吸收、反射、透射后的散射透射。

计算百叶系统的透射性能时，应考虑板条的光学性能、几何形状和位置等因素，见附图C.15.2-1。

百叶板条间距

百叶板条间距

附图C.15.2-1 百叶系统中的板条几何形状和位置

计算百叶系统的遮阳性能时可采用以下模型和假设：

1 百叶板条为漫反射，并可以忽略百叶系统边缘的作用；

2 模型单元考虑两个相邻的百叶板条，每个板条分为k等分段（见附图C.15.2-2）；

3 忽略板条的轻微挠曲和厚度。

当百叶系统的入射侧受到波长为的散射辐射时，该散射辐射在百叶板条中间进行反射、透过和吸收后，会有一部分的散射辐射仍然以散射辐射的形式通过百叶系统透射出去，其比例为；一部分散射辐射被百叶系统反射到外部，其比例为；还有一部分的散射辐射被百叶系统所吸收，其比例为。这三部分有以下关系式：

++=1

式中：——百叶系统对波长为的散射辐射的透光比；

——百叶系统对波长为的散射辐射的反射率；

——百叶系统对波长为的散射辐射的吸收率。

透射侧

入射侧

附图C.15.2-2  模型单元中百叶板条的分割示意图

当把百叶板条等分成k段时（如C.15.2-2），则第i（1≤i≤k）段的两个表面上受到的散射辐射分别为：

第i段的外表面（记为f）：

第i段的内表面（记为b）：

通过百叶系统透射的散射辐射为：

通过百叶系统反射的散射辐射为：

边界条件为：

其中：——百叶系统受到外侧入射的波长为的散射辐射，W/m2；

——百叶系统受到内侧入射的散射辐射，可忽略内侧环境对外部环境的散射辐射，取其为0。

百叶系统散射辐射对散射辐射的透光比为：

百叶系统散射辐射对散射辐射的反射率为：

- 百叶遮阳直射辐射的直接透射透射率、反射率应按式C.15.2-1~C.15.2-4计算：

对于任何波长，百叶板条倾角φ的直射辐射的透射率：

（C.15.2-1）

（C.15.2-2）

（C.15.2-3）

百叶系统透空部分反射率：

（C.15.2-4）

百叶遮阳直射辐射的直接透射透射率、反射率计算参数按图C.15.2计算。

图C.15.2 百叶系统透空部分的直射辐射示意

【条文说明】百叶遮阳受到的直射辐射，一部分是通过百叶系统的透空部位直接透射的，一部分是经过百叶板条的吸收、透射、反射后以散射形式透射的。

百叶系统对直射辐射的直接透射量应依据百叶的角度和几何尺寸，按投射的几何计算方法，当给定直射辐射入射角θ时，计算穿过百叶系统透空部分的直射辐射量（见附图C.15.3-1）。

对于任何波长，百叶板条倾角φ的直射辐射的透射，可近似取该条件下的透射光斑面积与百叶计算单元面积的比值，透光比可按本规范附录C.13方法计算。

- 百叶遮阳直射辐射的散射透射透射率、反射率应按式C.15.3-1~C.15.3-2计算：

（C.15.3-1）

（C.15.3-2）

【条文说明】百叶遮阳对给定入射角，计算百叶系统中直接为所辐射的部分k（见图C.15.3）。

图C.15.3  百叶板条受到直射辐射的部分

在入射辐射ID和直接受到辐射部分k之间的角系数为：

和

内、外环境之间视角系数为0：

和

解方程组即可得到直射—散射的透射率和反射率。

- 百叶遮阳总投射量和遮阳系数应按式C.15.4-1~C.15.4-3计算：

- 总透射量

（C.15.4-1）

（C.15.4-2）

- 遮阳系数

（C.15.4-3）

- 百叶遮阳直射辐射的散射投射计算可采用Gauss-Seidel迭代法计算。

【条文说明】百叶遮阳直射辐射的散射投射计算在ISO15099中将百叶板板划分为五块，对于实际应用中的百叶遮阳板计算，将百叶板划分为两块，如附图C.15.5所示，已经可以满足精度需要，其与ISO15099中的误差可以控制在3%以内，

附图C.15.5 用于计算机算法的百叶遮阳板示意图

根据式C.15.2-2~3，以及i=1和2，可以得到以下公式：

（C.15.3-10）

（C.15.3-11）

（C.15.3-12）

（C.15.3-13）

这是一个线性方程组，未知数为、、和，其他角系数和百叶板透过率、反射率等参数也可以根据遮阳板材料特性得到，因此上述方程组可以简化为下式表示：

Ax=b                         （C.15.3-14）

式中：

A=

x=，b=

采用Gauss-Seidel迭代法，可以得到上述方程组的数值解。将数值解代入到式C.15.2-4~5中，得到透过百叶遮阳系统的太阳散射辐射和反射到百叶系统外部的散射辐射，如式C.15.3-15和式C.15.3-16所示：

（C.15.3-15）

（C.15.3-16）

结合入射太阳散射辐射参数，可以得到该遮阳系统散射对散射辐射的透过率和反射率以及吸收率。

# 附录D 围护结构热工设计限值

- 外墙、屋面热阻最小值

表D.1 外墙、屋面热阻最小值表

| 允许温差Δtw 室内外温差 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 7.8 | 8.0 | 8.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.79 | 0.26 | 0.24 | 0.18 | 0.07 | 0.02 | - | - | - |
| 7 | 0.95 | 0.33 | 0.30 | 0.24 | 0.11 | 0.04 | - | - | - |
| 8 | 1.11 | 0.40 | 0.37 | 0.29 | 0.14 | 0.07 | - | - | - |
| 9 | 1.26 | 0.47 | 0.43 | 0.35 | 0.18 | 0.10 | - | - | - |
| 10 | 1.42 | 0.54 | 0.50 | 0.40 | 0.22 | 0.13 | - | - | - |
| 11 | 1.58 | 0.61 | 0.56 | 0.46 | 0.25 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 1.74 | 0.68 | 0.63 | 0.51 | 0.29 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 13 | 1.89 | 0.74 | 0.69 | 0.57 | 0.33 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 14 | 2.05 | 0.81 | 0.76 | 0.62 | 0.36 | 0.24 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 15 | 2.21 | 0.88 | 0.82 | 0.68 | 0.40 | 0.26 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 16 | 2.36 | 0.95 | 0.89 | 0.73 | 0.44 | 0.29 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 17 | 2.52 | 1.02 | 0.95 | 0.79 | 0.47 | 0.32 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 18 | 2.68 | 1.09 | 1.01 | 0.84 | 0.51 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 19 | 2.84 | 1.16 | 1.08 | 0.90 | 0.55 | 0.37 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| 20 | 2.99 | 1.23 | 1.14 | 0.95 | 0.58 | 0.40 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| 21 | 3.15 | 1.29 | 1.21 | 1.01 | 0.62 | 0.43 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| 22 | 3.31 | 1.36 | 1.27 | 1.06 | 0.66 | 0.46 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 23 | 3.46 | 1.43 | 1.34 | 1.12 | 0.69 | 0.48 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| 24 | 3.62 | 1.50 | 1.40 | 1.17 | 0.73 | 0.51 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| 25 | 3.78 | 1.57 | 1.47 | 1.23 | 0.77 | 0.54 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| 26 | 3.94 | 1.64 | 1.53 | 1.28 | 0.80 | 0.57 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| 27 | 4.09 | 1.71 | 1.60 | 1.34 | 0.84 | 0.59 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| 28 | 4.25 | 1.78 | 1.66 | 1.39 | 0.88 | 0.62 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| 29 | 4.41 | 1.84 | 1.73 | 1.45 | 0.91 | 0.65 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| 30 | 4.56 | 1.91 | 1.79 | 1.50 | 0.95 | 0.68 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| 31 | 4.72 | 1.98 | 1.86 | 1.56 | 0.99 | 0.70 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
| 32 | 4.88 | 2.05 | 1.92 | 1.61 | 1.02 | 0.73 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
| 33 | 5.04 | 2.12 | 1.99 | 1.67 | 1.06 | 0.76 | 0.32 | 0.30 | 0.29 |
| 34 | 5.19 | 2.19 | 2.05 | 1.72 | 1.10 | 0.79 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
| 35 | 5.35 | 2.26 | 2.11 | 1.78 | 1.13 | 0.81 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
| 36 | 5.51 | 2.33 | 2.18 | 1.83 | 1.17 | 0.84 | 0.36 | 0.35 | 0.33 |
| 37 | 5.66 | 2.39 | 2.24 | 1.89 | 1.21 | 0.87 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| 38 | 5.82 | 2.46 | 2.31 | 1.94 | 1.24 | 0.90 | 0.39 | 0.37 | 0.36 |
| 39 | 5.98 | 2.53 | 2.37 | 2.00 | 1.28 | 0.92 | 0.40 | 0.39 | 0.37 |
| 40 | 6.14 | 2.60 | 2.44 | 2.05 | 1.32 | 0.95 | 0.41 | 0.40 | 0.39 |
| 41 | 6.29 | 2.67 | 2.50 | 2.11 | 1.35 | 0.98 | 0.43 | 0.41 | 0.40 |
| 42 | 6.45 | 2.74 | 2.57 | 2.16 | 1.39 | 1.01 | 0.44 | 0.43 | 0.41 |
| 43 | 6.61 | 2.81 | 2.63 | 2.22 | 1.43 | 1.03 | 0.46 | 0.44 | 0.43 |
| 44 | 6.76 | 2.88 | 2.70 | 2.27 | 1.46 | 1.06 | 0.47 | 0.46 | 0.44 |
| 45 | 6.92 | 2.94 | 2.76 | 2.33 | 1.50 | 1.09 | 0.48 | 0.47 | 0.45 |
| 46 | 7.08 | 3.01 | 2.83 | 2.38 | 1.54 | 1.12 | 0.50 | 0.48 | 0.47 |
| 47 | 7.24 | 3.08 | 2.89 | 2.44 | 1.57 | 1.14 | 0.51 | 0.50 | 0.48 |
| 48 | 7.39 | 3.15 | 2.96 | 2.49 | 1.61 | 1.17 | 0.53 | 0.51 | 0.49 |
| 49 | 7.55 | 3.22 | 3.02 | 2.55 | 1.65 | 1.20 | 0.54 | 0.52 | 0.51 |
| 50 | 7.71 | 3.29 | 3.09 | 2.60 | 1.68 | 1.23 | 0.56 | 0.54 | 0.52 |
| 51 | 7.86 | 3.36 | 3.15 | 2.66 | 1.72 | 1.25 | 0.57 | 0.55 | 0.53 |
| 52 | 8.02 | 3.43 | 3.21 | 2.71 | 1.76 | 1.28 | 0.58 | 0.57 | 0.55 |
| 53 | 8.18 | 3.49 | 3.28 | 2.77 | 1.79 | 1.31 | 0.60 | 0.58 | 0.56 |
| 54 | 8.34 | 3.56 | 3.34 | 2.82 | 1.83 | 1.34 | 0.61 | 0.59 | 0.57 |
| 55 | 8.49 | 3.63 | 3.41 | 2.88 | 1.87 | 1.36 | 0.63 | 0.61 | 0.59 |
| 56 | 8.65 | 3.70 | 3.47 | 2.93 | 1.90 | 1.39 | 0.64 | 0.62 | 0.60 |
| 57 | 8.81 | 3.77 | 3.54 | 2.99 | 1.94 | 1.42 | 0.65 | 0.63 | 0.61 |
| 58 | 8.96 | 3.84 | 3.60 | 3.04 | 1.98 | 1.45 | 0.67 | 0.65 | 0.63 |
| 59 | 9.12 | 3.91 | 3.67 | 3.10 | 2.01 | 1.47 | 0.68 | 0.66 | 0.64 |
| 60 | 9.28 | 3.98 | 3.73 | 3.15 | 2.05 | 1.50 | 0.70 | 0.68 | 0.65 |
| 61 | 9.44 | 4.04 | 3.80 | 3.21 | 2.09 | 1.53 | 0.71 | 0.69 | 0.67 |
| 62 | 9.59 | 4.11 | 3.86 | 3.26 | 2.12 | 1.56 | 0.72 | 0.70 | 0.68 |
| 63 | 9.75 | 4.18 | 3.93 | 3.32 | 2.16 | 1.58 | 0.74 | 0.72 | 0.70 |
| 64 | 9.91 | 4.25 | 3.99 | 3.37 | 2.20 | 1.61 | 0.75 | 0.73 | 0.71 |
| 65 | 10.06 | 4.32 | 4.06 | 3.43 | 2.23 | 1.64 | 0.77 | 0.74 | 0.72 |
| 66 | 10.22 | 4.39 | 4.12 | 3.48 | 2.27 | 1.67 | 0.78 | 0.76 | 0.74 |
| 67 | 10.38 | 4.46 | 4.19 | 3.54 | 2.31 | 1.69 | 0.79 | 0.77 | 0.75 |
| 68 | 10.54 | 4.53 | 4.25 | 3.59 | 2.34 | 1.72 | 0.81 | 0.79 | 0.76 |
| 69 | 10.69 | 4.59 | 4.31 | 3.65 | 2.38 | 1.75 | 0.82 | 0.80 | 0.78 |
| 70 | 10.85 | 4.66 | 4.38 | 3.70 | 2.42 | 1.78 | 0.84 | 0.81 | 0.79 |

- 地面、地下室外墙热最小值

表D.2 地面、地下室热阻最小值表

|  | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.8 | 8.0 | 8.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季室内温度16℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0.79 | 0.51 | 0.26 | 0.24 | 0.18 | 0.07 | 0.02 | - | - | - | - |
| 9 | 0.95 | 0.62 | 0.33 | 0.30 | 0.24 | 0.11 | 0.04 | 0.00 | - | - | - |
| 8 | 1.11 | 0.73 | 0.40 | 0.37 | 0.29 | 0.14 | 0.07 | 0.03 | - | - | - |
| 7 | 1.26 | 0.84 | 0.47 | 0.43 | 0.35 | 0.18 | 0.10 | 0.05 | - | - | - |
| 6 | 1.42 | 0.95 | 0.54 | 0.50 | 0.40 | 0.22 | 0.13 | 0.07 | - | - | - |
| 5 | 1.58 | 1.06 | 0.61 | 0.56 | 0.46 | 0.25 | 0.15 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 1.74 | 1.17 | 0.68 | 0.63 | 0.51 | 0.29 | 0.18 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 3 | 1.89 | 1.28 | 0.74 | 0.69 | 0.57 | 0.33 | 0.21 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 2 | 2.05 | 1.39 | 0.81 | 0.76 | 0.62 | 0.36 | 0.24 | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 1 | 2.21 | 1.50 | 0.88 | 0.82 | 0.68 | 0.40 | 0.26 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 0 | 2.36 | 1.61 | 0.95 | 0.89 | 0.73 | 0.44 | 0.29 | 0.20 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| -1 | 2.52 | 1.72 | 1.02 | 0.95 | 0.79 | 0.47 | 0.32 | 0.22 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| -2 | 2.68 | 1.83 | 1.09 | 1.01 | 0.84 | 0.51 | 0.35 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| -3 | 2.84 | 1.94 | 1.16 | 1.08 | 0.90 | 0.55 | 0.37 | 0.27 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| -4 | 2.99 | 2.05 | 1.23 | 1.14 | 0.95 | 0.58 | 0.40 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| -5 | 3.15 | 2.16 | 1.29 | 1.21 | 1.01 | 0.62 | 0.43 | 0.31 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| -6 | 3.31 | 2.27 | 1.36 | 1.27 | 1.06 | 0.66 | 0.46 | 0.33 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| -7 | 3.46 | 2.38 | 1.43 | 1.34 | 1.12 | 0.69 | 0.48 | 0.36 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| -8 | 3.62 | 2.49 | 1.50 | 1.40 | 1.17 | 0.73 | 0.51 | 0.38 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| -9 | 3.78 | 2.60 | 1.57 | 1.47 | 1.23 | 0.77 | 0.54 | 0.40 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| -10 | 3.94 | 2.71 | 1.64 | 1.53 | 1.28 | 0.80 | 0.57 | 0.42 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| -11 | 4.09 | 2.82 | 1.71 | 1.60 | 1.34 | 0.84 | 0.59 | 0.44 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| -12 | 4.25 | 2.93 | 1.78 | 1.66 | 1.39 | 0.88 | 0.62 | 0.47 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| -13 | 4.41 | 3.04 | 1.84 | 1.73 | 1.45 | 0.91 | 0.65 | 0.49 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| -14 | 4.56 | 3.15 | 1.91 | 1.79 | 1.50 | 0.95 | 0.68 | 0.51 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| -15 | 4.72 | 3.26 | 1.98 | 1.86 | 1.56 | 0.99 | 0.70 | 0.53 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
| -16 | 4.88 | 3.37 | 2.05 | 1.92 | 1.61 | 1.02 | 0.73 | 0.55 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
| -17 | 5.04 | 3.48 | 2.12 | 1.99 | 1.67 | 1.06 | 0.76 | 0.58 | 0.32 | 0.30 | 0.29 |
| -18 | 5.19 | 3.59 | 2.19 | 2.05 | 1.72 | 1.10 | 0.79 | 0.60 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
| -19 | 5.35 | 3.70 | 2.26 | 2.11 | 1.78 | 1.13 | 0.81 | 0.62 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
| -20 | 5.51 | 3.81 | 2.33 | 2.18 | 1.83 | 1.17 | 0.84 | 0.64 | 0.36 | 0.35 | 0.33 |
| -21 | 5.66 | 3.92 | 2.39 | 2.24 | 1.89 | 1.21 | 0.87 | 0.66 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| -22 | 5.82 | 4.03 | 2.46 | 2.31 | 1.94 | 1.24 | 0.90 | 0.69 | 0.39 | 0.37 | 0.36 |
| -23 | 5.98 | 4.14 | 2.53 | 2.37 | 2.00 | 1.28 | 0.92 | 0.71 | 0.40 | 0.39 | 0.37 |
| -24 | 6.14 | 4.25 | 2.60 | 2.44 | 2.05 | 1.32 | 0.95 | 0.73 | 0.41 | 0.40 | 0.39 |
| -25 | 6.29 | 4.36 | 2.67 | 2.50 | 2.11 | 1.35 | 0.98 | 0.75 | 0.43 | 0.41 | 0.40 |
| -26 | 6.45 | 4.47 | 2.74 | 2.57 | 2.16 | 1.39 | 1.01 | 0.77 | 0.44 | 0.43 | 0.41 |
| -27 | 6.61 | 4.58 | 2.81 | 2.63 | 2.22 | 1.43 | 1.03 | 0.80 | 0.46 | 0.44 | 0.43 |
| -28 | 6.76 | 4.69 | 2.88 | 2.70 | 2.27 | 1.46 | 1.06 | 0.82 | 0.47 | 0.46 | 0.44 |
| -29 | 6.92 | 4.80 | 2.94 | 2.76 | 2.33 | 1.50 | 1.09 | 0.84 | 0.48 | 0.47 | 0.45 |
| -30 | 7.08 | 4.91 | 3.01 | 2.83 | 2.38 | 1.54 | 1.12 | 0.86 | 0.50 | 0.48 | 0.47 |
| -31 | 7.24 | 5.02 | 3.08 | 2.89 | 2.44 | 1.57 | 1.14 | 0.88 | 0.51 | 0.50 | 0.48 |
| -32 | 7.39 | 5.13 | 3.15 | 2.96 | 2.49 | 1.61 | 1.17 | 0.91 | 0.53 | 0.51 | 0.49 |
| -33 | 7.55 | 5.24 | 3.22 | 3.02 | 2.55 | 1.65 | 1.20 | 0.93 | 0.54 | 0.52 | 0.51 |
| -34 | 7.71 | 5.35 | 3.29 | 3.09 | 2.60 | 1.68 | 1.23 | 0.95 | 0.56 | 0.54 | 0.52 |
| -35 | 7.86 | 5.46 | 3.36 | 3.15 | 2.66 | 1.72 | 1.25 | 0.97 | 0.57 | 0.55 | 0.53 |
| -36 | 8.02 | 5.57 | 3.43 | 3.21 | 2.71 | 1.76 | 1.28 | 0.99 | 0.58 | 0.57 | 0.55 |
| -37 | 8.18 | 5.68 | 3.49 | 3.28 | 2.77 | 1.79 | 1.31 | 1.02 | 0.60 | 0.58 | 0.56 |
| -38 | 8.34 | 5.79 | 3.56 | 3.34 | 2.82 | 1.83 | 1.34 | 1.04 | 0.61 | 0.59 | 0.57 |
| -39 | 8.49 | 5.90 | 3.63 | 3.41 | 2.88 | 1.87 | 1.36 | 1.06 | 0.63 | 0.61 | 0.59 |
| -40 | 8.65 | 6.01 | 3.70 | 3.47 | 2.93 | 1.90 | 1.39 | 1.08 | 0.64 | 0.62 | 0.60 |

| 允允 许许 温温 差差 最最 冷冷 月月 温温 度度 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.8 | 8.0 | 8.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季室内温度18℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.11 | 0.73 | 0.40 | 0.37 | 0.29 | 0.14 | 0.07 | 0.03 | - | - | - |
| 9 | 1.26 | 0.84 | 0.47 | 0.43 | 0.35 | 0.18 | 0.10 | 0.05 | - | - | - |
| 8 | 1.42 | 0.95 | 0.54 | 0.50 | 0.40 | 0.22 | 0.13 | 0.07 | - | - | - |
| 7 | 1.58 | 1.06 | 0.61 | 0.56 | 0.46 | 0.25 | 0.15 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 1.74 | 1.17 | 0.68 | 0.63 | 0.51 | 0.29 | 0.18 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 5 | 1.89 | 1.28 | 0.74 | 0.69 | 0.57 | 0.33 | 0.21 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 4 | 2.05 | 1.39 | 0.81 | 0.76 | 0.62 | 0.36 | 0.24 | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 3 | 2.21 | 1.50 | 0.88 | 0.82 | 0.68 | 0.40 | 0.26 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 2 | 2.36 | 1.61 | 0.95 | 0.89 | 0.73 | 0.44 | 0.29 | 0.20 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 1 | 2.52 | 1.72 | 1.02 | 0.95 | 0.79 | 0.47 | 0.32 | 0.22 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 0 | 2.68 | 1.83 | 1.09 | 1.01 | 0.84 | 0.51 | 0.35 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| -1 | 2.84 | 1.94 | 1.16 | 1.08 | 0.90 | 0.55 | 0.37 | 0.27 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| -2 | 2.99 | 2.05 | 1.23 | 1.14 | 0.95 | 0.58 | 0.40 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| -3 | 3.15 | 2.16 | 1.29 | 1.21 | 1.01 | 0.62 | 0.43 | 0.31 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| -4 | 3.31 | 2.27 | 1.36 | 1.27 | 1.06 | 0.66 | 0.46 | 0.33 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| -5 | 3.46 | 2.38 | 1.43 | 1.34 | 1.12 | 0.69 | 0.48 | 0.36 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| -6 | 3.62 | 2.49 | 1.50 | 1.40 | 1.17 | 0.73 | 0.51 | 0.38 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| -7 | 3.78 | 2.60 | 1.57 | 1.47 | 1.23 | 0.77 | 0.54 | 0.40 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| -8 | 3.94 | 2.71 | 1.64 | 1.53 | 1.28 | 0.80 | 0.57 | 0.42 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| -9 | 4.09 | 2.82 | 1.71 | 1.60 | 1.34 | 0.84 | 0.59 | 0.44 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| -10 | 4.25 | 2.93 | 1.78 | 1.66 | 1.39 | 0.88 | 0.62 | 0.47 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| -11 | 4.41 | 3.04 | 1.84 | 1.73 | 1.45 | 0.91 | 0.65 | 0.49 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| -12 | 4.56 | 3.15 | 1.91 | 1.79 | 1.50 | 0.95 | 0.68 | 0.51 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| -13 | 4.72 | 3.26 | 1.98 | 1.86 | 1.56 | 0.99 | 0.70 | 0.53 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
| -14 | 4.88 | 3.37 | 2.05 | 1.92 | 1.61 | 1.02 | 0.73 | 0.55 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
| -15 | 5.04 | 3.48 | 2.12 | 1.99 | 1.67 | 1.06 | 0.76 | 0.58 | 0.32 | 0.30 | 0.29 |
| -16 | 5.19 | 3.59 | 2.19 | 2.05 | 1.72 | 1.10 | 0.79 | 0.60 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
| -17 | 5.35 | 3.70 | 2.26 | 2.11 | 1.78 | 1.13 | 0.81 | 0.62 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
| -18 | 5.51 | 3.81 | 2.33 | 2.18 | 1.83 | 1.17 | 0.84 | 0.64 | 0.36 | 0.35 | 0.33 |
| -19 | 5.66 | 3.92 | 2.39 | 2.24 | 1.89 | 1.21 | 0.87 | 0.66 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| -20 | 5.82 | 4.03 | 2.46 | 2.31 | 1.94 | 1.24 | 0.90 | 0.69 | 0.39 | 0.37 | 0.36 |
| -21 | 5.98 | 4.14 | 2.53 | 2.37 | 2.00 | 1.28 | 0.92 | 0.71 | 0.40 | 0.39 | 0.37 |
| -22 | 6.14 | 4.25 | 2.60 | 2.44 | 2.05 | 1.32 | 0.95 | 0.73 | 0.41 | 0.40 | 0.39 |
| -23 | 6.29 | 4.36 | 2.67 | 2.50 | 2.11 | 1.35 | 0.98 | 0.75 | 0.43 | 0.41 | 0.40 |
| -24 | 6.45 | 4.47 | 2.74 | 2.57 | 2.16 | 1.39 | 1.01 | 0.77 | 0.44 | 0.43 | 0.41 |
| -25 | 6.61 | 4.58 | 2.81 | 2.63 | 2.22 | 1.43 | 1.03 | 0.80 | 0.46 | 0.44 | 0.43 |
| -26 | 6.76 | 4.69 | 2.88 | 2.70 | 2.27 | 1.46 | 1.06 | 0.82 | 0.47 | 0.46 | 0.44 |
| -27 | 6.92 | 4.80 | 2.94 | 2.76 | 2.33 | 1.50 | 1.09 | 0.84 | 0.48 | 0.47 | 0.45 |
| -28 | 7.08 | 4.91 | 3.01 | 2.83 | 2.38 | 1.54 | 1.12 | 0.86 | 0.50 | 0.48 | 0.47 |
| -29 | 7.24 | 5.02 | 3.08 | 2.89 | 2.44 | 1.57 | 1.14 | 0.88 | 0.51 | 0.50 | 0.48 |
| -30 | 7.39 | 5.13 | 3.15 | 2.96 | 2.49 | 1.61 | 1.17 | 0.91 | 0.53 | 0.51 | 0.49 |
| -31 | 7.55 | 5.24 | 3.22 | 3.02 | 2.55 | 1.65 | 1.20 | 0.93 | 0.54 | 0.52 | 0.51 |
| -32 | 7.71 | 5.35 | 3.29 | 3.09 | 2.60 | 1.68 | 1.23 | 0.95 | 0.56 | 0.54 | 0.52 |
| -33 | 7.86 | 5.46 | 3.36 | 3.15 | 2.66 | 1.72 | 1.25 | 0.97 | 0.57 | 0.55 | 0.53 |
| -34 | 8.02 | 5.57 | 3.43 | 3.21 | 2.71 | 1.76 | 1.28 | 0.99 | 0.58 | 0.57 | 0.55 |
| -35 | 8.18 | 5.68 | 3.49 | 3.28 | 2.77 | 1.79 | 1.31 | 1.02 | 0.60 | 0.58 | 0.56 |
| -36 | 8.34 | 5.79 | 3.56 | 3.34 | 2.82 | 1.83 | 1.34 | 1.04 | 0.61 | 0.59 | 0.57 |
| -37 | 8.49 | 5.90 | 3.63 | 3.41 | 2.88 | 1.87 | 1.36 | 1.06 | 0.63 | 0.61 | 0.59 |
| -38 | 8.65 | 6.01 | 3.70 | 3.47 | 2.93 | 1.90 | 1.39 | 1.08 | 0.64 | 0.62 | 0.60 |
| -39 | 8.81 | 6.12 | 3.77 | 3.54 | 2.99 | 1.94 | 1.42 | 1.10 | 0.65 | 0.63 | 0.61 |
| -40 | 8.96 | 6.23 | 3.84 | 3.60 | 3.04 | 1.98 | 1.45 | 1.13 | 0.67 | 0.65 | 0.63 |

| 允 许 温 差 最 冷 月 温 度 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.8 | 8.0 | 8.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季室内温度20℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.42 | 0.95 | 0.54 | 0.50 | 0.40 | 0.22 | 0.13 | 0.07 | - | - | - |
| 9 | 1.58 | 1.06 | 0.61 | 0.56 | 0.46 | 0.25 | 0.15 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 1.74 | 1.17 | 0.68 | 0.63 | 0.51 | 0.29 | 0.18 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 7 | 1.89 | 1.28 | 0.74 | 0.69 | 0.57 | 0.33 | 0.21 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 6 | 2.05 | 1.39 | 0.81 | 0.76 | 0.62 | 0.36 | 0.24 | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 5 | 2.21 | 1.50 | 0.88 | 0.82 | 0.68 | 0.40 | 0.26 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 4 | 2.36 | 1.61 | 0.95 | 0.89 | 0.73 | 0.44 | 0.29 | 0.20 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 3 | 2.52 | 1.72 | 1.02 | 0.95 | 0.79 | 0.47 | 0.32 | 0.22 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2 | 2.68 | 1.83 | 1.09 | 1.01 | 0.84 | 0.51 | 0.35 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 1 | 2.84 | 1.94 | 1.16 | 1.08 | 0.90 | 0.55 | 0.37 | 0.27 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| 0 | 2.99 | 2.05 | 1.23 | 1.14 | 0.95 | 0.58 | 0.40 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| -1 | 3.15 | 2.16 | 1.29 | 1.21 | 1.01 | 0.62 | 0.43 | 0.31 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| -2 | 3.31 | 2.27 | 1.36 | 1.27 | 1.06 | 0.66 | 0.46 | 0.33 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| -3 | 3.46 | 2.38 | 1.43 | 1.34 | 1.12 | 0.69 | 0.48 | 0.36 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| -4 | 3.62 | 2.49 | 1.50 | 1.40 | 1.17 | 0.73 | 0.51 | 0.38 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| -5 | 3.78 | 2.60 | 1.57 | 1.47 | 1.23 | 0.77 | 0.54 | 0.40 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| -6 | 3.94 | 2.71 | 1.64 | 1.53 | 1.28 | 0.80 | 0.57 | 0.42 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| -7 | 4.09 | 2.82 | 1.71 | 1.60 | 1.34 | 0.84 | 0.59 | 0.44 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| -8 | 4.25 | 2.93 | 1.78 | 1.66 | 1.39 | 0.88 | 0.62 | 0.47 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| -9 | 4.41 | 3.04 | 1.84 | 1.73 | 1.45 | 0.91 | 0.65 | 0.49 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| -10 | 4.56 | 3.15 | 1.91 | 1.79 | 1.50 | 0.95 | 0.68 | 0.51 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| -11 | 4.72 | 3.26 | 1.98 | 1.86 | 1.56 | 0.99 | 0.70 | 0.53 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
| -12 | 4.88 | 3.37 | 2.05 | 1.92 | 1.61 | 1.02 | 0.73 | 0.55 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
| -13 | 5.04 | 3.48 | 2.12 | 1.99 | 1.67 | 1.06 | 0.76 | 0.58 | 0.32 | 0.30 | 0.29 |
| -14 | 5.19 | 3.59 | 2.19 | 2.05 | 1.72 | 1.10 | 0.79 | 0.60 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
| -15 | 5.35 | 3.70 | 2.26 | 2.11 | 1.78 | 1.13 | 0.81 | 0.62 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
| -16 | 5.51 | 3.81 | 2.33 | 2.18 | 1.83 | 1.17 | 0.84 | 0.64 | 0.36 | 0.35 | 0.33 |
| -17 | 5.66 | 3.92 | 2.39 | 2.24 | 1.89 | 1.21 | 0.87 | 0.66 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| -18 | 5.82 | 4.03 | 2.46 | 2.31 | 1.94 | 1.24 | 0.90 | 0.69 | 0.39 | 0.37 | 0.36 |
| -19 | 5.98 | 4.14 | 2.53 | 2.37 | 2.00 | 1.28 | 0.92 | 0.71 | 0.40 | 0.39 | 0.37 |
| -20 | 6.14 | 4.25 | 2.60 | 2.44 | 2.05 | 1.32 | 0.95 | 0.73 | 0.41 | 0.40 | 0.39 |
| -21 | 6.29 | 4.36 | 2.67 | 2.50 | 2.11 | 1.35 | 0.98 | 0.75 | 0.43 | 0.41 | 0.40 |
| -22 | 6.45 | 4.47 | 2.74 | 2.57 | 2.16 | 1.39 | 1.01 | 0.77 | 0.44 | 0.43 | 0.41 |
| -23 | 6.61 | 4.58 | 2.81 | 2.63 | 2.22 | 1.43 | 1.03 | 0.80 | 0.46 | 0.44 | 0.43 |
| -24 | 6.76 | 4.69 | 2.88 | 2.70 | 2.27 | 1.46 | 1.06 | 0.82 | 0.47 | 0.46 | 0.44 |
| -25 | 6.92 | 4.80 | 2.94 | 2.76 | 2.33 | 1.50 | 1.09 | 0.84 | 0.48 | 0.47 | 0.45 |
| -26 | 7.08 | 4.91 | 3.01 | 2.83 | 2.38 | 1.54 | 1.12 | 0.86 | 0.50 | 0.48 | 0.47 |
| -27 | 7.24 | 5.02 | 3.08 | 2.89 | 2.44 | 1.57 | 1.14 | 0.88 | 0.51 | 0.50 | 0.48 |
| -28 | 7.39 | 5.13 | 3.15 | 2.96 | 2.49 | 1.61 | 1.17 | 0.91 | 0.53 | 0.51 | 0.49 |
| -29 | 7.55 | 5.24 | 3.22 | 3.02 | 2.55 | 1.65 | 1.20 | 0.93 | 0.54 | 0.52 | 0.51 |
| -30 | 7.71 | 5.35 | 3.29 | 3.09 | 2.60 | 1.68 | 1.23 | 0.95 | 0.56 | 0.54 | 0.52 |
| -31 | 7.86 | 5.46 | 3.36 | 3.15 | 2.66 | 1.72 | 1.25 | 0.97 | 0.57 | 0.55 | 0.53 |
| -32 | 8.02 | 5.57 | 3.43 | 3.21 | 2.71 | 1.76 | 1.28 | 0.99 | 0.58 | 0.57 | 0.55 |
| -33 | 8.18 | 5.68 | 3.49 | 3.28 | 2.77 | 1.79 | 1.31 | 1.02 | 0.60 | 0.58 | 0.56 |
| -34 | 8.34 | 5.79 | 3.56 | 3.34 | 2.82 | 1.83 | 1.34 | 1.04 | 0.61 | 0.59 | 0.57 |
| -35 | 8.49 | 5.90 | 3.63 | 3.41 | 2.88 | 1.87 | 1.36 | 1.06 | 0.63 | 0.61 | 0.59 |
| -36 | 8.65 | 6.01 | 3.70 | 3.47 | 2.93 | 1.90 | 1.39 | 1.08 | 0.64 | 0.62 | 0.60 |
| -37 | 8.81 | 6.12 | 3.77 | 3.54 | 2.99 | 1.94 | 1.42 | 1.10 | 0.65 | 0.63 | 0.61 |
| -38 | 8.96 | 6.23 | 3.84 | 3.60 | 3.04 | 1.98 | 1.45 | 1.13 | 0.67 | 0.65 | 0.63 |
| -39 | 9.12 | 6.34 | 3.91 | 3.67 | 3.10 | 2.01 | 1.47 | 1.15 | 0.68 | 0.66 | 0.64 |
| -40 | 9.28 | 6.45 | 3.98 | 3.73 | 3.15 | 2.05 | 1.50 | 1.17 | 0.70 | 0.68 | 0.65 |

| 允 许 温 差 最 冷 月 温 度 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.8 | 8.0 | 8.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季室内温度24℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2.05 | 1.39 | 0.81 | 0.76 | 0.62 | 0.36 | 0.24 | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 9 | 2.21 | 1.50 | 0.88 | 0.82 | 0.68 | 0.40 | 0.26 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 8 | 2.36 | 1.61 | 0.95 | 0.89 | 0.73 | 0.44 | 0.29 | 0.20 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 7 | 2.52 | 1.72 | 1.02 | 0.95 | 0.79 | 0.47 | 0.32 | 0.22 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 6 | 2.68 | 1.83 | 1.09 | 1.01 | 0.84 | 0.51 | 0.35 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 5 | 2.84 | 1.94 | 1.16 | 1.08 | 0.90 | 0.55 | 0.37 | 0.27 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| 4 | 2.99 | 2.05 | 1.23 | 1.14 | 0.95 | 0.58 | 0.40 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| 3 | 3.15 | 2.16 | 1.29 | 1.21 | 1.01 | 0.62 | 0.43 | 0.31 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| 2 | 3.31 | 2.27 | 1.36 | 1.27 | 1.06 | 0.66 | 0.46 | 0.33 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 1 | 3.46 | 2.38 | 1.43 | 1.34 | 1.12 | 0.69 | 0.48 | 0.36 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| 0 | 3.62 | 2.49 | 1.50 | 1.40 | 1.17 | 0.73 | 0.51 | 0.38 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| -1 | 3.78 | 2.60 | 1.57 | 1.47 | 1.23 | 0.77 | 0.54 | 0.40 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| -2 | 3.94 | 2.71 | 1.64 | 1.53 | 1.28 | 0.80 | 0.57 | 0.42 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| -3 | 4.09 | 2.82 | 1.71 | 1.60 | 1.34 | 0.84 | 0.59 | 0.44 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| -4 | 4.25 | 2.93 | 1.78 | 1.66 | 1.39 | 0.88 | 0.62 | 0.47 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| -5 | 4.41 | 3.04 | 1.84 | 1.73 | 1.45 | 0.91 | 0.65 | 0.49 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| -6 | 4.56 | 3.15 | 1.91 | 1.79 | 1.50 | 0.95 | 0.68 | 0.51 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| -7 | 4.72 | 3.26 | 1.98 | 1.86 | 1.56 | 0.99 | 0.70 | 0.53 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
| -8 | 4.88 | 3.37 | 2.05 | 1.92 | 1.61 | 1.02 | 0.73 | 0.55 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
| -9 | 5.04 | 3.48 | 2.12 | 1.99 | 1.67 | 1.06 | 0.76 | 0.58 | 0.32 | 0.30 | 0.29 |
| -10 | 5.19 | 3.59 | 2.19 | 2.05 | 1.72 | 1.10 | 0.79 | 0.60 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
| -11 | 5.35 | 3.70 | 2.26 | 2.11 | 1.78 | 1.13 | 0.81 | 0.62 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
| -12 | 5.51 | 3.81 | 2.33 | 2.18 | 1.83 | 1.17 | 0.84 | 0.64 | 0.36 | 0.35 | 0.33 |
| -13 | 5.66 | 3.92 | 2.39 | 2.24 | 1.89 | 1.21 | 0.87 | 0.66 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| -14 | 5.82 | 4.03 | 2.46 | 2.31 | 1.94 | 1.24 | 0.90 | 0.69 | 0.39 | 0.37 | 0.36 |
| -15 | 5.98 | 4.14 | 2.53 | 2.37 | 2.00 | 1.28 | 0.92 | 0.71 | 0.40 | 0.39 | 0.37 |
| -16 | 6.14 | 4.25 | 2.60 | 2.44 | 2.05 | 1.32 | 0.95 | 0.73 | 0.41 | 0.40 | 0.39 |
| -17 | 6.29 | 4.36 | 2.67 | 2.50 | 2.11 | 1.35 | 0.98 | 0.75 | 0.43 | 0.41 | 0.40 |
| -18 | 6.45 | 4.47 | 2.74 | 2.57 | 2.16 | 1.39 | 1.01 | 0.77 | 0.44 | 0.43 | 0.41 |
| -19 | 6.61 | 4.58 | 2.81 | 2.63 | 2.22 | 1.43 | 1.03 | 0.80 | 0.46 | 0.44 | 0.43 |
| -20 | 6.76 | 4.69 | 2.88 | 2.70 | 2.27 | 1.46 | 1.06 | 0.82 | 0.47 | 0.46 | 0.44 |
| -21 | 6.92 | 4.80 | 2.94 | 2.76 | 2.33 | 1.50 | 1.09 | 0.84 | 0.48 | 0.47 | 0.45 |
| -22 | 7.08 | 4.91 | 3.01 | 2.83 | 2.38 | 1.54 | 1.12 | 0.86 | 0.50 | 0.48 | 0.47 |
| -23 | 7.24 | 5.02 | 3.08 | 2.89 | 2.44 | 1.57 | 1.14 | 0.88 | 0.51 | 0.50 | 0.48 |
| -24 | 7.39 | 5.13 | 3.15 | 2.96 | 2.49 | 1.61 | 1.17 | 0.91 | 0.53 | 0.51 | 0.49 |
| -25 | 7.55 | 5.24 | 3.22 | 3.02 | 2.55 | 1.65 | 1.20 | 0.93 | 0.54 | 0.52 | 0.51 |
| -26 | 7.71 | 5.35 | 3.29 | 3.09 | 2.60 | 1.68 | 1.23 | 0.95 | 0.56 | 0.54 | 0.52 |
| -27 | 7.86 | 5.46 | 3.36 | 3.15 | 2.66 | 1.72 | 1.25 | 0.97 | 0.57 | 0.55 | 0.53 |
| -28 | 8.02 | 5.57 | 3.43 | 3.21 | 2.71 | 1.76 | 1.28 | 0.99 | 0.58 | 0.57 | 0.55 |
| -29 | 8.18 | 5.68 | 3.49 | 3.28 | 2.77 | 1.79 | 1.31 | 1.02 | 0.60 | 0.58 | 0.56 |
| -30 | 8.34 | 5.79 | 3.56 | 3.34 | 2.82 | 1.83 | 1.34 | 1.04 | 0.61 | 0.59 | 0.57 |
| -31 | 8.49 | 5.90 | 3.63 | 3.41 | 2.88 | 1.87 | 1.36 | 1.06 | 0.63 | 0.61 | 0.59 |
| -32 | 8.65 | 6.01 | 3.70 | 3.47 | 2.93 | 1.90 | 1.39 | 1.08 | 0.64 | 0.62 | 0.60 |
| -33 | 8.81 | 6.12 | 3.77 | 3.54 | 2.99 | 1.94 | 1.42 | 1.10 | 0.65 | 0.63 | 0.61 |
| -34 | 8.96 | 6.23 | 3.84 | 3.60 | 3.04 | 1.98 | 1.45 | 1.13 | 0.67 | 0.65 | 0.63 |
| -35 | 9.12 | 6.34 | 3.91 | 3.67 | 3.10 | 2.01 | 1.47 | 1.15 | 0.68 | 0.66 | 0.64 |
| -36 | 9.28 | 6.45 | 3.98 | 3.73 | 3.15 | 2.05 | 1.50 | 1.17 | 0.70 | 0.68 | 0.65 |
| -37 | 9.44 | 6.56 | 4.04 | 3.80 | 3.21 | 2.09 | 1.53 | 1.19 | 0.71 | 0.69 | 0.67 |
| -38 | 9.59 | 6.67 | 4.11 | 3.86 | 3.26 | 2.12 | 1.56 | 1.21 | 0.72 | 0.70 | 0.68 |
| -39 | 9.75 | 6.78 | 4.18 | 3.93 | 3.32 | 2.16 | 1.58 | 1.24 | 0.74 | 0.72 | 0.70 |
| -40 | 9.91 | 6.89 | 4.25 | 3.99 | 3.37 | 2.20 | 1.61 | 1.26 | 0.75 | 0.73 | 0.71 |

# 附录E 热工设计计算参数

- 太阳辐射吸收系数值

表E. 1 常用围护结构表面太阳辐射吸收系数值

| 面层类型 | 表面性质 | 表面颜色 | 太阳辐射吸收系数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石灰粉刷墙面 | 光滑、新 | 白色 | 0.48 |
| 抛光铝反射体片 |  | 浅色 | 0.12 |
| 水泥拉毛墙 | 粗糙、旧 | 米黄色 | 0.65 |
| 白水泥粉刷墙面 | 光滑、新 | 白色 | 0.48 |
| 水刷石墙面 | 粗糙、旧 | 浅色 | 0.68 |
| 水泥粉刷墙面 | 光滑、新 | 浅灰 | 0.56 |
| 砂石粉刷面 |  | 深色 | 0.57 |
| 浅色饰面砖 |  | 浅黄、浅白 | 0.50 |
| 红砖墙 | 旧 | 红色 | 0.7-0.778 |
| 硅酸盐砖墙 | 不光滑 | 黄灰色 | 0.45-0.5 |
| 硅酸盐砖墙 | 不光滑 | 灰白色 | 0.50 |
| 混凝土砌块 |  | 灰色 | 0.65 |
| 混凝土墙 | 平滑 | 深灰 | 0.73 |
| 红褐陶瓦屋面 | 旧 | 红褐 | 0.65-0.74 |
| 灰瓦屋面 | 旧 | 浅灰 | 0.52 |
| 水泥屋面 | 旧 | 素灰 | 0.74 |
| 水泥瓦屋面 |  | 深灰 | 0.69 |
| 石棉水泥瓦屋面 |  | 浅灰色 | 0.75 |
| 绿豆砂保护屋面 |  | 浅黑色 | 0.65 |
| 白石子屋面 | 粗糙 | 灰白色 | 0.62 |
| 浅色油志毡屋面 | 不光滑、新 | 浅黑色 | 0.72 |
| 黑色油毛毡屋面 | 不光滑、新 | 深黑色 | 0.86 |
| 绿色草地 |  |  | 0.78-0.80 |
| 水（开阔湖、海面） |  |  | 0.96 |
| 棕色、发色喷泉漆 | 光亮 | 中棕、中绿色 | 0.79 |
| 红涂料、油漆 | 光平 | 大红 | 0.74 |
| 浅色涂料 | 光亮 | 浅黄、浅红 | 0.50 |

- 饱和水蒸汽分压力值

表E.2 标准大气压时不同温度下的饱和水蒸汽分压力Ps值（Pa）

| t（℃） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a.温度自0℃至-40℃（与冰面接触） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 | 610.6 562.6 517.3 476.0 473.3 401.3 368.0 337.3 309.3 284.0 260.0 237.3 217.3 198.6 181.3 165.3 150.7 137.3 125.3 113.3 102.7 93.3 85.3 77.3 70.7 62.7 57.3 52.0 46.7 42.7 37.3 34.7 30.7 28.0 25.3 22.7 20.2 17.3 16.0 14.7 13.3 | 605.3 557.3 513.3 472.0 433.3 398.6 365.3 334.6 306.6 281.3 257.3 236.0 216.0 197.3 180.0 164.0 149.3 136.0 124.0 112.0 102.7 93.3 84.0 76.0 69.3 62.7 57.3 50.7 46.7 41.3 37.3 33.3 30.7 28.0 24.0 22.7 20.0 17.3 16.0 14.7 12.0 | 601.3 553.3 509.3 468.0 429.3 394.6 362.6 332.0 304.0 278.6 254.6 233.3 213.3 194.7 177.3 162.7 148.0 134.7 122.7 112.0 101.3 92.0 84.0 76.0 68.0 61.3 56.0 50.7 45.3 41.3 37.3 33.3 30.7 26.7 24.0 21.3 20.0 17.3 16.0 13.3 12.0 | 595.9 548.0 504.0 464.0 426.6 392.0 358.6 329.3 301.3 276.0 253.3 232.0 212.0 193.3 176.0 161.3 146.7 133.3 121.3 110.7 100.0 90.7 82.7 74.7 68.0 61.3 56.0 50.7 45.3 41.3 37.3 33.3 29.3 26.7 24.0 21.3 18.7 17.3 16.0 13.3 12.0 | 590.6 544.0 500.0 460.0 422.6 388.0 356.0 326.6 298.6 273.3 250.6 229.3 209.3 192.0 174.7 160.0 145.3 132.0 120.0 109.3 100.0 90.7 81.3 74.7 66.7 61.3 54.7 49.3 45.3 40.0 36.0 33.3 29.3 26.7 24.0 21.3 18.7 17.3 14.7 13.3 12.0 | 586.6 540.0 496.0 456.0 418.6 385.3 353.3 324.0 296.0 272.0 248.0 226.6 208.0 189.3 173.3 157.3 144.0 130.7 118.7 108.0 98.7 89.3 81.3 73.3 66.7 60.0 54.7 49.3 44.0 40.0 36.0 32.0 29.3 26.7 24.0 21.3 18.7 17.3 14.7 13.3 12.0 | 581.3 534.6 492.0 452.0 416.0 381.3 349.3 321.3 293.3 269.3 246.6 225.3 205.3 187.0 172.0 156.0 142.7 129.3 117.3 106.7 97.3 88.0 80.0 73.3 65.3 60.0 53.3 48.0 44.0 40.0 36.0 32.0 29.3 25.3 22.7 21.3 18.7 17.3 14.7 13.3 12.0 | 576.0 530.6 488.0 448.0 412.0 378.6 346.6 318.6 292.0 266.6 244.0 222.6 204.0 186.7 169.3 154.7 141.3 128.0 117.3 106.7 96.0 88.0 80.0 72.0 65.3 58.7 53.3 48.0 44.0 38.7 34.7 32.0 28.0 25.3 22.7 20.0 18.7 16.0 14.7 13.3 12.0 | 572.0 526.6 484.0 445.3 408.0 374.6 344.0 314.6 289.3 264.0 241.3 221.3 202.6 184.0 168.0 153.3 140.0 126.7 116.0 105.3 96.0 86.7 78.7 70.7 64.0 58.7 53.3 48.0 42.7 38.7 34.7 32.0 28.0 25.3 22.7 20.0 18.7 16.0 14.7 13.3 12.0 | 566.6 521.3 480.0 441.3 405.3 372.0 341.3 312.0 286.6 262.6 240.0 218.6 200.0 182.7 166.7 152.0 138.7 126.7 114.7 104.0 94.7 85.3 77.3 70.7 64.0 57.3 52.0 46.7 42.7 38.7 34.7 30.7 28.0 25.3 22.7 20.0 18.7 16.0 14.7 13.3 12.0 |

续表C.141

| t（℃） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b.温度自0℃至50℃（与水面接触） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 610.6 657.3 705.3 757.3 813.3 874.9 934.6 1001.2 1071.9 1147.9 1227.9 1341.9 1401.2 1497.2 1597.2 1703.9 1817.2 1937.2 2062.5 2195.8 2337.1 2486.5 2642.4 2809.1 2983.7 3167.7 3361.0 3565.0 3779.0 4005.0 4243.6 4493.0 4755.6 5030.2 5319.5 5623.5 5942.2 6276.8 6626.1 6994.1 7379.0 7780.7 8202.0 8641.9 9103.2 9585.9 10088.5 10616.4 11165.7 11740.3 12340.3 | 615.9 661.3 710.6 762.6 818.6 878.6 941.3 1007.9 1079.9 1155.9 1235.9 1321.2 1410.5 1506.5 1607.9 1715.9 1829.2 1949.2 2075.8 2210.5 2351.8 2501.1 2659.8 2825.1 3001.1 3186.4 3381.0 3586.4 3802.3 4029.0 4267.6 4518.3 4782.3 5059.6 5350.2 5655.5 5978.2 6310.1 6662.1 7031.4 7416.7 7822.0 8241.0 8687.3 9151.2 9635.2 10140.5 10669.8 11221.7 11799.0 12491.6 | 619.9 666.6 715.9 767.9 823.9 883.9 947.9 1014.6 1086.6 1162.6 1243.2 1329.2 1419.9 1517.2 1618.5 1726.5 1841.2 1961.2 2089.2 2223.8 2366.5 2517.1 2675.8 2842.4 3019.7 3205.1 3401.0 3607.7 3823.7 4051.7 4291.6 4543.6 4808.9 5087.6 5379.5 5686.2 6007.5 6344.8 6698.1 7068.7 7456.7 7863.3 8288.6 8735.6 9197.9 9684.5 10192.5 10279.0 11279.0 11857.7 12462.9 | 623.9 670.6 721.3 773.3 830.6 890.6 954.6 1022.6 1094.6 1170.6 1251.9 1338.6 1429.2 1526.5 1629.2 1737.2 1851.8 1974.5 2102.5 2238.5 2381.1 2531.8 2691.8 2859.8 3037.1 3223.7 3421.0 3627.7 3846.2 4075.7 4317.0 4570.3 4836.9 5115.6 5410.2 5718.2 6040.8 6379.5 6734.1 7107.4 7496.7 7904.7 8331.3 8777.9 9245.8 9733.8 10244.5 10777.8 11336.4 11917.7 12525.6 | 629.3 675.9 726.6 779.9 835.9 897.3 961.3 1029.2 1101.2 1178.6 1259.9 1347.9 1438.5 1537.2 1639.9 1749.2 1863.8 1986.5 2115.8 2251.8 2395.8 2547.8 2707.8 2877.1 3055.7 3243.7 3441.0 3649.0 3869.0 4099.7 4341.0 4595.6 4863.6 5144.9 5439.5 5748.8 6074.2 6414.1 6771.4 7144.7 7536.7 7946.0 8375.3 8824.6 9293.9 9784.5 10296.5 10832.4 11393.7 11977.6 12586.9 | 633.3 681.3 730.6 785.3 842.6 902.6 967.9 1035.9 1109.2 1186.6 1269.2 1355.9 1449.2 1546.5 1650.5 1759.9 1875.8 1998.5 2129.2 2266.5 2410.5 2563.8 2725.1 2894.4 3074.4 3262.4 3461.0 3670.4 3891.7 4122.3 4366.3 4622.3 4891.6 5174.2 5470.2 5780.8 6107.5 6448.8 6807.4 7183.4 7576.7 7988.7 8419.3 8869.9 9341.9 9835.2 10349.8 10888.4 11449.6 12037.6 12649.6 | 638.6 685.3 735.9 790.6 847.9 909.3 974.6 1043.9 1117.2 1194.6 1277.2 1365.2 1458.5 1557.2 1661.2 1771.8 1887.8 2011.8 2142.5 2279.8 2425.1 2579.8 2741.1 2911.8 3091.7 3282.4 3482.4 3693.0 3914.3 4146.3 4391.6 4648.9 4918.2 5202.2 5500.9 5812.8 6140.8 6484.8 6844.8 7222.1 7616.7 8031.3 8463.3 8916.6 9389.9 9885.8 10403.1 10943.1 11507.0 12097.6 12712.2 | 642.6 690.6 741.3 795.9 853.3 915.9 981.2 1050.6 1123.9 1202.6 1286.6 1374.5 1467.9 1566.5 1671.9 1782.5 1899.8 2023.8 2155.8 2294.5 2441.1 2594.4 2758.8 2930.4 3110.4 3301.1 3502.3 3714.4 3937.0 4170.3 4417.0 4675.6 4946.2 5231.6 5531.5 5844.8 6174.1 6519.4 6882.1 7260.7 7658.0 8072.6 8506.6 8963.2 9439.2 9936.5 10456.4 10997.7 11565.7 12157.6 12774.9 | 647.9 695.9 746.6 801.3 859.9 921.3 987.9 1057.2 1131.9 1210.6 1294.6 1383.9 1477.2 1577.2 1682.5 1794.5 1911.8 2037.2 2169.1 2309.1 2455.8 2610.4 2774.4 2947.7 3129.1 3321.1 3523.7 3735.7 3959.7 4194.3 4442.3 4702.3 4974.2 5260.9 5562.2 5876.8 6208.8 6555.4 6918.1 7298.0 7698.0 8115.3 8552.6 9009.9 9487.2 9987.2 10508.4 11053.7 11623.0 12217.6 12837.6 | 651.9 699.9 751.9 807.9 866.6 927.9 994.6 1065.2 1139.9 1218.6 1303.9 1393.2 1486.5 1587.9 1693.2 1805.2 1925.2 2050.5 2182.5 2322.5 2470.5 2626.4 2791.8 2965.1 3147.1 3341.0 3543.7 3757.0 3982.3 4218.3 4467.6 4728.9 5002.2 5290.2 5592.9 5910.2 6242.1 6590.1 6955.4 7338.0 7739.3 8158.0 8597.0 9056.6 9536.5 10037.8 10561.8 11109.7 11681.7 12279.0 12901.6 |

- 常用材料蒸汽渗透阻

表E.3常用薄片材料和涂层的蒸汽渗透阻H值

| 序号 | 材料及涂层名称 | 厚度 （mm） | H （m2·h·Pa/g） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 普通纸板 石膏板 硬质木纤维板 软质木纤维板 三层胶合板 石棉水泥板 热沥青一道 热沥青二道 乳化沥青二道 偏氯乙烯二道 环氧煤焦油二道 油漆二道（先做没灰嵌缝、上底漆） 聚氯乙烯涂层二道 氯丁橡胶涂层二道 玛碲脂涂层一道 沥青玛碲脂涂层一道 沥青玛碲脂涂层二道 石油沥青油毡 石油沥青油纸 聚乙烯薄膜 | 1 8 8 10 3 6 2 4 — — — — — — — — — 1.5 0.4 0.16 | 16.0 120.0 106.7 53.3 226.6 266.6 266.6 480.0 520.0 1239.0 3733.0 639.9 3866.3 3466.3 599.9 639.9 1079.9 1106.6 293.3 733.3 |

- 建筑材料热物理性能计算参数

表E.4 常用建筑材料热物理性能计算参数表

| 材料名称 | 干密度ρ （kg/m3） | 计算参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 导热系数λ [W/(m•K)] | 蓄热系数S（周期24h）[W/(m2•K) ] | 比热容C [kJ/(kg•K) ] | 蒸汽渗透系数μ [g/m•h•Pa] |
| 普通混凝土 |  |  |  |  |  |
| 钢筋混凝土 | 2500 | 1.74 | 17.20 | 0.92 | 0.0000158* |
| 碎石、卵石混凝土 | 2300 | 1.51 | 15.36 | 0.92 | 0.0000173* |
|  | 2100 | 1.28 | 13.57 | 0.82 | 0.000173 |
| 轻骨料混凝土 |  |  |  |  |  |
| 膨胀矿渣珠混凝土 | 2000 | 0.77 | 10.49 | 0.96 |  |
|  | 1800 | 0.63 | 9.05 | 0.96 |  |
|  | 1600 | 0.53 | 7.87 | 0.96 |  |
| 自然煤矸石、炉渣混凝土 | 1700 | 1.00 | 11.68 | 1.05 | 0.0000548* |
|  | 1500 | 0.76 | 9.54 | 1.05 | 0.0000900 |
|  | 1300 | 0.56 | 7.63 | 1.05 | 0.0001050 |
| 粉煤灰陶粒混凝土 | 1700 | 0.95 | 11.4 | 1.05 | 0.0000188 |
|  | 1500 | 0.70 | 9.16 | 1.05 | 0.0000975 |
|  | 1300 | 0.57 | 7.78 | 1.05 | 0.0001050 |
|  | 1100 | 0.44 | 6.30 | 1.05 | 0.0001350 |
| 粘土陶粒混凝土 | 1600 | 0.84 | 10.36 | 1.05 | 0.0000315 |
|  | 1400 | 0.70 | 8.93 | 1.05 | 0.0000390 |
|  | 1200 | 0.53 | 7.25 | 1.05 | 0.0000405 |
| 页岩渣、石灰、水泥混凝土页岩陶粒混凝土 | 1300 | 0.52 | 7.39 | 0.98 | 0.0000855 |
|  | 1500 | 0.77 | 9.65 | 1.05 | 0.0000315 |
|  | 1300 | 0.63 | 8.16 | 1.05 | 0.0000390 |
|  | 1100 | 0.50 | 6.70 | 1.05 | 0.0000435 |
| 火山灰渣、沙、水泥混凝土 | 1700 | 0.57 | 6.30 | 0.57 | 0.0000395 |
| 浮石混凝土 | 1500 | 0.67 | 9.09 | 1.05 |  |
|  | 1300 | 0.53 | 7.54 | 1.05 | 0.0000188* |
|  | 1100 | 0.42 | 6.13 | 1.05 | 0.0000353* |
| 轻混凝土 |  |  |  |  |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土 | 700 | 0.18 | 3.59 | 1.05 | 0.0000998* |
|  | 500 | 0.14 | 2.81 | 1.05 | 0.0001110* |
| 砂浆 |  |  |  |  |  |
| 水泥砂浆 | 1800 | 0.93 | 11.37 | 1.05 | 0.0000210* |
| 石灰水泥砂浆 | 1700 | 0.87 | 10.75 | 1.05 | 0.0000975* |
| 石灰砂浆 | 1600 | 0.81 | 10.07 | 1.05 | 0.0000443* |
| 石灰石膏砂浆 | 1500 | 0.76 | 9.44 | 1.05 |  |
| 保温砂浆 | 240~300 | 0.070 | 4.44 | 1.05 |  |
|  | 301~400 | 0.085 |  |  |  |
| 玻化微珠保温浆料 | ≤350 | 0.080 |  |  |  |
| 胶粉聚苯颗粒保温砂浆 | 180~250 | 0.070 |  |  |  |
| 砌体 |  |  |  |  |  |
| 重沙浆砌筑粘土砖砌体 | 1800 | 0.81 | 10.63 | 1.05 | 0.0001050* |
| 轻砂浆砌筑粘土砖砌体 | 1700 | 0.76 | 9.96 | 1.05 | 0.0001200 |
| 灰砂砖砌体 | 1900 | 1.10 | 12.72 | 1.05 | 0.0001050 |
| 硅酸盐砖砌体 | 1800 | 0.87 | 11.11 | 1.05 | 0.0001050 |
| 炉渣砖砌体 | 1700 | 0.81 | 10.43 | 1.05 | 0.0001050 |
| 蒸压粉煤灰砖 | 1520 | 0.74 |  |  |  |
| 重沙浆砌筑26、33及36孔粘土空心砖砌体 | 1400 | 0.58 | 7.92 | 1.05 | 0.0000158 |
| 模数空心砖砌体240x115x53（13排孔） | 1230 | 0.46 |  |  |  |
| KP1粘土空心砖240x115x90 | 1180 | 0.44 |  |  |  |
| 页岩粉煤灰烧结承重多孔砖240x115x90 | 1440 | 0.51 |  |  |  |
| 煤矸石页岩多孔砖240x115x90 | 1200 | 0.39 |  |  |  |
| 纤维材料 |  |  |  |  |  |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板 | 80~200 | 0.045 | 0.75 | 1.22 | 0.0004880 |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉毡 | 70~200 | 0.045 | 0.77 | 0.84 | 0.0004880 |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉松散料 | 70~120 | 0.045 | 0.51 | 2.10 | 0.0004880 |
| 麻刀 | 150 | 0.070 | 1.34 |  |  |
| 膨胀珍垢岩、蛭石制晶 |  |  |  |  |  |
| 水泥膨胀珍珠岩 | 800 | 0.26 | 4.37 | 1.17 | 0.0000420 |
|  | 600 | 0.21 | 3.44 | 1.17 | 0.0000900 |
|  | 400 | 0.16 | 2.49 | 1.17 | 0.0001910 |
| 沥青、乳化沥青膨胀珍珠岩 | 400 | 0.12 | 2.28 | 1.55 | 0.0000293 |
|  | 300 | 0.093 | 1.77 | 1.55 | 0.0000675 |
| 水泥膨胀蛭石 | 350 | 0.14 | 1.99 | 1.05 |  |
| 泡沫材料及多空聚合物 |  |  |  |  |  |
| 聚乙烯泡沫塑料 | 100 | 0.047 | 0.70 | 1.38 |  |
| 聚苯乙烯泡沫塑料 | 17~25 | 0.039 | 0.36 | 1.38 | 0.0000162 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 30~50 | 0.030 |  |  |  |
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 30~70 | 0.024 | 0.36 | 1.38 | 0.0000234 |
| 酚醛板 | ≤120 | 0.040 |  |  |  |
| 聚氯乙烯硬泡沫塑料 | 130 | 0.048 | 0.79 | 1.38 |  |
| 钙塑 | 120 | 0.049 | 0.83 | 1.59 |  |
| 发泡水泥 | 150~300 | 0.070 |  |  |  |
| 泡沫玻璃 | 140 | 0.052 | 0.70 | 0.84 | 0.0000225 |
| 泡沫石灰 | 300 | 0.116 | 1.70 | 1.05 |  |
| 碳化泡沫石灰 | 400 | 0.14 | 2.33 | 1.05 |  |
| 泡沫石膏 | 500 | 0.19 | 2.78 | 1.05 | 0.0000375 |
| 木材 |  |  |  |  |  |
| 橡木、枫树（热流方向垂直木纹） | 700 | 0.17 | 4.90 | 2.51 | 0.0000562 |
| 橡木、枫树（热流方向顺木纹） | 700 | 0.35 | 6.93 | 2.51 | 0.0003000 |
| 松、木、云杉（热流方向垂直木纹) | 500 | 0.14 | 3.85 | 2.51 | 0.0000345 |
| 松、木、云杉（热流方向顺木纹) | 500 | 0.29 | 5.55 | 2.51 | 0.0001680 |
| 建筑板材 |  |  |  |  |  |
| 胶合板 | 600 | 0.17 | 4.57 | 2.51 | 0.0000225 |
| 软木板 | 300 | 0.093 | 1.95 | 1.89 | 0.0000255 |
|  | 150 | 0.058 | 1.09 | 1.89 | 0.0000285 |
| 纤维板 | 1000 | 0.34 | 8.13 | 2.51 | 0.0001200 |
|  | 600 | 0.23 | 5.28 | 1.05 | 0.0001130 |
| 石棉水泥板 | 1800 | 0.52 | 8.52 | 1.05 | 0.0000135 |
| 石棉水泥隔热板 | 500 | 0.16 | 2.58 | 1.05 | 0.0003900 |
| 石膏板 | 1050 | 0.33 | 5.28 | 2.01 | 0.0000790 |
| 水泥刨花板 | 1000 | 0.34 | 7.27 | 2.01 | 0.0000240 |
|  | 700 | 0.19 | 4.56 | 1.68 | 0.0001050 |
| 稻草板 | 300 | 0.13 | 2.33 |  | 0.0003000 |
| 木屑板 | 200 | 0.065 | 1.54 | 2.10 | 0.0002630 |
| 松散无机材料 |  |  |  |  |  |
| 锅炉渣 | 1000 | 0.29 | 4.40 | 0.92 | 0.0001930 |
| 粉煤灰 | 1000 | 0.23 | 3.93 | 0.92 |  |
| 高炉炉渣 | 900 | 0.26 | 3.92 | 0.92 | 0.0002030 |
| 浮石、凝灰石 | 600 | 0.23 | 3.05 | 0.92 | 0.0002630 |
| 膨胀蛭石 | 300 | 0.14 | 1.79 | 1.05 |  |
| 膨胀蛭石 | 200 | 0.10 | 1.24 | 1.05 |  |
| 硅藻土 | 200 | 0.076 | 1.00 | 0.92 |  |
| 膨胀珍珠岩 | 350 | 0.087 |  |  |  |
|  | 200 | 0.07 | 0.84 | 1.17 |  |
|  | <120 | 0.058 | 0.63 | 1.17 |  |
| 松散有机材料 |  |  |  |  |  |
| 木屑 | 250 | 0.093 | 1.84 | 2.01 | 0.0002630 |
| 稻壳 | 120 | 0.06 | 1.02 | 2.01 |  |
| 干草 | 100 | 0.047 | 0.83 | 2.01 |  |
| 土壤 |  |  |  |  |  |
| 夯实粘土 | 2000 | 1.16 | 12.99 | 1.01 |  |
|  | 1800 | 0.93 | 11.03 | 1.01 |  |
| 加草粘土 | 1600 | 0.76 | 9.37 | 1.01 |  |
|  | 1400 | 0.58 | 7.69 | 1.01 |  |
| 轻质粘土 | 1200 | 0.47 | 6.36 | 1.01 |  |
| 建筑用砂 | 1600 | 0.58 | 8.26 | 1.01 |  |
| 石材 |  |  |  |  |  |
| 花岗岩、玄武岩 | 2800 | 3.49 | 25.49 | 0.92 | 0.0000113 |
| 大理石 | 2800 | 2.91 | 23.27 | 0.92 | 0.0000113 |
| 砾石、石灰岩 | 2400 | 2.04 | 18.03 | 0.92 | 0.0000375 |
| 石灰岩 | 2000 | 1.16 | 12.56 | 0.92 | 0.0000600 |
| 卷材、沥青材料 |  |  |  |  |  |
| 沥青油毡、油毡纸 | 600 | 0.17 | 3.33 | 1.47 |  |
| 沥青混凝土 | 2100 | 1.05 | 16.39 | 1.68 | 0.0000075 |
| 石油沥青 | 1400 | 0.27 | 6.73 | 1.68 |  |
|  | 1050 | 0.17 | 4.17 | 1.68 | 0.0000075 |
| 玻璃 |  |  |  |  |  |
| 平板玻璃 | 2500 | 0.76 | 10.69 | 0.84 |  |
| 玻璃钢 | 1800 | 0.52 | 9.25 | 1.26 |  |
| 金属 |  |  |  |  |  |
| 紫铜 | 8500 | 407 | 324 | 0.42 |  |
| 青铜 | 8000 | 64.0 | 118 | 0.38 |  |
| 建筑钢材 | 7850 | 58.2 | 126 | 0.48 |  |
| 铝 | 2700 | 203 | 191 | 0.92 |  |
| 铸铁 | 7250 | 49.9 | 112 | 0.48 |  |

- 常用保温材料导热系数修正系数

表E.5 常用保温材料导热系数修正系数a值

| 材料 | 围护结构部位 | 修正系数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 严寒和寒冷地区 | 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 | 温和地区 |
| 聚苯板 | 屋面 | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 1.10 |
|  | 外墙 | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 1.05 |
|  | 架空或外挑楼板 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.10 |
|  | 地下室顶板 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.00 |
|  | 内隔墙 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.00 |
|  | 地面 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
|  | 地下室外墙（与土壤接触的外墙） | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 挤塑聚苯板 | 屋面 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.05 |
|  | 外墙 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.05 |
|  | 架空或外挑楼板 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.05 |
|  | 地下室顶板 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.00 |
|  | 内隔墙 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.00 |
|  | 地面 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | 地下室外墙（与土壤接触的外墙） | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 岩棉 | 屋面 | 1.10 | 1.20 | 1.35 | 1.25 |
|  | 外墙 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
|  | 架空或外挑楼板 | 1.10 | 1.20 | 1.35 | 1.25 |
|  | 地下室顶板 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
|  | 内隔墙 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
|  | 地面 | - | - | - | - |
|  | 地下室外墙（与土壤接触的外墙） | - | 1.20 | 1.25 | 1.20 |
| 泡沫玻璃 | 屋面 | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 1.05 |
|  | 外墙 | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 1.05 |
|  | 架空或外挑楼板 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
|  | 地下室顶板 | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 1.00 |
|  | 内隔墙 | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 1.00 |
|  | 地面 | —— | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | 地下室外墙（与土壤接触的外墙） | —— | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

# 本标准用词说明

  - 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

    - 表示很严格，非这样做不可的；

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

    - 表示严格，在正常情况下均应这样做的；

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

    - 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

    - 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

  - 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151