ICS  91.140.30

P 48

中华人民共和国国家标准

低温送风独立新风空调设备

Independent fresh air conditioning equipment for low temperature air supply

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2018-2-11）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局      中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类与标记	2

5 一般要求	3

6 要求	3

7 试验方法	4

8检验规则	6

9标志、包装、运输和贮存	7

前    言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由全国暖通空调及净化设备标准化技术委员会（SAC/TC143）归口。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

- 低温送风独立新风空调设备

  - 范围

本标准规定了低温送风独立新风空调设备（以下简称“设备”）的术语和定义、分类与标记、一般要求、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于低温送风独立新风空调设备的科研、设计、生产、检测、管理与维护。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191        包装储运图示标志

GB/T 1019       家用和类似用途电器包装通则

GB/T 1727       漆膜一般制备法

GB/T 2828.1     计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB 4706.1-2005  家用及类似用途电器的安全  第1部分：通用要求

GB/T 9068      采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定  工程法

GB/T 13306     标牌

GB/T 14294     组合式空调机组

GB/T 21087     空气-空气能量回收装置

GB 25131       蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 低温送风独立新风空调设备independent fresh air conditioning equipment for low temperature air supply

将新风处理到6℃以下，使其负担室内全部的潜热负荷和部分显热负荷，其余的显热负荷由室内干工况设备负担的空调设备。

- 低温送风空调系统 cold air distribution system

送风温度不高于12℃的全空气空调系统。

- 新风空调设备 fresh air conditioning equipment

对新风温度、湿度、洁净度、卫生指标等参数进行调节,使其达到要求的空调设备。

- 新风机组 fresh air handling unit

用于处理室外空气的大焓差空调机组。

- 空气-空气能量回收装置 air to air energy recovery equipment

以能量回收芯体为核心，通过通风换气实现排风能量回收功能的设备组合，简称装置。装置分自身带风机与不带风机两种。

[GB/T 21087-2007，定义3.1]

- 能量回收装置 energy recovery equipment

以能量回收芯体为核心，通过通风换气实现排风能量回收功能的设备组合，简称装置。

- 全热交换装置 total heat exchange equipment

新风与排风之间同时产生显热和潜热交换的装置。

- 显热交换装置 sensible heat exchange equipment

新风与排风之间只产生显热交换的装置。

新风净化装置 fresh air cleaning equipment

由风机和过滤器等组成的，用于引入并过滤室外空气的设备。

- 低温换热装置 cryogenic heat exchanger

通过冷媒使空气温度冷却到不高于12℃的换热装置。

- 低温冷源 cryogenic source

将新风送风温度处理到6℃以下的冷源设备。

  - 分类与标记

    - 分类

- 4.1.1按低温冷源设备类型分类

按低温冷源设备类型分为冷水机组型、水蓄冷型、冰蓄冷型和直接膨胀型，代号分别为LS、SX、BX和ZP。

- 4.1.2按有无能量回收装置分类

按有无能量回收装置分为无能量回收型和有能量回收型，代号分别为WN和YN。

- 4.1.3按能量回收装置的换热类型分类

按能量回收装置的换热类型分为显热回收型和全热回收型，代号分别为XR和QR。

- 4.1.4按送风温度高低分类

按送风温度高度分为一类低温型（送风温度为4～6℃）、二类低温型（送风温度为6～9℃）和三类低温型（送风温度为9～12℃），代号分别为YL、EL和SL。

    - 标记

4.2.1设备结构示意图见图1。

室内排风

能量回收装置

排风

低温换热装置

室外新风

室内送风

低温冷源

图1 低温送风独立新风空调设备结构示意图

4.2.2标记

换热类型

额定风量, m3/h

□— □—□/□—□—□

低温冷源类型

送风温度

能量回收类型

产品代号(IAL，I、A和L分别代表低温送风、独立新风和空调设备 )

示例1：

显热回收型、额定风量为2000m3/h的二类送风直接膨胀型独立新风空调设备，其标记为：IAL-ZP-XR-2000-EL。

示例2：

全热回收型、额定风量为1500m3/h的三类送风冷水机组型独立新风空调设备，其标记为：IAL -LS-QR-1500-SL。

示例3：

无能量回收型、额定风量为2500m3/h的一类送风冰蓄冷型独立新风空调设备，其标记为：IAL -BX-WN-2500-YL。

  - 一般要求

    - 基本规定

- 5.1.1设备应按照本标准的规定，并按经规定程序批准的图纸和技术文件制造。

5.1.2 设备能效评价指标及过滤能力指标应满足国家现行标准的要求。

5.1.3 设备应该设置防护罩或防护网，并应符合GB 4706.1-2005中20.2的规定。

5.1.4 设备及其部件在使用、贮存、运输、销售中不应成为污染源，不应在使用过程中对人体造成危害或对环境造成二次污染。

    - 材料

- 5.2.1设备及其部件材料不应对冷媒介质和空气产生劣化作用。

- 5.2.2设备的主要部位材料应符合材料的选用要求，并鼓励使用优质材料。

5.2.3 设备配置的风机、过滤器、热回收装置、换热装置等部件应符合国家现行相关标准的规定。

    - 结构

- 5.3.1设备应有满足要求的强度和刚度，应能承受安装、运行和维修时所需重量和压力。

- 5.3.2设备应保证检修、维护的便捷性。

  - 要求

    - 外观

6.1.1 设备外表面漆膜的制备应符合GB/T1727的规定，表面应光洁，喷涂层应均匀，无流痕、气泡和剥落。

6.1.2 设备外表面应无明显划伤，焊口应平整光滑，无加工毛刺。

6.1.3 设备外表面所粘贴的各种标识、标牌的位置应明显、粘贴应牢固。

    - 密封性

- 设备在1.6MPa压力下应能正常运行，且进行密封性检查时应无渗漏。

    - 启动和运转

- 设备按照7.4规定的试验方法，应能正常启动和运转。

    - 风量和输入功率

- 设备在表1规定的试验工况下，风量实测值不应低于额定值的95%，输入功率实测值不应大于额定值的10%。

    - 供冷量

- 设备在表1规定的试验工况下，供冷量实测值不应低于额定值的95%。

    - 漏风率

- 设备在表1规定的试验工况下，对于名义新风量大于5000 m3/h的设备，外部漏风率不应大于3%，内部漏风率不应大于5%。

    - 制冷消耗功率

- 设备在表1规定的试验工况下，实测制冷消耗功率不应大于名义制冷消耗功率的105%。

    - 交换效率

- 设备在表1规定的试验工况下，实测交换效率应大于50%。

    - 凝露

- 设备在表1规定的试验工况下，表面应无凝露滴下。

    - 噪声

- 设备在表1规定的试验工况下，噪声实测值不应大于铭牌标定值。

    - 电气安全

6.11.1 绝缘电阻

设备冷态、热态绝缘电阻均不应小于2MΩ。

6.11.2 电气强度

设备应无击穿或闪络。

6.11.3 泄露电流

设备外露金属部分和电源线的泄露电流不应大于2mA/kW额定输入功率，泄露电流不应大于10mA。

6.11.4 接地电阻

设备应有可靠的接地装置并标识明显，其接地电阻不应大于0.1Ω。

6.11.5 淋水绝缘电阻

设备淋水绝缘性能应符合GB25131的规定。

  - 试验方法

    - 试验条件

- 7.1.1设备应按铭牌上的额定电压和额定频率进行试验。

- 7.1.2试验工况应符合表1的规定。

- 试验工况

| 项目 | 排风进风 |  | 新风进风 |  | 电压 | 风量 | 静压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干球温度/℃ | 湿球温度/℃ | 干球温度/℃ | 湿球温度/℃ |  |  |  |
| 风量、输入功率 | 14～27 | — | 14～27 | — | 名义值 | — | — |
| 供冷量 | 27 | 19.5 | 35 | 28 |  | 名义值 | 名义值 |
| 交换效率（制冷工况） | 27 | 19.5 | 35 | 28 |  | 名义值 | 名义值 |
| 凝露（制冷工况） | 22 | 17 | 35 | 29 |  | 名义值 | 名义值 |
| 交换效率 | 14～27 | — | 14～27 | — |  | 0 | — |
| 漏风率 | 14～27 | — | 14～27 | — |  | — | — |

- 7.1.3试验仪表和设备应在计量检定或校准有效期内，其准确度应符合表2的规定。

- 各类测量仪表/设备的准确度

| 测量参数 | 测量仪表/设备 | 测量项目 | 单位 | 仪表准确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 玻璃水银温度计 电阻温度计 热电偶 | 空气进、出口的干、湿球温度 | ℃ | 0.1 |
|  |  | 其他温度 |  | 0.3 |
| 压力 | 微压计及电传感器 | 空气动压、静压 | Pa | 1.0 |
|  | 大气压力计 | 大气压力 | kPa | 0.2 |
| 风量 | 各类计量器具 | 风量 | % | 1.0 |
| 时间 | 秒表 | 时间 | s | 0.2 |
| 重量 | 各类台秤 | 重量 | % | 1.0 |
| 电气特性 | 功率表 | 电气特性 | 级 | 0.5 |
|  | 电压表 |  |  |  |
|  | 电流表 |  |  |  |
|  | 频率表 |  |  |  |
| 噪声 | 声级计 | 噪声 | dB(A) | 0.5 |

    - 外观

应用目测法检查。

    - 密封性

机组应采用气压浸水方法进行盘管耐压和密封性检查：

a) 耐压试验时，保压不应少于5min；

b) 密封性检查试验时，保压不应少于1min；

c) 试验时环境温度不应低于5℃。

    - 启动和运转

设备在额定电压90%条件下启动装置稳定运转10min，切断电源，停止运转，反复进行3次。检查零部件有无松动、杂音和发热等异常现象。

    - 风量和输入功率

风量和输入功率应按GB/T21087规定的方法进行试验。

    - 供冷量

供冷量按照GB/T17758中附录A规定的方法和表1规定的试验工况进行试验。

a) 测量风量；

b) 测量送风侧各参数，计算出风侧的供冷量，出风侧热平衡偏差应在5%以内为有效；

c) 取出风侧的供冷量的算术平均值为实测值。

    - 漏风率

漏风量应按照GB/T14294中附录C规定的方法进行试验。

    - 制冷消耗功率

应在制冷量测定的同时，按照GB/T17758中附录A规定的方法和表1规定的试验工况测定设备的输入功率。

    - 交换效率

1）按照GB/T21087中附录D规定的方法测量装置有效换气率，满足规定要求后，才可进行交换效率试验。

2）按照GB/T21087中附录E规定的方法和表1规定的试验工况，测量装置名义风量条件下温度交换效率、湿量交换效率及焓交换效率。

3）按照GB/T21087中附录E规定的方法和表1规定的试验工况，测量不同风量条件下装置湿度交换效率、湿量交换效率及焓交换效率。

    - 凝露

a)按照表1规定的试验工况，设备供冷连续运行4h，检查设备表面凝露情况。

b）对有风量调节的设备，按照表1规定的试验工况，在最小风量下供冷连续运行4h，检查设备表面凝露情况。

    - 噪声

噪声应按照GB/T9068中规定的方法进行试验。

    - 电气安全

- 7.12.1绝缘电阻

a）在常温、常湿条件下，用500V绝缘电阻计测量装置带电部分和非带电金属部分之间的绝缘电阻（冷态）。

b）在常温、常湿条件下，连续运行4h，用500V绝缘电阻计测量装置带电部分和非带电金属部分之间的绝缘电阻（热态）。

- 7.12.2电气强度

电气强度应按照GB4706.1-2005中16.3规定的方法进行试验。

7.12.3 泄露电流

泄漏电流应按照GB4706.1-2005中16.2规定的方法进行试验。

7.12.4 接地电阻

接地电阻应按照GB4706.1-2005中27.5规定的方法进行试验。

- 7.12.5淋水绝缘电阻

对于在室外安装使用的装置，在常温、常湿条件下，以45°的倾斜角度向装置的室外侧注入水量为3mm/min的清水，1h后用500V绝缘电阻计测量带电部分和非带电金属部分之间的绝缘电阻。

  - 检验规则

    - 检验分类

设备的检验分为出厂检验、抽样检验和型式检验。

    - 出厂检验

- 8.2.1每台设备应经制造厂质量检验部门检验合格后方可出厂。

- 8.2.2出厂检验应按表3的规定逐项进行。

- 检验项目表

| 序号 | 检验项目 |  | 检验类别 |  |  | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 出厂检验 | 抽样检验 | 型式检验 |  |  |
| 1 | 外观 |  | ○ | ○ | ○ | 6.1 | 7.2 |
| 2 | 密封性 |  | ○ | ○ | ○ | 6.2 | 7.3 |
| 3 | 启动和运转 |  | ○ | ○ | ○ | 6.3 | 7.4 |
| 4 | 风量和输入功率 |  | —— | ○ | ○ | 6.4 | 7.5 |
| 5 | 供冷量 |  | —— | ○ | ○ | 6.5 | 7.6 |
| 6 | 漏风率 |  | —— | ○ | ○ | 6.6 | 7.7 |
| 7 | 制冷消耗功率 |  | —— | ○ | ○ | 6.7 | 7.8 |
| 8 | 交换效率 |  | —— | ○ | ○ | 6.8 | 7.9 |
| 9 | 凝露 |  | —— | ○ | ○ | 6.9 | 7.10 |
| 10 | 噪声 |  | —— | ○ | ○ | 6.10 | 7.11 |
| 11 | 电气安全 | 绝缘电阻 | ○ | ○ | ○ | 6.11 | 7.12.1 |
|  |  | 电气强度 | ○ | ○ | ○ |  | 7.12.2 |
|  |  | 泄漏电流 | ○ | ○ | ○ |  | 7.12.3 |
|  |  | 接地电阻 | ○ | ○ | ○ |  | 7.12.4 |
|  |  | 淋水绝缘电阻 | ○ | ○ | ○ |  | 7.12.5 |
| 注：表中“○”表示需检验项目，“——”表示不需检验项目。 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 抽样检验

8.3.1 设备应在出厂检验合格的样品中随机抽取，进行抽样检验，抽样方法应符合GB/T2828.1的规定。

8.3.2 抽样检验应按表3的规定逐项进行。

    - 型式检验

- 8.4.1有下列情况之一时，应进行型式检验：

a)新产品定型或老产品转厂生产试制产品时；

b)产品结构、制造工艺或材料等有重大改变时；

c)产品停产超过一年后，恢复生产时；

d)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 8.4.2型式检验抽样方法

在出厂检验合格的样品中随机抽取，进行型式检验，抽样方法应符合GB/T2828.1的规定。

- 8.4.3型式检验应按表3规定逐项进行。

    - 判定原则

任意一项不合格，则为不合格产品，否则为合格产品。

  - 标志、包装、运输和贮存

    - 标志

每台设备应在明显位置固定标牌，标牌应符合GB/T13306的有关规定，并应至少标有下列内容：

a)生产厂家名称、商标或标志；

b)产品名称、标记和型号；

c)基本性能参数（外形尺寸、额定风量、额定功率、噪声、额定电压等）；

d)出厂日期和出厂编号；

    - 包装

- 9.2.1设备应按GB/T191和GB/T1019的有关规定进行包装。

- 9.2.2包装箱内应附有产品合格证和安装使用说明书。

9.2.3 产品合格证内容应至少包括：

a) 产品名称和型号；

b) 产品出厂编号；

c) 检验结论；

d) 检验员签字或印章；

e) 检验日期。

9.2.4 产品安装使用说明书内容应至少包括：

a) 产品名称和型号；

b) 工作原理；

c) 执行标准；

d) 主要技术参数；

e) 附件目录；

f) 安装说明和要求；

g) 使用说明、维修和保养注意事项。

    - 运输

设备在运输过程中不应碰撞、挤压、抛扔和受到强烈的振动以及雨淋、受潮和曝晒。

    - 贮存

设备应贮存于干燥、通风、无腐蚀性及爆炸性气体的库房内，并应有防止产品磕碰的措施。

_________________________________